город Ливны

Глава города Ливны                                                                  С.А. Трубицин

подпись, печать

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2030 ГОДА

Обосновывающие материалы

(актуализация на 2025 год)

Ливны, 2024 год

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ДО 2030 ГОДА

Обосновывающие материалы

Книга 1

Ливны, 2024 год

Содержание

Глава 1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	18

Глава 1. Часть 1. Раздел 1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации                                                                                         18

Глава 1. Часть 1. Раздел 2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями	20

Глава 1. Часть 1. Раздел 3. Описание зоны действия котельных.	22

Глава 1. Часть 1. Раздел 4. Описание зоны действия индивидуального теплоснабжения	25

Глава 1. Часть 2. Источники тепловой энергии	27

Глава 1. Часть 2. Раздел 1. Структура и технические характеристики основного оборудования	27

Глава 1. Часть 2. Раздел 2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	43

Глава 1. Часть 2. Раздел 3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	45

Глава 1. Часть 2. Раздел 4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.	48

Глава 1. Часть 2. Раздел 5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	52

Глава 1. Часть 2. Раздел 6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	54

Глава 1. Часть 2. Раздел 7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	57

Глава 1. Часть 2. Раздел 8. Среднегодовая загрузка оборудования.	61

Глава 1. Часть 2. Раздел 9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	65

Глава 1. Часть 2. Раздел 10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.	66

Глава 1. Часть 2. Раздел 11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.	67

Глава 1. Часть 2. Раздел 12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.	67

Глава 1. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них	68

Глава 1. Часть 3. Раздел 1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.	68

Глава 1. Часть 3. Раздел 2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе.	69

Глава 1. Часть 3. Раздел 3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки тепловых сетей с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.	77

Глава 1. Часть 3. Раздел 4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.	80

Глава 1. Часть 3. Раздел 5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.	81

Глава 1. Часть 3. Раздел 6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	82

Глава 1. Часть 3. Раздел 7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	85

Глава 1. Часть 3. Раздел 8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.	86

Глава 1. Часть 3. Раздел 9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.	86

Глава 1. Часть 3. Раздел 10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.	87

Глава 1. Часть 3. Раздел 11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.	88

Глава 1. Часть 3. Раздел 12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	89

Глава 1. Часть 3. Раздел 13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	90

Глава 1. Часть 3. Раздел 14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.	92

Глава 1. Часть 3. Раздел 15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	94

Глава 1. Часть 3. Раздел 16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.	95

Глава 1. Часть 3. Раздел 17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	97

Глава 1. Часть 3. Раздел 18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.	98

Глава 1. Часть 3. Раздел 19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.	98

Глава 1. Часть 3. Раздел 20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.	98

Глава 1. Часть 3. Раздел 21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.	99

Глава 1. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии	99

Глава 1. Часть 4. Раздел 1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа	99

Глава 1. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	100

Глава 1. Часть 5. Раздел 1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления.	100

Глава 1. Часть 5. Раздел 2. Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	102

Глава 1. Часть 5. Раздел 4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	104

Глава 1. Часть 5. Раздел 5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	105

Глава 1. Часть 5. Раздел 6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.	107

Глава 1. Часть 5. Раздел 7. Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.	114

Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.	116

Глава 1. Часть 6. Раздел 1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	116

Глава 1. Часть 6. Раздел 2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.	120

Глава 1. Часть 6. Раздел 3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	121

Глава 1. Часть 6. Раздел 4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	123

Глава 1. Часть 6. Раздел 5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	124

Глава 1. Часть 7. Балансы теплоносителя.	124

Глава 1. Часть 7. Раздел 1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	124

Глава 1. Часть 7. Раздел 2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	130

Глава 1. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	132

Глава 1. Часть 8. Раздел 1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	132

Глава 1. Часть 8. Раздел 2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	140

Глава 1. Часть 8. Раздел 3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	142

Глава 1. Часть 9. Надежность теплоснабжения	143

Глава 1. Часть 9. Раздел 2. Частота отключений потребителей	143

Глава 1. Часть 9. Раздел 3. Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	144

Глава 1. Часть 9. Раздел 4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)	145

Глава 1. Часть 9. Раздел 5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившим силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»	154

Глава 1. Часть 9. Раздел 6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 5 настоящего пункта.	154

Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	155

Глава 1. Часть 10. Раздел 1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.	155

Глава 1. Часть 10. Раздел 2. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации	156

Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	164

Глава 1. Часть 11. Раздел 1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	173

Глава 1. Часть 11. Раздел 2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.	174

Глава 1. Часть 11. Раздел 4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	179

Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа	179

Глава 1. Часть 12. Раздел 1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	179

Глава 1. Часть 12. Раздел 2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	180

Глава 1. Часть 12. Раздел 3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	182

Глава 1. Часть 12. Раздел 4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	182

Глава 1. Часть 12. Раздел 5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	183

Глава 2.  Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	185

Глава 2. Часть 1.  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	185

Глава 2. Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	187

Глава 2. Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	198

Глава 2. Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	200

Глава 2. Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	204

Глава  2. Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	205

Глава 2. Часть 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	205

Глава 2. Часть 8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	205

Глава 2. Часть 9. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	206

Глава 2. Часть 10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.	213

Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения городского округа	217

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	219

Глава 4. Часть 1.  Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки	219

Глава 4. Часть 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	221

Глава 4. Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	221

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	223

Глава 5. Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	223

Глава 5. Часть 2. Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа	224

Глава 5. Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	225

Глава 6.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	232

Глава 6. Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	232

Глава 6. Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	233

Глава 6. Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов	233

Глава 6. Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	233

Глава 6. Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	235

Глава 6. Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	237

Глава 6. Часть 7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	242

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	245

Глава 7. Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	249

Глава 7. Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей                                                                     254

Глава 7. Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод  которых  из эксплуатации может привести к нарушению надежности  теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими  указаниями по разработке схем теплоснабжения	254

Глава 7. Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	256

Глава 7. Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	256

Глава 7. Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	257

Глава 7. Часть 7. Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	257

Глава 7. Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	257

Глава 7. Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии	258

Глава 7. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	258

Глава 7. Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения городского округа малоэтажными жилыми зданиями	258

Глава 7. Часть 12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	259

Глава 7. Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	266

Глава 7. Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	266

Глава 7. Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	266

Глава 7. Часть 16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью	269

Глава 7. Часть 17. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	269

Глава 7. Часть 18. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке	270

Глава 7. Часть 19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива	270

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	273

Глава 8. Часть 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	278

Глава 8. Часть 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	278

Глава 8. Часть 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	278

Глава 8. Часть 4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	279

Глава 8. Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	279

Глава 8. Часть 6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	279

Глава 8. Часть 7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	279

Глава 8. Часть 8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	280

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего теплоснабжения	282

Глава 9. Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	282

Глава 9. Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	282

Глава 9. Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	286

Глава 9. Часть 4. Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	286

Глава 9. Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	286

Глава 9. Часть 6. Предложения по источникам инвестиций	287

Глава 9. Часть 7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	287

Глава 10. Перспективные топливные балансы	289

Глава 10. Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа	289

Глава 10. Часть 2. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	292

Глава 10. Часть 3. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	294

Глава 10. Часть 4. Перспективные топливные балансы, при наличии, в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии, согласованные с программой газификации поселения, городского округа	297

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	299

Глава 11. Часть 1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	312

Глава 11. Часть 2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	318

Глава 11. Часть 3. Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	319

Глава 11. Часть 4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	320

Глава 11. Часть 5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	321

Глава 11. Часть 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	322

Глава 11. Часть 6. Раздел 1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	322

Глава 11. Часть 6. Раздел 2. Установка резервного оборудования	322

Глава 11. Часть 6. Раздел 3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	322

Глава 11. Часть 6. Раздел 4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа	323

Глава 11. Часть 6. Раздел 5. Устройство резервных насосных станций	323

Глава 11. Часть 6. Раздел 6. Установка баков-аккумуляторов	323

Глава 11. Часть 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	323

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	325

Глава 12. Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии тепловых сетей	341

Глава 12. Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	346

Глава 12. Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций	346

Глава 12. Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	350

Глава 12. Часть 5. Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	353

Глава 12. Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	354

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	356

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	370

Глава 14. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	370

Глава 14. Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	371

Глава 14. Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	371

Глава 14. Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	373

Глава 15. Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	376

Глава 15. Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	376

Глава 15. Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	377

Глава 15. Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	385

Глава 15. Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	385

Глава 15. Часть 5. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.	387

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	390

Глава 16. Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии	390

Глава 16. Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них	393

Глава 16. Часть 4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения	396

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	398

Глава 17. Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	398

Глава 17. Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	400

Глава 17. Часть 2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	400

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	403

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

## Глава 1. Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Глава 1. Часть 1. Раздел 1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжающими организациями в городе Ливны, которые осуществляют централизованное теплоснабжение объектов жилищного фонда и городской инфраструктуры, является МУП «Ливенские тепловые сети» и ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация».

Тепловые сети города Ливны находятся в хозяйственном ведении в МУП «Ливенские тепловые сети».

ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация» отпускает тепловую энергию промышленным объектам, по тепловой сети в зоне Ду500 – МКД, бюджетным организациям и прочим потребителям, по тепловой сети в зоне Ду300 МУП «Ливенские тепловые сети».

МУП «Ливенские тепловые сети» покупают тепловую энергию у ПАО  (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация» и ООО «Газпром теплоэнерго Орел», для реализации объектам жилищного фонда и городской инфраструктуры. На балансе у МУП «Ливенские тепловые сети» находятся девять небольших котельных, которые обеспечивают тепловой энергией жилые дома, бюджетные организации и прочие объекты.

Перечень зон действия ТСО на территории г. Ливны приведен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Перечень зон действия ТСО г. Ливны

| № зоны теплоснабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источниками тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Заливенская, 61 | МУП «Ливенские тепловые сети»" | МУП «Ливенские тепловые сети»" |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Кирова, 22 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Садовая, 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Пухова, 28 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Аникушкина, 16 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Березова,7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Фрунзе, 159 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Гражданская,22 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 10 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 500 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 11 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 300 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 12 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | МУП «Ливенские тепловые сети» |

На рисунке 1.1. приведены границы зон деятельности МУП «Ливенские тепловые сети»  в г. Ливны.

Рис.1.1. Границы зон деятельности МУП «Ливенские тепловые сети»

## Глава 1. Часть 1. Раздел 2. Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими (теплосетевыми) организациями

Существует три типа договоров, которые заключают в сфере теплоснабжения. Первый тип включает договоры теплоснабжающих и теплосетевых организаций с поставщиками ресурсов (коммунальные, трудовые, материальные и т.п.), необходимые для производства, транспорта и распределения тепловой энергии и горячей воды. Второй тип включает договоры с потребителями (за исключением многоквартирных домов, договорные отношения с которым осуществляются через управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы). Третий тип договоров заключается производителями тепловой энергии с теплосетевой организацией на передачу и распределение тепловой энергии и горячей воды.

Финансовые взаимоотношения устроены сообразно договорным. В случае договоров первой и третьей группы поставщик тепловой энергии и горячей воды осуществляет финансовые расходы. Наоборот, в случае договоров второй группы – получает доходы, так как уже сам осуществляет поставку услуги.

Договор на передачу тепловой энергии заключает только МУП «Ливенские тепловые сети». Все предположения и сведения проставлены в таблице 1.1.2. по состоянию на год актуализации.

Таблица 1.1.2. Матрица договорных отношений в сфере теплоснабжения г. Ливны

| № п/п | Наименование ТСО | Договор на поставку топлив | Договор на покупку тепловой энергии | Договор на передачу тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | + | + | + |
| 2 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | + | - | - |
| 3 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА - Орловская генерация» | + | - | - |

«+» - наличие договора.

«-» - отсутствие договора.

Источник: данные теплоснабжающих организаций.

В городе Ливны, согласно имеющейся информации, один поставщик топлива для котельных теплоснабжающих организаций: ООО «Газпром межрегионгаз Орел».

МУП «Ливенские тепловые сети» и ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация» имеют договора на поставку тепловой энергии и горячей воды с населением, которые либо заключаются с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными и жилищно-строительными кооперативами, обслуживающими многоквартирный жилой фонд, либо заключаются напрямую в случае индивидуально-определенных зданий, подключенных к централизованным системам теплоснабжения. Отдельно заключаются договора на поставку тепловой энергии и горячей воды с юридическими лицами (бюджетные и прочие организации).

## Глава 1. Часть 1. Раздел 3. Описание зоны действия котельных.

Большая часть застроенной территории г. Ливны охвачена зоной централизованного теплоснабжения.

Зоны деятельности теплоисточников в городе Ливны приведены на рисунке 1.1.3.

Подробно зоны деятельности всех теплоисточников в городе Ливны приведены в Таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3.

| Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на север | на восток | на юг | на запад |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) "Квадра" ПП "Ливенская ТЭЦ" |  |  |  |
| - | ул. Индустриальная, ТК-14А 2575,0 | ул. Победы, 9 3107,0 | - |
| котельная БМК-40 по ул. Орджоникидзе, 2-б |  |  |  |
| ул. Др.Народов, 103 1015,0 м | ул. Крестьянская, 137 1539,0 м | ул. Др. Народов, 165 1194,0 м | - |
| котельная по ул. Заливенской, 61 |  |  |  |
| - | ул. Заливенская, 65 131,0м | ул. Хохлова, 3 69,0 м | ул. Хохлова, 1 49,0 м |
| котельная по ул. Кирова, 22 |  |  |  |
| ул. Московская, 100 575,0 м | пер. Кирова, 4 502,0 м | ул. Кап. Филиппова, 58-а 827,0 м | - |
| котельная по ул. Садовой |  |  |  |
| - | ул. Садовая, 11 49,0 м | ул. Садовая, 14 72,0 м | - |
| котельная по ул. Пухова |  |  |  |
| - | ул. Пухова, 28 11,0 м | - | - |
| котельная по ул. Аникушкина |  |  |  |
| - | - | ул. Аникушкина, 16 15,0 м | - |
| котельная по ул. 2-я Стрелецкая |  |  |  |
| ул. Фрунзе, 11 52,0 м | - | - | ул. Орловская, 10-а 239,0 м |
| котельная по ул. Березовая |  |  |  |
| ул. Березовая, 4 460,0 м | ул. Березовая, 2 519,0 м | - | - |
| котельная по ул. Фрунзе |  |  |  |
| - | - | ул. Фрунзе, 163 | - |

Рисунок 1.1.3. Зоны деятельности теплоисточников города Ливны

## Глава 1. Часть 1. Раздел 4. Описание зоны действия индивидуального теплоснабжения

В качестве индивидуальных источников тепловой энергии приняты теплогенераторы с открытой и закрытой камерой сгорания.

С открытой камерой сгорания теплогенераторы установлены в жилых домах частного сектора и индивидуальных теплогенераторных коммунально-бытовых предприятий.

Теплогенераторы с герметичной (закрытой) камерой сгорания установлены в жилых многоквартирных домах.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией города указанная тенденция будет сохраняться.

Перспективное расширение зон действия индивидуальных источников тепловой энергии предусматривается в жилых домах частного сектора и индивидуальных теплогенераторных коммунально-бытовых предприятий, общественных зданий, а также вновь строящихся многоквартирных жилых домов.

В г. Ливны имеется пять многоквартирных жилых домов (ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97), в которых еще до утверждения Схемы теплоснабжения, около 70% квартир перешли на индивидуальные источники теплоснабжения. С целью сокращения потерь тепловой энергии и улучшения теплоснабжения жилых помещений, предлагается завершение работы по переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление в этих МКД.

Для остальных МКД перевод на индивидуальное поквартирное отопление запрещен, в соответствии со статьей 14 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время представлены частными котельными в социально-бюджетной сфере и индивидуальными жилыми домами.

Территория города Ливны, неохваченная централизованной системой теплоснабжения, состоит преимущественно из зон малоэтажной застройки. Теплоснабжение этих территорий осуществляется от автономных источников тепла.

Рисунок 1.1.4. Зоны деятельности индивидуального теплоснабжения

## Глава 1. Часть 2. Источники тепловой энергии

## Глава 1. Часть 2. Раздел 1. Структура и технические характеристики основного оборудования

Основные сведения, об установленном основном оборудовании на теплоисточниках теплоснабжающих организаций, приведены в таблице 1.2.1.1.  Сведения об установленном оборудовании на источнике комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация» представлены в таблицах 1.2.1.2. -1.2.1.5.

Таблица 1.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных МУП «Ливенские тепловые сети»

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны ул. Заливенская, 61 | КВС-2 | 1 | 1979 | 0,5 | 1 | 157,22 | - | 163,46 | - |
|  |  | КВС-2 | 1 | 1979 | 0,5 |  |  | - |  | - |
| 2 | г. Ливны ул. Кирова, 22 | КВА-1 | 1 | 1993 | 0,86 | 4,82 |  | - |  | - |
|  |  | КВА-1 | 1 | 2023 | 0,86 |  |  | - |  | - |
|  |  | КВА-1 | 1 | 2023 | 0,86 |  |  | - |  | - |
|  |  | КВА-2 | 1 | 2023 | 1,72 |  |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |
|  |  | G-309 | 1 | 2001 | 0,26 |  |  | - |  | - |
|  |  | G-309 | 1 | 2001 | 0,26 |  |  | - |  | - |
| 3 | г. Ливны ул. Садовая, 9 | ХОПЕР100 | 1 | 1997 | 0,086 | 0,258 |  | - |  | - |
|  |  | ХОПЕР100 | 1 | 1997 | 0,086 |  |  | - |  | - |
|  |  | ИШМА100 | 1 | 2018 | 0,086 |  |  | - |  | - |
| 4 | г. Ливны ул. Пухова, 28 | ИШМА 100 | 1 | 2022 | 0,086 | 0,258 |  | - |  | - |
|  |  | ИШМА 100 | 1 | 2022 | 0,086 |  |  | - |  | - |
|  |  | ИШМА 100 | 1 | 2022 | 0,086 |  |  | - |  | - |
| 5 | г. Ливны ул. Аникушкина, 16 | ХОПЕР100 | 1 | 2003 | 0,086 | 0,432 |  | - |  | - |
|  |  | ХОПЕР100 | 1 | 2003 | 0,086 |  |  | - |  | - |
|  |  | G-309 | 1 | 2003 | 0,26 |  |  | - |  | - |
| 6 | г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | Радон-200(КВА-0,2) | 1 | 2004 | 0,172 | 0,86 |  | - |  | - |
|  |  | Радон-200(КВА-0,2) | 1 | 2004 | 0,172 |  |  | - |  | - |
|  |  | Радон-200(КВА-0,2) | 1 | 2004 | 0,172 |  |  | - |  | - |
|  |  | Радон-200(КВА-0,2) | 1 | 2004 | 0,172 |  |  | - |  | - |
|  |  | Радон-200(КВА-0,2) | 1 | 2004 | 0,172 |  |  | - |  | - |
| 7 | г. Ливны ул. Березовая,7 | Факел(КВА-1,0) | 1 | 1995 | 0,86 | 4,24 |  | - |  | - |
|  |  | Факел(КВА-1,0) | 1 | 1995 | 0,86 |  |  | - |  | - |
|  |  | Факел(КВА-1,0) | 1 | 1995 | 0,86 |  |  | - |  | - |
|  |  | G-309 | 1 | 2016 | 0,26 |  |  | - |  | - |
|  |  | Е1/9 | 1 | 1995 | 0,7 |  |  | - |  | - |
|  |  | Е1/9 | 1 | 1995 | 0,7 |  |  | - |  | - |
| 8 | г. Ливны ул. Фрунзе, 159 | ХОПЕР100 | 1 | 1997 | 0,086 | 0,258 |  | - |  | - |
|  |  | ХОПЕР100 | 1 | 1997 | 0,086 |  |  | - |  | - |
|  |  | ХОПЕР100 | 1 | 1997 | 0,086 |  |  | - |  | - |
| 9 | г. Ливны ул. Гражданская,22 | ИШМА100 | 1 | 2018 | 0,086 | 0,172 |  | - |  | - |
|  |  | ИШМА100 | 1 | 2018 | 0,086 |  |  | - |  | - |
| Основное топливо - мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котлы на разных видах топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 35 | - | - | 12,384 | - | - | - | - |

Таблица 1.2.1.1. Состав и технические характеристики основного оборудования котельной ООО «Газпром теплоэнерго Орел»

| N п/п | Адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | «Eurotherm 7» КВ-ГМ-7,56-115Н | 1 | 2010 | 6,5 | 33 | 154,97 | - | 157,46 | - |
|  |  | «Eurotherm 7» КВ-ГМ-7,56-115Н | 1 | 2010 | 6,5 |  |  | - |  | - |
|  |  | «Eurotherm 10» КВ-ГМ-11,63-115Н | 1 | 2010 | 10 |  |  | - |  | - |
|  |  | «Eurotherm 7» КВ-ГМ-7,56-115Н | 1 | 2010 | 10 |  |  | - |  | - |
| ВСЕГО: |  |  | 122 | - | 33 | 33 | - | - | - | - |

Таблица 1.2.1.2. Технические характеристики энергетических турбоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| Турбины |  |  |  |  | Острый пар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станционный номер | Тип | Год ввода | Завод изготовитель | Установленная мощность, N уст МВт | Давление пара, Ро ати | Температура пара, То оС | Расход пара номинальный, До т/ч | Тепловая мощность, Qт Гкал/ч |
| 1 | АК-6-35 | 1958 | Завод им. Ленина г. Пилзень | 6 | 34 | 435 | 32 | 12.5 |
| 3 | LM2500+G4 | 2012 | GE | 30 | - | - | - | - |

Таблица 1.2.1.3. Технические характеристики теплофикационных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| КОТЛЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станционный номер |  | Количество | Тип (полная маркировка) | Год ввода | Завод изготовитель | Рабочее топливо (резерв) | Давление пара, Ро ати | Температура пара, То оС |  | Расход пара номинальный, До т/ч |  |  | Тепловая мощность, Qк Гкал/ч |  | Мощность котла в пересчете на МВт, Номинальная |
| 1 |  | 1 | ТП-35-39 | 1958 | ТКЗ | Газ - мазут | 39 | 440 |  | 45 |  |  | 29 |  | 33,727 |
| 2 |  | 1 | ТП-35-39 | 1959 | БКЗ | Газ - мазут | 39 | 440 |  | 45 |  |  | 29 |  | 33,727 |
| 4 |  | 1 | ТП-35-39 | 1960 | БКЗ | Газ - мазут | 39 | 440 |  | 45 |  |  | 29 |  | 33,727 |
| КОТЕЛ УТИЛИЗАТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | КГТ 42-40-440 | 2012 | ЗАО «Энергомаш», г. Белгород | Газ | 39 |  | 440 |  | 42 | 33,6 |  | 39,08 |  |

Таблица 1.2.1.4. Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| Станционный номер | Количество | Тип (полная маркировка) | Год ввода | Завод изготовитель | Рабочее топливо (резерв) | Давление пара, Ро ати | Температура пара, То оС | Расход пара номинальный, До т/ч | Тепловая мощность, Qк Гкал/ч | Мощность котла в пересчете на МВт, Номинальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | ДКЗ | Газ - мазут | - | - | - | 50 | 58,15 |
| 2 | 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | ДКЗ | Газ - мазут | - | - | - | 50 | 58,15 |
| 3 | 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | ДКЗ | Газ - мазут | - | - | - | 50 | 58,15 |

Таблица 1.2.1.5.Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ 39/2.5 | 35 | 1974 |
| РОУ 39/6 | 40 | 1974 |

МУП «Ливенские тепловые сети»

Согласно представленным данным, на балансе предприятия находятся 9 котельных с установленной тепловой мощностью 13,146 Гкал/ч, которые снабжают тепловой энергией потребителей разных частей города. Располагаемая тепловая мощность котельных в соответствии с действующими режимными картами – 11,916 Гкал/час. Расчетная подключенная тепловая нагрузка составляет – 7,192 Гкал/ч.

Основным видом топлива для всех котельных является природный газ. При ограничении газоснабжения вводится график №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Орловской области» при котором  промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально- бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшимся в коммуникациях.

Все котельные оборудованы приборами учета расхода топлива, электросчетчиками и счетчиками учета холодной воды. 100 % котельных не оборудованы приборами учета отпуска тепла.

Системы теплоснабжения –закрытые, независимые. Выдача тепла осуществляется по температурному графику –95/70 оС. Из всех 9 котельных МУП «Ливенские тепловые сети» 6 работают только в отопительный период.

Предоставленная информация о вспомогательном оборудовании котельных теплоснабжающей организации МУП «Ливенские тепловые сети» приведена в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.2. Вспомогательное оборудование на теплоисточниках МУП «Ливенские тепловые сети»

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Расход минимальный, т/ч | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Развиваемый напор, кПа | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны ул. Заливенская, 61 | - | К30/45 | 7,5 | - | - | - | - | - | 1979 |
|  |  | - | Д200/36 | 13,5 | - | - | - | - | - | 1979 |
|  |  | - | Вк4/26 | 4,0 | - | - | - | - | - | 1979 |
| 2 | г. Ливны ул. Кирова , 22 | - | Д200/36 | 37 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | Д200/90 | 13 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | ВК4/26 | 5,5 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | Вк10/45 | 15 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | К20/30 | 11 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | 2К100-800-160у | 15 | - | - | - | - | - | 1993 |
| 3 | г. Ливны ул. Садовая, 9 | - | Вк4/26 | 5,5 | - | - | - | - | - | 1997 |
|  |  | - | ВК2/26 | 2,2 | - | - | - | - | - | 1997 |
| 4 | г. Ливны ул. Пухова, 28 | - | ВК4/26 | 5,5 | - | - | - | - | - | 1998 |
|  |  | - | ВК4/26 | 5,5 | - | - | - | - | - | 1998 |
| 5 | г. Ливны ул. Аникушкина, 16 | - | ВК4/26 | 5,5 | - | - | - | - | - | 2003 |
|  |  | - | ВК2/26 | 1,5 | - | - | - | - | - | 2003 |
| 6 | г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | - | СР50/3100 | 2,5 | - | - | - | - | - | 2004 |
|  |  | - | 1К8/18М | 1,5 | - | - | - | - | - | 2004 |
|  |  | - | СР40/1900 | 1,1 | - | - | - | - | - | 2004 |
|  |  | - | СР40/1900 | 0,47 | - | - | - | - | - | 2004 |
| 7 | . Ливны ул. Березова,7 | - | 4НДВ | 13 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | 1Д200/90 | 30 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | ПН-1/16 | 2,2 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | ВК-5/24 | 5,5 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | К30/40 | 7,5 | - | - | - | - | - | 1993 |
|  |  | - | 1К20/30 | 4 | - | - | - | - | - | 1993 |
| 8 | г. Ливны ул. Фрунзе, 159 | - | К8/16 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1997 |
|  |  | - | К8/18 | 1,5 | - | - | - | - | - | 1997 |
|  |  | - | ВК4/26 | 5,5 | - | - | - | - | - | 1997 |
| 9 | г. Ливны ул. Гражданская,22 | - | К16/20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | К16/20 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | - | КЗ30-16М | - | - | - | - | - | - | - |
| Тяго-дутьевое оборудование котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны ул. Кирова , 22 | дутьевой | Для G309 | 0,8 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | дутьевой | КВА1 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | дымосос | Для КВА1 | 3,5 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | дутьевой | КВА0,2 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | . Ливны ул. Березова,7 | дутьевой | Факел | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | дутьевой | Е1/9 | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | дымосос |  | 3,5 | - | - | - | - | - | - |

ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация»

На балансе ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» в г. Ливны находится ТЭЦ, которая обеспечивает теплом само предприятие, промышленные предприятия, а также жилищно-коммунальный сектор г. Ливны. ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1958 году. ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» вырабатывает и поставляет тепловую энергию своим потребителям и продает тепловую энергию МУП «Ливенские тепловые сети», для обеспечения тепловой энергией на отопление в зоне Ду 300 и на горячее водоснабжение в зоне Ду 500. Перечень основного оборудования, установленного на ТЭЦ, приведен в таблице 1.2.1.1.

Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 221,7 Гкал/ч. По данным режимных карт располагаемая тепловая мощность котельной – 221,7 Гкал/ч.

По данным ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение населения, бюджетных и прочих организаций в зоне Ду 500 составляет 26,309 Гкал/ч.  В зоне Ду 300 составляет 15,785 Гкал/час.

Основной вид топлива – природный газ, а резервный – мазут.

ТЭЦ оборудована прибором учета расхода топлива и учета отпуска тепловой энергии.

Система теплоснабжения закрытого типа. Температурный график отпуска тепла от ТЭЦ – 95/70оС. Центральных тепловых пунктов на балансе предприятия не числится.

Имеющаяся информация по характеристикам вспомогательного оборудования ТЭЦ приведена в таблице 1.2.1.3.

Таблица 1.2.1.3. Вспомогательное оборудование ТЭЦ ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация»

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Расход минимальный, т/ч | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Развиваемый напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | Насос сетевой воды №1 ТЭЦ | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1988 |
|  |  | Насос сетевой воды №2 ТЭЦ | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1988 |
|  |  | Насос сетевой воды №3 ТЭЦ | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1988 |
|  |  | Насос сетевой воды №4 ТЭЦ | Д 200-95 | 40 | 100 | 50 | 0,1 | 0,95 | 95 | 1987 |
|  |  | Насос сетевой воды №5 ТЭЦ | Д 320-50 | 55 | 320 | 100 | 0,1 | 0,5 | 50 | 1987 |
|  |  | Подпиточный насос №1,2 ТЭЦ | 1К 80-50-200 | 18,5 | 50 | 10 | 0,1 | 0,8 | 80 | 2017 |
|  |  | Насос сетевой воды №1 ВК | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1992 |
|  |  | Насос сетевой воды №2 ВК | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1992 |
|  |  | Насос сетевой воды №3 ВК | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1992 |
|  |  | Подпиточный №1.2 ВК | КМ 100-180-160 | 15 | 100 | 20 | 0,1 | 3,2 | 32 | 1992 |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а | ДМС1,2,4 ТЭЦ. | Д-15,5 | 160 | 70000 | 7000 | 0 | 340мм рт ст | 340мм рт ст | 1958 |
|  |  | ДВ 1,2,4 ТЭЦ. | ВД-13,5 | 160 | 48000 | 4800 | 0 | 285мм вод ст | 285мм вод ст | 1958 |
|  |  | ДМС1,2,3 ВК. | ДН-21ГМ | 90 | 120000 | 12000 | 0 | 0,0107 | 0,107 м | 1992 |
|  |  | ДВ 1,2,3 ВК | ВДН-15 | 70 | 64300 | 6430 | 0 | 0,0323 | 0,323м | 1992 |

ООО «Газпром теплоэнерго Орел»

На балансе предприятия находится одна котельная в г. Ливны, с установленными в ней четырьмя водогрейными котлами «Eurotherm 7» КВ-ГМ-7,56-115Н (2 шт.) и «Eurotherm 10» КВ-ГМ-11,63-115Н (2 шт.). Котельная введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная тепловая мощность котельной составляет 33,0 Гкал/ч. Основной вид топлива – природный газ, резервное – дизельное топливо.

Котельная вырабатывает тепловую энергию   и продает ее МУП «Ливенские тепловые сети» на нужды отопления и горячее водоснабжение для жилищно-коммунального сектора города Ливны.

Система теплоснабжения - закрытая. Температурный график тепловой сети на отопление – 95/70оС, а на горячую воду – 60÷50оС.

Котельная оборудована прибором учета расхода топлива, прибором учета отпуска тепловой энергии, электросчетчиком и счетчиком учета расхода холодной воды.

Имеющаяся информация по характеристикам вспомогательного оборудования котельной приведена в таблице 1.2.1.4.

Таблица 1.2.1.4. Вспомогательное оборудование на котельной ООО «Газпром теплоэнерго Орел»

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Расход минимальный, т/ч | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Развиваемый напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел», г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | Насос сетевой | DFG 200-500(II)B/4/75 | 75 | 290 | 240 | 0.25 | 0.6 | 608 | 2010 |
|  |  | Насос сетевой | DFG 200-500(II)B/4/75 | 75 | 290 | 240 | 0.25 | 0.6 | 608 | 2010 |
|  |  | Насос сетевой | DFG 200-500(II)B/4/75 | 75 | 290 | 240 | 0.25 | 0.6 | 608 | 2010 |
|  |  | Насос сетевой | DFG 200-500(II)B/4/75 | 75 | 240 | 240 | 0.25 | 0.6 | 608 | 2010 |
|  |  | Насос сетевой | DFG 200-500(II)B/4/75 | 75 | 240 | 240 | 0.25 | 0.6 | 608 | 2010 |
|  |  | Насос ГВС | DFCLF 64-20-1 | 11 | 65 | - | 0,25 | 0,5 | 392 | 2010 |
|  |  | Насос ГВС | DFCLF 64-20-1 | 11 | 65 | - | 0,25 | 0,5 | 392 | 2010 |
|  |  | Насос ГВС | DFCLF 64-20-1 | 11 | 65 | - | 0,25 | 0,5 | 392 | 2010 |
|  |  | Насос ГВС (греющий контур) | DFG 150/315/4/30 | 30 | 185 | - | - | - | 314 | 2010 |
|  |  | Насос ГВС (греющий контур) | DFG 150/315/4/30 | 30 | 185 | - | - | - | 314 | 2010 |
|  |  | Насос рециркуляции | DFG 125-250/4/11 | 11 | 100 | 50 | 0,25 | 0,6 | 206 | 2010 |
|  |  | Насос рециркуляции | DFG 125-250/4/11 | 11 | 100 | 50 | 0,25 | 0,6 | 206 | 2010 |
|  |  | Насос рециркуляции | DFG 125-250/4/15 | 15 | 160 | 100 | 0,25 | 0,6 | 206 | 2010 |
|  |  | Насос рециркуляции | DFG 125-250/4/15 | 15 | 160 | 100 | 0,25 | 0,6 | 206 | 2010 |
|  |  | Насос подпитки | DFCLF 16-50 | 5.5 | 20 | 10 | 0.2 | 0.7 | 490 | 2010 |
|  |  | Насос подпитки | DFCLF 16-50 | 5.5 | 20 | 10 | 0.2 | 0.7 | 490 | 2010 |
|  |  | Блочная станция умягчения воды | STrF 3072-2900NT | - | 7.5 | 18 | - | - | - | 2010 |
|  |  | Теплообменник пластинчатый | EH15FW-1/0/150-133 | - | - | - | - | - | - | 2010 |
| Тяго-дутьевое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел», г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | Горелка блочная | ЕК 9.850G-E | 18,5 | - | - | - | - | - | 2010 |
|  |  | Горелка блочная | ЕК 9.850G-E | 18,5 | - | - | - | - | - | 2010 |
|  |  | Вентилятор дутьевой | Gerb Schmidt GmbH H13/500.2/2 DL | 37 | - | - | - | - | - | 2010 |
|  |  | Вентилятор дутьевой | Gerb Schmidt GmbH H13/500.2/2 DL | 37 | - | - | - | - | - | 2010 |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Теплофикация - это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу.

Установленная паропроизводительность котлов - 140 т/час.

Установленная электрическая мощность электростанции - 36 МВт.

Тепловая мощность Ливенской ТЭЦ составляет 221,8 Гкал/час.

Основные характеристики оборудования, установленного на ТЭЦ, приведены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2. Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, (ретроспективный период)

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2014 | 42 | 42 | 274 | 35 |
| 2015 | 42 | 42 | 274 | 35 |
| 2016 | 42 | 42 | 274 | 35 |
| 2017 | 36 | 36 | 236 | 12.5 |
| 2018 | 36 | 36 | 221.8 | 12.5 |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воде (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.

Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.

В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя.

Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.

Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

Ограничения тепловой мощности могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.

До начала отопительного периода составляются графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.

По данным за 2018 год, представленным теплоснабжающими организациями, в таблице 1.2.3.1 приведены параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепла.

Таблица 1.2.3.1 Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепла

| Котельная | Адрес котельной | Установленная мощность | Располагаемая мощность по РК | Ограничение тепловой мощности котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 1,0 | 0,91 | -0,09 | -9,0 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,82 | 4,65 | -0,17 | -3,53 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,26 | 0,198 | -0,062 | -23,8 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,344 | 0,291 | -0,053 | -15,4 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,43 | 0,397 | -0,033 | -7,67 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 0,74 | -0,12 | -13,95 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 5,0 | 4,371 | -0,629 | -12,58 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 0,193 | -0,067 | -25,77 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 0,166 | -0,006 | -3,49 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА - Орловская генерация» |  |  |  |  |  |
| 1 | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | 221,7 | 221,7 | - | - |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | 33,0 | 30,923 | -2,077 | -6,3% |
| ВСЕГО по г. Ливны |  | 267,846 | 264,539 | -3,307 | -1,23% |

Параметры установленной мощности всех котельных составляет 267,846 Гкал/час, располагаемой мощности 264,539 Гкал/час. К 2030 году располагаемая мощность всех котельных составит 264,539 Гкал/час.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 4. Объём потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто.

Собственные нужды котельной - это количество тепловой энергии, расходуемое в котельной: на отопление здания котельной, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды котельной определяется расчетным или опытным путем (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий»).

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала;

- прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.

Потери тепловой энергии при растопке водогрейных котлов принимаются равными 0,9 аккумулирующей способности обмуровки.

Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной.

«Тепловая мощность нетто теплоисточника» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Таблица 1.2.4.1. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельными города Ливны

| Котельная | Адрес котельной | Располагаемая мощность по РК | Расход тепла на собственные и хоз. нужды |  | Тепловая мощность котельной, нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 0,91 | 0,02 | 2,22% | 0,89 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,65 | 0,107 | 2,3% | 4,543 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,198 | 0,006 | 3,03% | 0,192 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,291 | 0,004 | 1,37% | 0,287 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,397 | 0,012 | 3,02 | 0,385 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,74 | 0,018 | 2,43% | 0,722 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 4,371 | 0,161 | 3,68 % | 4,21 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,193 | 0,005 | 2,59 % | 0,188 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,166 | 0,002 | 1,2% | 0,164 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | 30,923 | 0,717 | 2,32% | 30,206 |

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что доля потребления тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на источниках тепла составляет в среднем от 1,2-3,68 % от располагаемой мощности источников тепла.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто по ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация» приведен в таблице 1.2.4.2.

Таблица 1.2.4.2. Установленная, располагаемая тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, потребление тепловой мощности на собственные нужды, тепловая мощность нетто

| Год | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетное потребление тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |
| 2014 |  | - | - | 274 | 0 | 274 | 1,40 | 272,6 |
| 2015 |  | - | - | 274 | 0 | 274 | 1,40 | 272,6 |
| 2016 |  | - | - | 274 | 0 | 274 | 1,40 | 272,6 |
| 2017 |  | - | - | 236 | 0 | 236 | 1,21 | 234,79 |
| 2018 |  | - | - | 221,8 | 0 | 221,8 | 1,14 | 220,66 |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА -  Орловская генерация» представлены в таблицах 1.2.5.1. и 1.2.5.2, по котельным г. Ливны информация приведена в таблице 1.2.1.1.

Таблица 1.2.5.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2019 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.19, час | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-35-39 | 1958 | 200000 | 243793 | 2021 | - | - | - |
| 2 | ТП-35-39 | 1959 | 200000 | 328077 | 2021 | - | - | - |
| 4 | ТП-35-39 | 1960 | 200000 | 234829 | 2021 | - | - | - |
| 1 | КГТ 42-40-440 | 2012 | 129600 | 21912 | 2027 | - | - | - |
| 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | 172800 | 11095 | 2021 | - | - | - |
| 2 | КВГМ 50/150 | 1993 | 172800 | 10524 | 2021 | - | - | - |
| 3 | КВГМ 50/150 | 1993 | 172800 | 5049 | 2021 | - | - | - |

Таблица 1.2.5.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2019 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.19, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АК-6-35 | 1958 | - | 315477 | - | 587 | - | - | - | - |
| 1 | LM2500+G4 | 2012 | 160000 | 21912 | 2032 | 68 | - | - | - | - |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схема выдачи тепловой мощности Ливенской ТЭЦ ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА – Орловская генерация» представлена на рисунке 1.2.6.

Рис. 1.2.6. Принципиальная тепловая схема  Ливенской ТЭЦ

Таблица 1.2.6.1. Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, за 2019 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| ПСВ-200 У | - | 800 |
| ПСВ-200-7-15 | - | 400 |
| ПСВ-200 У | - | 800 |
| ПСВ-125-7-15 | - | 250 |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| ПСВ-200 У | - | 400 |

Таблица 1.2.6.2. Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, за 2019 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой воды №1 | 1Д-1250-125 | Насос сетевой воды №1 | 125 | 500 | 1 |
| Насос сетевой воды №2 | 1Д-1250-125 | Насос сетевой воды №2 | 125 | 630 | 1 |
| Насос сетевой воды №3 | 1Д-1250-125 | Насос сетевой воды №3 | 125 | 630 | 1 |
| Насос сетевой воды №4 | Д 200-95 | Насос сетевой воды №4 | 95 | 40 | 1 |
| Насос сетевой воды №5 | Д 320-50 | Насос сетевой воды №5 | 5 | 55 | 1 |

Схема выдачи тепловой мощности по котельным МУП «Ливенские тепловые сети»

Тепловая энергия в горячей воде на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей отпускается по двум разным вводам, а также расходуется на собственные и хозяйственные нужды.

Отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. в наличии имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел - тепловые сети - системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая химическую подготовку.

На котельных по ул. Заливенская 61, Кирова22, ул. Березовая 7 установлено оборудование системы химводопогодовки. На котельных где нет системы ХВО, установлены емкости для химочищенной водой, которые периодически пополняются привозной химически очищенной водой с котельных по ул. Кирова и ул. Березовая.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды.

Для регулирования отпуска тепловой энергии потребителям применяются два способа:

- регулирование   температуры   прямой   сетевой   воды   регулированием тепло производительности каскада водогрейных котлов, при этом часть котлов выделена на горячее водоснабжение

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием величины подмешивания обратной сетевой воды.

Температура прямой сетевой воды изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха,  поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе – это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, поддерживать его должен потребитель. Таким образом, температура теплоносителя – это функция, независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. Согласно полученным данным для систем теплоснабжения города Ливны от источников теплоснабжения принято центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Основным температурным графиком отпуска тепла в г. Ливны, является 95/70°С. Применение данного температурного графика в системах отопления потребителей, позволяет значительно упростить и удешевить устройство абонентских вводов потребителей, так как в данном случае появляется возможность использовать непосредственное присоединение систем отопления без применения смешивающих устройств (элеваторов, насосов).   Температурный график 95/70°С является обоснованным.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Утвержденный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии города Ливны приведены в таблице 1.2.7.1.

Таблица 1.2.7.1. Температурный график отпуска тепловой энергии.

Рис. 1.2.7.1. Температурный график отпуска тепловой энергии

## Глава 1. Часть 2. Раздел 8. Среднегодовая загрузка оборудования.

В таблице 1.2.8.1. показана среднегодовая загрузка основного оборудования источников тепловой энергии г. Ливны за 2018 год, исходя из представленной отчетности теплоснабжающими организациями.

Таблица 1.2.8.1. Среднегодовая загрузка котельных за 2018 год

| Котельная | Адрес котельной | Установ-ленная мощность | Выработано котельной | Среднегодовая производительность котельной | Среднегодовая загрузка основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | % |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 1,0 | 1751 | 0,351 | 35,08 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,82 | 8264 | 0,943 | 19,57 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,26 | 321 | 0,064 | 24,73 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,344 | 337 | 0,068 | 19,62 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,432 | 544 | 0,109 | 25,23 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 1639 | 0,238 | 27,67 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 5,0 | 3479 | 0,397 | 7,94 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 533 | 0,107 | 41,06 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 232 | 0,046 | 27,02 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |
| 10 | г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | 33,00 | 47133 | 5,38 | 16,3 |

## Описание среднегодовой загрузки оборудования источника комбинированной выработки представлено в таблице 1.2.8.2.

Таблица 1.2.8.2. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 10,1 | 35,8 |
| 2015 | 8,5 | 22,4 |
| 2016 | 7,9 | 16,2 |
| 2017 | 4,6 | 41,3 |
| 2018 | 5,1 | 41 |

Таблица 1.2.8.3. Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 131,834149 | 82,40296 | 59,623058 | 132,17402 | 129,341366 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 9,778038 | 5,2486 | 5,946 | 12,983 | 12,142 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 1,794 | 1,2856 | 1,233 | 2,842 | 2,568 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 122,05611 | 77,15436 | 53,677058 | 119,19102 | 11,7199366 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 242,415 | 204,779 | 189,725 | 95,493 | 98,753 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % | - | - | - | - | - |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - | - |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч | - | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 236,6 | 218,3 | 262,8 | 242,5 | 221,1 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 219,3 | 208 | 222 | 228 | 242,1 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 244,9 | 224,5 | 269 | 217,1 | 212,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 173,7 | 170,6 | 175,3 | 177,4 | 169,8 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 70,975 | 51,773 | 47,363 | 45,842 | 42,791 |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

По Правилам учета газа (утверждены Минтопэнерго России 14 октября 1996г.) отпуск природного газа от газораспределительной организации потребителю осуществляться через узлы учета потребителей природного газа. На узле учета должны фиксироваться следующие величины:

- время работы узла учета;

- расход природного газа;

- среднечасовая и среднесуточная температура природного газа;

- среднечасовое и среднесуточное давление природного газа;

- теплотворная способность природного газа.

Узлы учёта природного газа котельных содержат все необходимые компоненты, кроме газоанализатора с вычислителем теплотворной способности, которую принимают на соответствующие периоды по данным лаборатории поставщика.

Количество поставляемого газового топлива на котельную обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего периода года.

В основном учёт отпускаемого в тепловую сеть тепла на выходе из котельной отсутствует. Отчет о выработке тепловой энергии ведется на основе потребления топлива.

Представленная теплоснабжающими организациями информация, о средствах учета энергоресурсов на теплоисточниках, приведена в таблице 1.2.9.1.

Таблица 1.2.9.1. Средства учета энергоресурсов на теплоисточниках

| Котельная | Адрес котельной | Кол-во и тип теплосчетчиков | Кол-во и тип приборов учета топлива | Счетчик холодной воды | Счетчик горячей воды (ГВС) | Кол-во и тип электросчетчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | нет | СГ-ЭК-В³-Р-0,2-160/1,6 | MTW 40 | нет | ЦЭ6803В |
| 2 | ул. Кирова,22 | нет | СГ-ТК-Т-650 | МТК 25 ВКХ 32 | нет | ЦЭ6803В |
| 3 | ул. Садовая,9 | нет | СГ-ТК-Д-40 | СВ15 | нет | Нева-310 |
| 4 | ул. Пухова,28 | нет | СГ-ТК-Д-40 | СКВ 15/3 | нет | Нева -310 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | нет | СГ-ТК-Д-40 | СВК15-3 | нет | Нева-310 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | нет | СГ-ЭК-В³-Р-0,2-160/1,6 | СГВ-15 | нет | Нева -310 |
| 7 | ул. Березовая,7 | нет | СГ-ТК-Т-150 | СВМ-32Г | нет | ЦЭ6803В |
|  |  |  | СГ-ТК-Т-650 |  |  |  |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | нет | GМТ-комплекс G-25 | СГВ-15 | нет | Нева- 310 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | нет | СГ-ТК-д-25 | ИЕТЕР25Х ЕТК20 | нет | СКАТ-301Э/1 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА - Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | СПТ-961 -2шт | ВРСГ-200-1шт | - | - | - |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | СПТ-961 -2шт | TRZ G650$ РСГ Сигнал 50-640 с корректорами ЕК-270, 2 шт. | ВСХНд-150 | нет | «Энергомера» ЦЭ 68038М, 1 шт. |

## Глава 1. Часть 2. Раздел 10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

За последние пять лет отказы оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций, так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

При общем значительном износе основного оборудования большинства источников тепловой энергии, эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной их эксплуатации.

## Глава 1. Часть 2. Раздел 12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надёжного теплоснабжения потребителей.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 г. №1646-р, ТГ-1 ПП Ливенская ТЭЦ ПАО «КВАДРА-Орловская генерация» относится к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

## Глава 1. Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них

## Глава 1. Часть 3. Раздел 1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

Все тепловые сети теплоисточников города Ливны попадают в категории магистральных и распределительных.

Протяженность тепловых сетей в городе Ливны составляет 92,2 км.

Общая структура тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети» приведена в таблице 1.3.1.1.

Таблица 1.3.1.1. Общая структура тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети»

| Адрес котельной | Назнач. (СО, ГВС, СО+ГВС) | Схема подключения потребителей (Элеватор, непосредств., через ТО, ИТП) | Год прокладки, перекладки тепловых сетей | Тип прокладки тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | СО | Непосредств. | 1971 | комбин |
| ул. Кирова,22 | СО | Непосредств. | 1980 | комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1980 | Комбин |
| ул. Садовая,9 | СО | Непосредств. | 1988 | Комбин |
| ул. Пухова,28 | СО | Непосредств. | 1989 | Комбин |
| ул. Аникушкина,16 | СО | Непосредств. | 1989 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1989 | Комбин |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | СО | Непосредств. | 1979 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1979 | Комбин |
| ул. Березовая,7 | СО | Непосредств. | 1988 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1988 | Комбин |
| ул. Фрунзе,159 | СО | Непосредств. | 1986 | Комбин |
| ул. Гражданская ,22 | СО | Непосредств. | 2013 | Комбин |
| От ПП Ливенская ТЭЦ | СО | Непосредств. | 1965-1989 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1989-1995 | Комбин |
| От котельной БМК-40 | СО | Непосредств. | 2010 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 2010 | Комбин |

Глава 1. Часть 3. Раздел 2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) бумажном носителе.

Рис.1.3.2.1. Схема тепловых сетей от Ливенской ТЭЦ по Ду 300

Рис. 1.3.2.2. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Березовая, 7

Рис. 1.3.2.3. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. 2-я Стрелецкая

Рис.1.3.2.4. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Аникушкина

Рис.1.3.2.5. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Заливенская

Рис. 1.3.2.6. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Гражданская

Рис.1.3.2.7.  Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Пухова

Рис.1.3.2.8. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Кирова

Рис.1.3.2.9. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Фрунзе

Рис.1.3.2.10. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Садовая

Рис.1.3.2.11. Схема тепловых сетей от котельной ООО «Газпром теплоэнерго Орел» по ул. Орджоникидзе, 2б

## Глава 1. Часть 3. Раздел 3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки тепловых сетей с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам.

Год ввода сетей: с 1971 года. Диаметры трубопроводов от 25 мм до 500 мм. Материал используемых труб - сталь.

Общая протяженность сетей составила 46100 метров в двухтрубном исчислении (в том числе 3622,5 м – сети горячего водоснабжения).

Тип прокладки теплосетей – комбинированный. Способ прокладки: надземная и подземная в непроходных каналах. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата.

Компенсация температурных удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота.

Состояние изоляции на участках магистральной тепловой сети - удовлетворительное.

Таблица 1.3.3.1. Общая характеристика магистральных тепловых сетей  МУП «Ливенские тепловые сети»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 125 | 420,4 | 52,6 |
| 159 | 14420,6 | 2292,8 |
| 219 | 10973,8 | 2403,2 |
| 273 | 1605,4 | 438,2 |
| 325 | 17433,2 | 5665,8 |
| 377 | 719,6 | 271,2 |
| 426 | 3786 | 1612,8 |
| 500 | 7607,2 | 3803,6 |
| Всего | 56966,2 | 16540,4 |

Таблица 1.3.3.2. Способы прокладки магистральных тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети»

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| Надземная | 19562,2 | 5680 |
| Канальная | 37404 | 10860,4 |
| непроходной канал | - | - |
| проходной канал | - | - |
| дюкер | - | - |
| Бесканальная | - | - |
| Всего | 56966,2 | 16540,4 |

Таблица 1.3.3.3. Общая характеристика распределительных тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 25 | 55 | 1,4 |
| 32 | 84,2 | 2,6 |
| 40 | 106 | 4,2 |
| 57 | 3742,2 | 213,4 |
| 76 | 1070,2 | 81,4 |
| 89 | 3889,4 | 346,2 |
| 108 | 10149,6 | 1096,2 |
| Всего | 18988,8 | 1745,2 |

Таблица 1.3.3.4. Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети»

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 25 | 145 | 3,6 |
| 32 | 507,4 | 16,2 |
| 40 | 1739,8 | 69,6 |
| 57 | 4421,8 | 252 |
| 89 | 435 | 38,8 |
| Всего | 7249 | 380,2 |

Таблица 1.3.3.5. Распределение протяженности и материальной характеристики тепловых сетей по годам прокладки МУП «Ливенские тепловые сети»

| Год прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| До 1990 | 8113,6 | 1642,6 |
| С 1991 по 1998 | 34667,2 | 7018,3 |
| С 1999 по 2003 | 27199 | 7373 |
| С 2004 | 22220,2 | 2631,9 |
| Всего | 92200 | 18665,8 |

Таблица 1.3.3.6. Центральные тепловые пункты (далее - ЦТП) МУП «Ливенские тепловые сети»

| Год актуализации (разработки) | Количество ЦТП | Средняя тепловая мощность ЦТП, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 7 | 2,17 |
| 2016 | 7 | 2,17 |
| 2017 | 7 | 2,17 |
| 2018 | 7 | 2,17 |
| 2019 | 7 | 2,17 |
| Всего | 7 | 2,17 |

## Глава 1. Часть 3. Раздел 4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для отопления ниже минус 10 оС. На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускается применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей применяется арматура двухстороннего прохода. Допускается установка арматуры с односторонним проходом на штуцерах для выпуска воздуха и воды, а также подачи воздуха при гидропневматической промывке.

Запорная арматура установлена на выходе из источников тепловой энергии на всех трубопроводах тепловых сетей, не зависимо от параметров теплоносителя, в узлах на трубопроводах ответвлений и в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

На трубопроводах водяных тепловых сетей, диаметром 100 мм и более, на расстоянии не более 1000 м друг от друга, установлены секционирующие задвижки.

В качестве арматуры на тепловых сетях г. Ливны применяются стальные задвижки, шаровые краны и затворы.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом. Регулирующая и секционирующая арматура (длина наибольшего участка тепловой сети не превышает 1000 м) в тепловых сетях отсутствует. Вся имеющая арматура – запорная и дренажная (спускная).

## Глава 1. Часть 3. Раздел 5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

  - Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам;

- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом;

- с кирпичными стенами.

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера.  Изделие представляет собой сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала. Габаритные размеры, которые имеют ж/б камеры, бывают различны и определяются   условиями   применения, в первую очередь – диаметром основного   трубопровода.  Если железобетонная   камера   оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры.  Камеры изготавливаются из тяжелого бетона.

Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам. Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них. Тепловые камеры выполнены из железобетонных блоков и кирпича. Перекрытия камер – железобетонные.

Павильоны для размещения регулирующей и отключающей арматуры отсутствуют.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водозабора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество функционирования водяных систем центрального отопления, кроме их конструкции и качества монтажа, во многом зависит от применяемого метода регулирования теплоотдачи нагревательных приборов этих систем.

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (котельная или ТЭЦ), групповое (ЦТП, ГТП) и местное (МТП или ИТП) регулирование отпуска тепла.

В зависимости от места осуществления регулирование может осуществляться непосредственно у нагревательных приборов - индивидуальное, в местном тепловом пункте (МТП или ИТП) - местное, регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном (групповом) тепловом пункте (ЦТП, ГТП) - групповое, в источнике теплоснабжения (котельная или ТЭЦ) - центральное. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. В нашем случае, центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла.

Центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами:

- Изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном его расходе – качественный способ регулирования.

- Изменением расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре – количественный способ регулирования.

- Изменением, как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети – качественно-количественный способ регулирования.

В Российской Федерации в городских системах централизованного теплоснабжения принят качественный режим регулирования отпуска тепла, который дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла.

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

Оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

В городе Ливны применяется качественный способ центрального регулирования.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70 оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

В городе Ливны выдача тепла осуществляется по температурному графику 95/70°С. Утвержденный температурный график показан в таблице 1.2.7.1. и на рисунке 1.2.7.1.

Анализ обоснованности температурных графиков:

Выбор графиков обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источников тепловой энергии, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей и близким расположением абонентов тепловой сети.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленных на источниках, с нормативными значениями.

Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленных на источниках, с нормативными значениями.

Одним из главных показателей, характеризующих качество работы всей теплоэнергетической системы, является соответствие фактической температуры сетевой воды нормативному значению по температурному графику.

Согласно, пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и пункту 2.3.4. РД 153-34.0-20.507-98, отклонение среднесуточной температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах ±3% от установленного температурного графика, а фактическая среднесуточная температура обратной сетевой воды из тепловой сети не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. Правилами технической эксплуатации тепловых электрических станций и тепловых сетей предусматривается ежегодная разработка гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного и летнего периодов, а также разработка гидравлических режимов системы теплоснабжения на ближайшие 3-5 лет.

Единый пьезометрический график работы тепловых сетей отсутствует.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.

Применяются следующие понятия:

- «Авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 часов и более.

- «Инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей;

- отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов;

- нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно «Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191.

За последние пять лет отказов тепловых сетей не происходило.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице 1.3.10.1.

Таблица 1.3.10.1. Время восстановления тепловой сети

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

## В связи с отсутствием отказов на тепловых сетях за последние пять лет, отсутствует статистика восстановлений.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика состояния тепловых сетей должна производиться на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов. На основании результатов шурфовок, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Акты составляются ежегодно, имеются в наличии и приведены в приложении.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

В соответствии с требованиями ПТЭ, каждое предприятие, эксплуатирующее тепловые сети, обязано проводить необходимые регламентные испытания тепловых сетей, объем, и периодичность которых определены в ПТЭ. Информация о соблюдении требований ПТЭ по выполнению необходимых испытаний теплосетей представлена в таблице 1.3.12.

Таблица 1.3.12.

МУП «Ливенские тепловые сети» ежегодно проводит все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному сезону. Составляются и утверждаются графики проведения ремонтов и испытаний тепловых сетей (подробный план - график подготовки к ОЗП 2019-2020 гг. приведен в Приложении).

## Глава 1. Часть 3. Раздел 13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения".

Величина потерь по тепловым сетям по отчетам в большинстве систем теплоснабжения находятся на одном уровне 14,2%, что не соответствует действительности, т.к. рассматриваемые системы обладают различными техническими характеристиками и величиной полезного отпуска тепловой энергии.

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом №190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти. Нормативные потери утверждаются Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания; - потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через теплоизоляционные конструкции;

- потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г.

Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии утвержден приказом № 342-т от 18.10.2018 г. для МУП «Ливенские тепловые сети» и приведен в таблице 1.3.13.

Таблица 1.3.13

| № п/п | Наименование организации | Нормативы технологических потерь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Затраты и потери теплоносителя (горячая вода), куб. м | Затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
|  |  |  | через изоляцию | с затратами и потерями теплоносителя | всего |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | х | х | х | х |
|  | при передаче тепловой энергии, произведенной ПАО «КВАДРА - Орловская генерация» | 28920,8 | 9966,39 | 1427,6 | 11393,99 |
|  | при передаче тепловой энергии, произведенной котельными | 6003,92 | 7881,64 | 260,8 | 8142,44 |
|  | в том числе потери тепловой энергии, произведенной котельной ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (БМК по ул. Орджоникидзе) | 3701,44 | 5352,94 | 161,05 | 5513,99 |

Глава 1. Часть 3. Раздел 14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.

Тепловые потери в тепловых сетях котельных оценены согласно представленной статистическими формами 1-ТЕП информацией и представлены в таблице 1.3.14.1.

Потери тепловой энергии относительно стабильны и находились в пределах 11,8-12,7%. Большая часть потерь происходила в тепловых и паровых сетях.

Таблица 1.3.14.1. Потери тепловой энергии за 2018 год  МУП «Ливенские тепловые сети»

| Показатели | ул. Заливенская,61 |  | ул. Кирова,22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 1701 | 1725 | 8039 | 8140 |
| Потери ТЭ, Гкал | 92 | 268,21 | 1512 | 2603 |
| Потери ТЭ, % | 5,4 | 15,6 | 18,8 | 31,98 |
|  | ул. Садовая, 9 |  | ул. Пухова, 28 |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 313 | 316 | 393 | 332 |
| Потери ТЭ, Гкал | 34 | 106 | 8 | 10 |
| Потери ТЭ, % | 10,9 | 33,62 | 2,0 | 3 |
|  | ул. Аникушкина,16 |  | ул. 2-я Стрелецкая,4а |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 614 | 536 | 1912 | 1614 |
| Потери ТЭ, Гкал | 15 | 16 | 347 | 184 |
| Потери ТЭ, % | 2,44 | 2,9 | 18,15 | 11,41 |
|  | ул. Березовая,7 |  | ул. Фрунзе,19 |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 3948 | 3427 | 457 | 525 |
| Потери ТЭ, Гкал | 614 | 112 | 13 | 100 |
| Потери ТЭ, % | 15,55 | 3,3 | 2,8 | 19,06 |
|  | ул. Гражданская,22 |  | От «БМК-40» |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 289 | 228 | 44617 | 47119 |
| Потери ТЭ, Гкал | 40 | 34,12 | 5513,99 | 6681,47 |
| Потери ТЭ, % | 13,8 | 16,2 | 12,36 | 14,18 |

ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА – Орловская генерация» ПП Ливенская ТЭЦ информацию о фактических потерях в своих сетях не предоставила.

| Показатели | ПП Ливенская ТЭЦ |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 32,82 | - |
| Потери ТЭ (сети Ду 500), Гкал | 13,69 | - |
| Потери ТЭ, % | 41,71 | - |

Следует отметить, что данные по фактическим показателям, определялись исключительно на основании статистической отчетности предприятий и могут не отражать реальной картины.

В условиях отсутствия испытаний тепловых сетей на фактические потери определение фактических потерь возможно только при наличии приборов учета на источнике тепловой энергии и полном оснащении всех потребителей приборами учета, или на основании результатов определения фактических потерь, полученных при проведении энергетических обследований теплосетевых организаций. Опыт таких обследований свидетельствует о том, что наиболее распространенное отношение фактических потерь к нормативным для тепловых сетей, аналогичных рассматриваемым, составляет 1,2÷1,5.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В рассматриваемый период, предприятия как теплоснабжающих организаций, так и муниципального образования не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Подключения существующих потребителей к тепловым сетям осуществляются по двум основным схемам, в зависимости от типов подключаемых нагрузок. Условные схемы подключения приведены на рисунках ниже.

Рисунок 1.3.16.1. Схема подключения потребителей к четырехтрубной сети теплоснабжения (при наличии внутридомовой системы отопление и ГВС)

Рисунок 1.3.16.2. Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутридомовой системы отопление)

Рисунок 1.3.16.3. Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии открытой системы теплоснабжения)

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по независимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Пластинчатые теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть.

Регулирование температуры отопление и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Сведения о наличии приборного учета тепловой энергии приведены в таблицах 1.3.17.1. и 1.3.17.2.

Таблица 1.3.17.1.

| № пп. | Абоненты | Отопление |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Население (общедомовые) | 263 | 32 |
| 2. | Население (индивидуальные) | 13545 | 0 |
| 3. | Юридические лица | 128 | 27 |

Таблица 1.3.17.2.

| № пп. | Абоненты | ГВС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Население (общедомовые) | 58 | 0 |
| 2. | Население (индивидуальные) | 3426 | 90 |
| 3. | Юридические лица | 21 | 90 |

Учет тепла, отпущенного потребителям, у которых приборы учета отсутствуют, производится расчетным методом.

Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку общедомовых приборов учёта необходимо произвести для всех объектов максимальное потребление, которых составляет не менее 0,2 Гкал/час. Установку приборов учёта не целесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. С 2017 года приборы учета должны быть установлены на всех объектах, кроме тех, где нет возможности по техническим причинам.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

В настоящее время диспетчеризации котельных нет. Сбор информации и оперативное управление работой котельными круглосуточно осуществляется операторами.

Между теплоснабжающими организациями города Ливны разработаны регламенты взаимодействия в аварийных ситуациях. Регламенты приведены в приложении.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

На сегодняшний день на ЦТП города Ливны отсутствует автоматическое регулирование подачи теплоносителя в тепловую сеть.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена.

## Глава 1. Часть 3. Раздел 21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Согласно пункту 6 ст. 15 ФЗ-190 "О теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозяйной – отсутствие эксплуатирующей организации.

На момент проведения актуализации схемы теплоснабжения г. Ливны, бесхозяйных сетей не выявлено.

## Глава 1. Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

## Глава 1. Часть 4. Раздел 1. Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории городского округа

Теплоснабжающими организациями, отапливающими жилой и общественный фонд в городе Ливны, на данный момент являются МУП «Ливенские тепловые сети» и ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация».

Зоны действия источников тепловой энергии г. Ливны представлены в п. 1.1.3. и в таблице 1.1.2.

Глава 1. Часть 4. Раздел 2. Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На территории г. Ливны отсутствуют котельные, находящиеся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

## Глава 1. Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

## Глава 1. Часть 5. Раздел 1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчётных элементах территориального деления.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, представленных теплоснабжающими организациями и указаны в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1. Потребление тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) города Ливны при расчетных температурах наружного воздуха

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, бюджет, прочие | Собственное нужды и отопл. база предприятия | Реализация |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных, | 13630,79 | 257СН+312 для базы=569 Всего выработано 17100 | 13630,79 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» тепловой энергии приобретенной у ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | 40384,75 | Всего куплено 47008,06 Гкал | 40384,75 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА-Орловская генерация», в зоне Ду 300 | 27647,176 | Всего куплено 31176 Гкал | 27647,176 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА-Орловская генерация» для приготовления горячей воды, в зоне Ду 500 | 2214,039 | Всего куплено 2214,039 Гкал | 2214,039 |
| 5 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация», в зоне Ду 500 | 68892,491 |  | 68892,491 |

Значения потребления тепловой энергии по источникам теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха указаны в таблице 1.5.1.1.2.

Таблица 1.5.1.1.2. Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения города Ливны при расчетных температурах наружного воздуха

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QмахГВС | Расчетная нагрузка Qот+QмахГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0,00 | 0 | 0,78 |
| ул. Кирова,22 | 2,48 | 0,00 | 1,0 | 3,48 |
| ул. Садовая,9 | 0,12 | 0,00 | 0 | 0,12 |
| ул. Пухова,28 | 0,165 | 0,00 | 0 | 0,165 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,00 | 0,02 | 0,29 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,5 | 0,00 | 0,07 | 0,57 |
| ул. Березовая,7 | 1,242 | 0,00 | 0,21 | 1,45 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,225 | 0,00 | 0 | 0,225 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,112 | 0,00 | 0 | 0,112 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА - Орловская генерация» |  |  |  |  |
| ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | 42,094 | 0,00 | 0,00 | 42,094 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 20,033 | 0,00 | 1,837 | 21,87 |

## Глава 1. Часть 5. Раздел 2. Описание значений расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

См. Глава 1. Часть 5. Раздел 1.

Глава 1. Часть 5. Раздел 3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных источников тепловой энергии.

Автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления.

В г. Ливны имеется пять многоквартирных жилых домов (ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97), в которых еще до утверждения Схемы теплоснабжения, около 70% квартир перешли на индивидуальные источники теплоснабжения. С целью сокращения потерь тепловой энергии и улучшения теплоснабжения жилых помещений, предлагается завершение работы по переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление в этих МКД.

## Глава 1. Часть 5. Раздел 4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Средняя температура отопительного сезона, согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология», составляет минус 2,4 °С. Продолжительность отопительного сезона составляет 199 суток.

В целом за год, значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления, при фактической средней температуре отопительного сезона за 2018 год - 1,2оС, приведены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления города Ливны за 2018г.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, бюджет, прочие | Собственное нужды и отопл. база предприятия | Реализация |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных, | 13630,79 | 257СН+312 для базы=569 Всего выработано 17100 | 13630,79 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» тепловой энергии приобретенной у ООО «Газпром теплоэнерго Орел | 40384,75 | Всего куплено 47008,06 Гкал | 40384,75 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация», в зоне Ду 300 | 27647,176 | Всего куплено 31176 Гкал | 27647,176 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация» для приготовления горячей воды, в зоне Ду 500 | 2214,039 | Всего куплено 2214,039 | 2214,039 |
| 5 | ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация», в зоне Ду 500 | 68892,491 |  | 68892,491 |

Анализ представленных данных показывает, что фактический отпуск тепла теплоснабжающими организациями составил 152769,246 Гкал.

## Глава 1. Часть 5. Раздел 5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

Информация о нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению на территории г. Ливны приведена в таблицах 1.5.5.1. - 1.5.5.2.

Нормативы установлены в соответствии с постановлением главы администрации города Ливны от 01.12.2006г. №43 «О нормативах потребления коммунальных услуг (отопление, горячее водоснабжение)».

Таблица 1.5.5.1. Нормативы потребления коммунальной услуги в отношении отопления в жилых помещениях, Гкал на 1 кв. м общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома

| Наименование коммунальной услуги | Норматив потребления коммунальных услуг |  |
| --- | --- | --- |
|  | В год, Гкал | В месяц, Гкал |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Горячее водоснабжение на 1 человека | - | 0,24 |
| 2. Центральное отопление нв 1 кв. м общей площади | 0,2 | - |

## Глава 1. Часть 5. Раздел 6. Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.

## В таблицах 1.5.6.1. -1.5.6.11. представлены тепловые нагрузки потребителей от котельных и ТЭЦ в зоне Ду 300.

## Таблица 1.5.6.1. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Кирова

| Потребитель, Адрес | Котельная по ул. Советская (Кирова) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |
| Московская, 106а | 0,1140 | 0,0382 |
| Московская, 106б | 0,0980 | 0,0259 |
| Московская, 106в | 0,1260 | - |
| Московская, 106г | 0,0960 | - |
| Московская, 106д | 0,0950 | - |
| Московская, 106е | 0,1960 | - |
| Московская, 100 | 0,1050 | 0,0437 |
| Кирова, 24 | 0,3350 | - |
| пер. Кирова, 1 | 0,0350 | - |
| пер. Кирова, 2 | 0,1370 | - |
| пер. Кирова, 2а | 0,1630 | - |
| пер. Кирова, 5 | 0,2580 | - |
| Московская, 106б, ЦБС (отд. ввод) | 0,0230 | - |
| Кирова,22, школа№1 | 0,3250 | 0,026 |
| МАУ ФОК | 0,0941 | 0,480 |
| МАУ ФОК блок 2 | 0,1190 | 0,247 |
| МДОУ ДС 11 | 0,0561 | 0,0167 |
| ООО Ливныэлектро | 0,1000 | - |
| итого | 2,4752 | 0,8775 |

## Таблица 1.5.6.2. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Заливенская

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- |
| Заливенская, 61 | 0,2560 |
| Заливенская, 63 | 0,2570 |
| Заливенская, 65 | 0,2190 |
| Хохлова, 1 | 0,0060 |
| МОУ ППМС центр, Хохлова, 3 | 0,0170 |
| Итого | 0,7550 |

## Таблица 1.5.6.3. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Садовая

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- |
| Садовая, 11 | 0,0320 |
| Садовая, 14 | 0,0480 |
| МДОУ Детсад№10 | 0,0439 |
| Итого | 0,1239 |

## Таблица 1.5.6.4. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Пухова

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- |
| Школа №5, Пухова, 28 | 0,1650 |
| Итого | 0,1650 |

## Таблица 1.5.6.5. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Аникушкина

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| МКОУ СКШ №11 г. Ливны, Аникушкина, 16 | 0,270 | 0,021 |
| Итого | 0,270 | 0,021 |

## Таблица 1.5.6.6. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Фрунзе

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- |
| Фрунзе, 159 | 0,070 |
| Фрунзе, 161 | 0,050 |
| Фрунзе, 163 | 0,079 |
| Итого | 0,199 |

## Таблица 1.5.6.7. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Березовая

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Березовая, 2 | 0,230 | - |
| Березовая, 4 | 0,640 | - |
| ДС 5 ГВС | - | 0,048 |
| АГК, Солнечная,1 | 0,372 | 0,206 |
| Итого | 1,242 | 0,254 |

## Таблица 1.5.6.8. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Гражданская

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- |
| Гражданская, 22 | 0,0810 |
| Гражданская, 22а | 0,0290 |
| Итого | 0,1100 |

## Таблица 1.5.6.9. Договорные нагрузки потребителей котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. 2-я Стрелецкая

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Орловская, 10а | 0,3090 | 0,049 |
| д/с №6, Фрунзе 11 | 0,2320 | 0,032 |
| Итого | 0,5410 | 0,081 |

## Таблица 1.5.6.10. Договорные нагрузки потребителей МУП «Ливенские тепловые сети» от ТЭЦ ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» по Ду 300.

| № | Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мира, д. 192 | 0,058 |
| 2 | ул. Мира, д. 194 | 0,079 |
| 3 | ул. Мира, д. 196 | 0,078 |
| 4 | ул. Мира, д. 215 | 0,051 |
| 5 | ул. Мира, д. 217 | 0,094 |
| 6 | ул. Мира, д. 219 | 0,082 |
| 7 | ул. Мира, д. 225 | 0,182 |
| 8 | ул. Мира, д. 227 | 0,177 |
| 9 | ул. Мира, д. 229 | 0,080 |
| 10 | ул. Мира, д. 186 | 0,134 |
| 11 | ул. Победы, д. 11 | 0,124 |
| 12 | ул. Победы, д. 13 | 0,126 |
| 13 | ул. Победы, д. 17 | 0,107 |
| 14 | ул. Победы, д. 7 | 0,236 |
| 15 | ул. Индустриальная, д. 11 | 0,057 |
| 16 | ул. Индустриальная, д. 5 | 0,068 |
| 17 | ул. Индустриальная, д. 7 | 0,051 |
| 18 | ул. Индустриальная, д. 9 | 0,037 |
| 19 | ул. Селищева, д. 17 | 0,041 |
| 20 | ул. Селищева, д. 21 | 0,042 |
| 21 | ул. Селищева, д. 34 | 0,039 |
| 22 | ул. Денисова, д. 34 | 0,184 |
| 23 | ул. Мира, д. 203 | 0,217 |
| 24 | ул. Мира, д. 209 | 0,212 |
| 25 | ул. Мира, д. 209Б | 0,5 |
| 26 | ул. Мира, д. 211 | 0,205 |
| 27 | ул. Мира, д. 211А | 0,211 |
| 28 | ул. Мира, д. 205 | 0,241 |
| 29 | ул. Мира, д. 217А | 0,600 |
| 30 | ул. Мира, д. 221 | 0,211 |
| 31 | ул. Мира, д. 221А | 0,353 |
| 32 | ул. Мира, д. 209А | 0,591 |
| 33 | ул. Мира, д. 182 | 0,213 |
| 34 | ул. Мира, д. 184А | 0,238 |
| 35 | ул. Мира, д. 207 | 0,207 |
| 36 | ул. Селищева, д. 5 | 0,225 |
| 37 | ул. Селищева, д. 7 | 0,225 |
| 38 | ул. Селищева, д. 19 | 0,07 |
| 39 | Детский сад №18 ул. Мира, д. 213Б | 0,262 |
| 40 | МБОУ Гимназия ул. Мира, д. 186А | 0,330 |
| 41 | МОУДОД Станция юных техников ул. Мира, д. 188 | 0,059 |
| 42 | ОАО «ГМС Насосы»ул. Мира, д. 231 | 8,432 |
| 43 | ООО «Гидромашжилсервис», ул. Мира, д. 213 | 0,057 |
|  | Итого: | 15,786 |

## Таблица 1.5.6.11. Договорные нагрузки потребителей МУП «Ливенские тепловые сети» от котельной ООО «Газпром теплоэнерго Орел»

| Потребитель, Адрес | Отопление, Гкал/час |
| --- | --- |
| Дзержинского,101 | 0,076 |
| Ленина, 22а | 0,033 |
| Ленина, 24 | 0,121 |
| Свердлова, 49 | 0,142 |
| Свердлова, 50 | 0,033 |
| Свердлова,52 | 0,12 |
| Свердлова, 54 | 0,043 |
| Свердлова, 58 | 0,234 |
| Свердлова, 64 | 0,249 |
| Свердлова, 66 | 0,165 |
| Пушкина,12 | 0,045 |
| Пушкина,14 | 0,032 |
| Пушкина,16 | 0,033 |
| Пушкина,18 | 0,039 |
| Др.Народов,147 | 0,03 |
| Др.Народов,116 | 0,087 |
| Свердлова, 61 | 0,228 |
| Ленина, 26 | 0,096 |
| ГОУ ПУ4, Горького, 40 | 0,254 |
| Управление соцзащ, Свердлова, 65 | 0,053 |
| Др.Народов, 157 | 0,106 |
| Казначейство, Орджоникидзе, 53 | 0,072 |
| Свердлова, 43а | 0,016 |
| Горького,50 | 0,284 |
| Горького,37 | 0,044 |
| Горького,35 | 0,039 |
| Горького,42 | 0,068 |
| Горького,43 | 0,185 |
| Горького,49 | 0,199 |
| Ленина,20 | 0,083 |
| Ленина,22 | 0,1 |
| Ленина, 34 | 0,051 |
| Свердлова,43 | 0,155 |
| Свердлова, 47 | 0,159 |
| Др.Народов, 161 | 0,067 |
| Др.Народов, 165 | 0,33 |
| Пушкина,2 | 0,169 |
| Пушкина,4 | 0,079 |
| Пушкина,7 | 0,13 |
| Поликарпова,3 | 0,113 |
| Поликарпова,5 | 0,106 |
| Поликарпова,6а | 0,19 |
| Поликарпова,7 | 0,222 |
| Дзержинского, 97 ГЖС | 0,229 |
| Др.Народов,163 | 0,131 |
| Пушкина,1 | 0,165 |
| МОУ Лицей, Пушкина 3 | 0,289 |
| Ленина, 18 | 0,046 |
| Лив краев музей,Горького,41 | 0,042 |
| Школа №6, Поликарпова, 5а | 0,15 |
| Школа №6, Поликарпова, 5а спортзал | 0,069 |
| Пушкина, 10 | 0,017 |
| ООО УК Стройинвест Пушкина, 1А | 0,052 |
| Пушкина, 2а | 0,003 |
| Ленина, 18а | 0,044 |
| М.Горького, 20 | 0,026 |
| Горького,21 | 0,055 |
| Горького,24 | 0,148 |
| Горького,25 | 0,024 |
| Горького,27 | 0,017 |
| Дзержинского,100 | 0,149 |
| К.Филиппова, 43 | 0,039 |
| К.Филиппова, 45 | 0,055 |
| К.Филиппова, 47 | 0,027 |
| Ленина, 4а | 0,015 |
| Ленина,8 | 0,107 |
| Ленина,10 | 0,11 |
| Ленина,12 | 0,111 |
| Ленина, 2 | 0,047 |
| Др.Народов, 129 | 0,227 |
| Др.Народов, 127 | 0,237 |
| Дзержинского, 104 | 0,241 |
| МУЗ, Горького, 22 поликлиника | 0,422 |
| ЦМ Лидер Горького 18 | 0,249 |
| Почтамп, Ленина,4 | 0,06 |
| Почтамп, Ленина,4 гараж | 0,006 |
| Ленина,6 | 0,006 |
| ОАО МТС, Ленина, 4 | 0,008 |
| Дзержинского, 91 | 0,04 |
| Дзержинского,92 | 0,113 |
| Дзержинского,92а | 0,133 |
| К.Маркса,106 | 0,1 |
| К.Маркса,112 | 0,133 |
| К.Маркса, 118 | 0,071 |
| К.Маркса, 122 | 0,275 |
| К.Маркса, 130 | 0,1 |
| К.Маркса, 141 | 0,047 |
| К.Маркса, 143 | 0,033 |
| К.Маркса, 147 | 0,087 |
| К.Маркса,149 | 0,077 |
| К.Маркса,151 | 0,095 |
| К.Маркса,153 | 0,11 |
| Крестьянская, 137 | 0,202 |
| Крестьянская, 139 | 0,136 |
| Крестьянская, 152 | 0,008 |
| Ленина,1 | 0,112 |
| Ленина,3 | 0,177 |
| Ленина,9 | 0,137 |
| Ленина, 11 | 0,084 |
| Ленина, 23 | 0,044 |
| Ленина,25 | 0,112 |
| Свердлова,41 | 0,111 |
| Свердлова,46 | 0,099 |
| Свердлова,48 | 0,044 |
| Свердлова, 37 | 0,056 |
| К.Маркса, 114 | 0,162 |
| Администрация, Ленина, 7 | 0,142 |
| МДОУ Д/С №12, КарлаМаркса, 125а | 0,089 |
| МДОУ Д/С №12,Карла Маркса, 125а нов | 0,094 |
| МДОУ Д/С №1, Крестьянская 145 | 0,094 |
| школа искусств, Карла Маркса, 120 | 0,065 |
| школа искусств Дзержинского, 93 | 0,003 |
| Медколледж Капитана Филиппова 58 | 0,079 |
| ФГОУ ПУ-4, Столовая Кап Филиппова 41 | 0,04 |
| ФГОУ ПУ-4, Ленина, 27 | 0,07 |
| Ленина, 5 | 0,056 |
| МУКП Ливенское, Карла.Маркса145 баня | 0,102 |
| МУКП Ливенское, Карла.Маркса145 адм | 0,01 |
| МУКП Ливенское, К.Маркса 147 | 0,041 |
| МУКП Ливенское, гаражи | 0,029 |
| Ливен ОСБ №3853, Свердлова, 39 | 0,109 |
| К.Маркса, 117 | 0,052 |
| Авто-ЗИЛ, Ленина, 21, гостиница | 0,094 |
| АООТ Пульс, к.Маркса, 119 | 0,015 |
| Недвижимость, Ленина, 1а | 0,017 |
| Мировые судьи, Ленина, 13 | 0,15 |
| мировые судьи, Ленина, 13 гаражи | 0,002 |
| Орджоникидзе, 5 | 0,217 |
| Орджоникидзе, 39 | 0,039 |
| Орджоникидзе, 41 | 0,062 |
| Орджоникидзе, 43 | 0,077 |
| Дзержинского, 103 | 0,12 |
| Дзержинского, 105 | 0,194 |
| Дзержинского, 106 | 0,057 |
| Дзержинского, 107 | 0,143 |
| Дзержинского, 108 | 0,041 |
| Дзержинского, 108а | 0,041 |
| Дзержинского, 110 | 0,039 |
| Дзержинского, 110а | 0,04 |
| Дзержинского, 110б | 0,039 |
| Дзержинского, 115 | 0,068 |
| Др.Народов,92 | 0,036 |
| Др.Народов,86 | 0,175 |
| Др.Народов, 100 | 0,037 |
| Др.Народов, 102 | 0,017 |
| К.Филиппова, 47а | 0,147 |
| К.Филиппова, 49 | 0,067 |
| К.Филиппова, 51 | 0,041 |
| КФилиппова, 64 | 0,083 |
| К Филиппова, 66 | 0,109 |
| К.Филиппова, 55 | 0,036 |
| К.Филиппова, 57 | 0,036 |
| Др Народов, 103 | 0,04 |
| Др Народов, 105 | 0,042 |
| Др Народов, 107 | 0,044 |
| Др Народов, 109 | 0,048 |
| Дзержинского, 112 жил | 0,212 |
| Кап Филиппова, 60 | 0,069 |
| Горького, 11 ООО Комфорт | 0,304 |
| Др Народов, 119 | 0,227 |
| Др Народов, 121 | 0,295 |
| Кап Филиппова, 62а | 0,127 |
| Кирова, 67 ГЖС Плюс | 0,148 |
| МБУЗ ЦРБ Кап Филиппова 64а | 0,981 |
| ДС №16, Др.Народов, 104 | 0,185 |
| Дом Творчества, Дзержинского, 112 | 0,018 |
| МДОУ д/с №9 Кап Филиппова 62 | 0,09 |
| МБОУ Школа №9, Кирова, 64 | 0,06 |
| ОВД, Орджоникидзе, 4 | 0,309 |
| ГУОО Ветлаборат, Орджоникидзе,25 | 0,04 |
| Орджоникидзе, 2а | 0,09 |
| Дзержинского, 114 | 0,066 |
| Военкомат, К.Филиппова, 53 | 0,094 |
| Горького, 4 | 0,16 |
| Горького, 6 | 0,16 |
| Горького, 8 | 0,16 |
| Орджоникидзе, 29 | 0,007 |
| Ростелеком, Горького 8 | 0,124 |
| Кап Филиппова 60б мастерская | 0,008 |
| АО ГМС Ливгидромаш Др Народов 119а кафе | 0,021 |
| Кап Филиппова, 60а | 0,057 |
| Кирова, 64 | 0,287 |
| Дзержинского, 112 Орелсоцбанк | 0,023 |
| Итого: | 19,411 |

## Таблица 1.5.6.12. Договорные нагрузки потребителей г. Ливны

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Величина договорных нагрузок, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных | 22498,129 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» тепловой энергии приобретенной у ООО «Газпром теплоэнерго Орел | 45144,247 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА-Орловская генерация», в зоне Ду 300 | 36713,57 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА-Орловская генерация» для приготовления горячей воды, в зоне Ду 500 | Данные не предоставлены |
| 5 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация», в зоне Ду 500 | Данные не предоставлены |

## Глава 1. Часть 5. Раздел 7. Описание сравнения величины договорной и расчётной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Расчетные тепловые нагрузки по зонам действия источников в большей мере соответствуют договорным величинам и обеспечивают потребителей необходимым количеством теплоносителя, что следует из таблицы 1.5.7.

Таблица 1.5.7. Сравнение договорных и фактических тепловых нагрузок

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Договорная величина, Гкал | Фактическая реализация, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных, | 22498,129 | 13392 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» тепловой энергии приобретенной у ООО «Газпром теплоэнерго Орел | 45144,247 | 38092 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА-Орловская генерация», в зоне Ду 300 | 36713,57 | 25968 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА-Орловская генерация» для приготовления горячей воды, в зоне Ду 500 | н/д | 2200 |
| 5 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация», в зоне Ду 500 | н/д | 58384 |

## Глава 1. Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Глава 1. Часть 6. Раздел 1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчётной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Карты-схемы тепловых сетей приведены в Главе 1. Часть 3. Раздел 2 на рисунках 1.3.2.1.-1.3.2.11.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

1) Установленная мощность источника тепловой энергии — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

2) Располагаемая мощность источника тепловой энергии — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

3) Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

В ходе проведения работ по сбору и анализу исходных данных для Схемы теплоснабжения города Ливны были сформированы балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения города Ливны сведены в таблицу 1.6.1.1.

Таблица 1.6.1.1. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения города Ливны.

| № п/п | Адрес котельной | Установленная мощность | Располагаемая мощность по РК | Тепловая мощность котельной нетто | Потери в ТС |  | СО | ГВС | Производство | Суммарная присоединённая мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 1,0 | 0,91 | 0,89 | 97 | 6,4 | 0,78 | 0 | 0 | 0,78 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,82 | 4,65 | 4,543 | 1451 | 21 | 2,48 | 1,0 | 0 | 3,48 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,26 | 0,198 | 0,192 | 47 | 22,3 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,344 | 0,291 | 0,287 | 8 | 2,3 | 0,165 | 0 | 0 | 0,165 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,43 | 0,397 | 0,385 | 7 | 1 | 0,27 | 0,02 | 0 | 0,29 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 0,74 | 0,722 | 372 | 21,3 | 0,5 | 0,07 | 0 | 0,57 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 5,0 | 4,371 | 4,21 | 454 | 11,8 | 1,84 | 0,31 | 0 | 2,15 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 0,193 | 0,188 | 13 | 2,57 | 0,225 | 0 | 0 | 0,225 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 0,166 | 0,164 | 50 | 24,7 | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | 221,8 | 221,8 | 219,18 | - | - | 42,094 | - | - | 42,094 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 33,000 | 30,923 | 30,206 | 62 | 0,14 | 20,033 | 1,837 | - | 21,87 |

## Глава 1. Часть 6. Раздел 2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

В таблице 1.6.2.1. приведена структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам от источников тепловой энергии.

Таблица 1.6.2.1. Структура резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

| Адрес котельной | Тепловая мощность котельной нетто | Потери в ТС, % | СО | ГВС | Производство | Суммарная присоединенная мощность | Резерв (+) / Дефицит (-) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,89 | 6,4 | 0,78 | 0 | - | 0,78 | +0,09 | 10,1 |
| ул. Кирова,22 | 4,543 | 21 | 2,48 | 1,0 | - | 3,48 | +0,75 | 16,5 |
| ул. Садовая,9 | 0,192 | 22,3 | 0,12 | 0 | - | 0,12 | +0,06 | 33,8 |
| ул. Пухова,28 | 0,287 | 2,3 | 0,165 | 0 | - | 0,165 | +0,12 | 41,8 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,385 | 1 | 0,27 | 0,02 | - | 0,29 | +0,092 | 23,9 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,722 | 21,3 | 0,5 | 0,07 | - | 0,57 | +0,079 | 10,9 |
| ул. Березовая,7 | 4,21 | 11,8 | 1,84 | 0,31 |  | 2,15 | +2,03 | 48,2 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,188 | 2,57 | 0,225 | 0 | - | 0,225 | -0,04 | 21,3 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,164 | 24,7 | 0,112 | 0 | - | 0,112 | +0,05 | 30,5 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | 219,18 | - | 42,094 | - | - | 42,094 | +177,086 | 81 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 30,206 | 15,25 | 20,033 | 1,837 | - | 21,87 | +6,95 | 23 |

Анализ представленного материала показывает, что в целом по г. Ливны, на момент актуализации схемы теплоснабжения, при установленной тепловой мощности всех котельных – 267,846 Гкал/ч, фактической мощности нетто – 260,967  Гкал/ч нетто, присоединенной тепловой нагрузке отопления и горячего водоснабжения 71,157 Гкал/ч и средних потерях в тепловых сетях – 9 %, резерв  тепловой мощности составляет около - 70%.

## Глава 1. Часть 6. Раздел 3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1)	определение диаметров трубопроводов;

2)	определение падения давления-напора;

3)	определение действующих напоров в различных точках сети;

4)	определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1.	Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2.	Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3.	Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.).

4.	Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

5.	Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6.	Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

7.	В летний период давление в подающей и обратной магистралях принимают больше статического давления в системе ГВС.

## Глава 1. Часть 6. Раздел 4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство, обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);

- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

В системе теплоснабжения г. Ливны отсутствует дефицит тепловой мощности.

## Глава 1. Часть 6. Раздел 5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Резерв (дефицит) тепловой мощности нетто источников тепловой энергии города Ливны представлен в п. 1.6.2.

Возможности расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности в городе Ливны практически отсутствуют.

## Глава 1. Часть 7. Балансы теплоносителя.

## Глава 1. Часть 7. Раздел 1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Источником водоснабжения котельных г. Ливны является городской водопровод. В среднем, температура воды в зимний период составляет 6,2°С, а в летний период –11,4 °С. Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей в г. Ливны организована с применением водоподготовительных установок.

Перечень котельных, на которых для подпитки теплосети не предусмотрены водоподготовительные установки, представлен в таблице 1.7.1.1.

Таблица 1.7.1.1. Перечень котельных, на которых не предусмотрены водоподготовительные установки

| Наименование теплоснабжающей организации | Адрес котельной |
| --- | --- |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 |

На остальных котельных применяются водоподготовительные установки.

В намечаемых к строительству котельных необходимо при разработке проектной документации предусмотреть водоподготовительные установки для ведения водного режима котлов и сети.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через не плотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы.

Согласно п. 6.16 базовой версии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:

─ 	в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

─ 	для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжении плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий;

─ 	в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах».

Gпод=0,0075*(Vтс+Vот+Vвент.+Vгвс), м3/ч

где:

Vmc, Vom, Увент, Угвс - объем теплоносителя в трубопроводах в тепловых сетях, системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей.

Согласно МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», утвержденной заместителем председателя Госстроя России 12.08.2003г.:

- Емкость трубопроводов тепловых сетей определяется в зависимости от их удельного объема и длины согласно п. 4.1.9., по формуле:

где:

νdi - удельный объем i-го участка трубопроводов определенного диаметра, м3/км;

ldi - длина i-го участка трубопроводов, км.

- Емкость систем теплопотребления зависит от их вида и определяется согласно п. 4.1.10.,по формуле:

где:

Q0max – расчетное значение часовой тепловой нагрузки здания, Гкал/ч;

ν – удельный объем системы теплопотребления, м3ч/Г кaл;

n - количество систем теплопотребления, оснащенных одним видом нагревательных приборов.

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Емкость местных систем горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки.

В соответствии с Актуализированной версией СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

«При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой.

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой.

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объема сетей.

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Ввиду отсутствия в теплоснабжающих организациях учета фактических потерь сетевой воды, сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя всех зон действия источников тепловой энергии не выполнялся.

Структура балансов производительности водоподготовительных установок и подпитки теплосети приведены в таблице 1.7.2

Таблица 1.7.2. Баланс теплоносителя и подпитки тепловой сети (Согласно СНИП 41-02-2003 «Тепловые сети») котельных города Ливны

| Адрес котельной | СО | ГВС | Подключенная тепловая нагрузка ОВ+ГВС | Фактический (расчетный) объем сети отопления | Фактический (расчетный) объем сети ГВС | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3 | м3 | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0 | 0,78 | 18 | 0 | 18 | 0,045 | 0,36 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 2,48 | 1,0 | 3,48 | 170,5 | 13,72 | 184,22 | 0,46 | 3,68 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,12 | 0 | 0,12 | 3 | 0 | 3 | 0,0075 | 0,06 | - | - |
| ул. Пухова,28 | 0,165 | 0 | 0,165 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,008 | 0,064 | - | - |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 5,15 | 0,06 | 5,21 | 0,013 | 0,104 | - | - |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 45,8 | 2,05 | 47,85 | 0,12 | 0,96 | - | - |
| ул. Березовая,7 | 1,84 | 0,31 | 2,15 | 94 | 3,2 | 97,2 | 0,163 | 1,31 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,225 | 0 | 0,225 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,013 | 0,104 | - | - |
| ул. Гражданская ,22 | 0,112 | 0 | 0,112 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0,007 | 0,056 | - | - |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 20,033 | 1,837 | 21,87 | 987,25 | 0 | 987,25 | 2,468 | 36,6 | 3,86 | 16 |

Таблица П16.2. Баланс производительности водоподготовительных установок ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация»

| Параметр | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 9,6 | 9,1 | 11,8 | 15,4 | 9,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - | - |

Данные предоставлены не в полном объеме, но даже известная фактическая производительность водоподготовительных установок 98,5 м3/ч (см. таблицу) превышает необходимую расчетную производительность ВПУ.

## Глава 1. Часть 7. Раздел 2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей отсутствуют. Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения показаны в Таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.2. Годовой расход теплоносителя по ПАО «КВАДРА» - Орловская генерация, тыс. м

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 54,264 | 49,063 | 57,772 | 66,644 | 48,453 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

Вывод:

Существующие системы ХВО котельных города Ливны обеспечивают подпитку теплосети в соответствии с требованиями норм.

## Глава 1. Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

## Глава 1. Часть 8. Раздел 1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Источники тепловой энергии города Ливны используют в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".

Общий годовой расход природного газа по источникам тепловой энергии города Ливны составил:

2018 г. –24724 тыс.м3/год (2822 м3/час).

Топливный баланс (согласно договорным нагрузкам потребителей на отопление, вентиляцию и ГВС города Ливны) приведен в таблице 1.8.1.1.

Расчет сделан из условия потерь тепловой энергии топлива в котлах, на СН котельной и в теплосети согласно п.1.2.6, п. 1.2.13 и 1.6.1 (Табл. 1.8.1).

Таблица 1.8.1.1. Топливный баланс котельных города Ливны

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QсрГВС | Период | Продолжительность ОВ за период | Среднемесячная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99(2012г.), °С | Потребность тепла, Гкал |  |  |  | Потребность топлива, тыс. нм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Дней | оС | ОВ | ГВСс. | Произв. | Всего | ОВ | ГВСср | Произв. | Всего |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 266 | 0,0 | 0,0 | 266 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 41,9 |
|  | 0,78 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 232 | 0,0 | 0,0 | 232 | 41 | 0,0 | 0,0 | 41 |
|  | 0,78 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 202 | 0,0 | 0,0 | 202 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |
|  | 0,78 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,78 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 149 | 0,0 | 0,0 | 149 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
|  | 0,78 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 195 | 0,0 | 0,0 | 195 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |
|  | 0,78 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 272 | 0,0 | 0,0 | 272 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
|  | 0,78 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 1415 | 0 | 0,0 | 1415 | 224 | 00 | 0,0 | 224 |
| ул. Кирова, 22 | 2,48 | 0,0 | 1,0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 900 | 30 | 0 | 930 | 136,2 | 16 | 0,0 | 152,2 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 850 | 30 | 0 | 880 | 129,1 | 16 | 0,0 | 145,1 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Март | 31,0 | -1,9 | 773 | 30 | 0 | 803 | 118,2 | 16 | 0,0 | 134,2 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 397 | 30 | 0 | 427 | 65,9 | 16 | 0,0 | 81,9 |
|  |  |  | 1,0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 541 | 30 | 0 | 571 | 84,1 | 16 | 0,0 | 100,1 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 720 | 30 | 0 | 750 | 111,1 | 16 | 0,0 | 127,1 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 926 | 30 | 0 | 956 | 131,9 | 16 | 0,0 | 147,9 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Год | 205,0 | 5,7 | 5107 | 350 | 0 | 5457 | 776,5 | 192 | 0,0 | 968,5 |
| ул. Садовая, 9 | 0,12 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
|  | 0,12 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 24 | 0,0 | 0,0 | 24 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 20 | 0,0 | 0,0 | 20 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,12 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 23 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 22 | 0,0 | 0,0 | 22 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 22 | 0,0 | 0,0 | 22 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 164 | 0 | 0,0 | 164 | 30,4 | 00 | 0,0 | 30,4 |
| ул. Пухова, 28 | 0,165 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
|  | 0,165 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 58 | 0,0 | 0,0 | 58 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
|  | 0,65 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 51 | 0,0 | 0,0 | 51 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
|  | 0,165 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,165 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 36 | 0,0 | 0,0 | 36 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
|  | 0,165 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 43 | 0,0 | 0,0 | 43 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
|  | 0,165 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 58 | 0,0 | 0,0 | 58 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
|  | 0,165 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 341 | 0 | 0,0 | 341 | 48 | 00 | 0,0 | 48 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,0 | 0,02 | Январь | 31,0 | -7,8 | 135 | 0 | 0,0 | 135 | 18,8 | 0 | 0,0 | 18,8 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 113 | 0 | 0,0 | 113 | 16,2 | 0 | 0,0 | 16,2 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Март | 31,0 | -1,9 | 103 | 0 | 0,0 | 103 | 14,5 | 0 | 0,0 | 14,5 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 57 | 0 | 0,0 | 57 | 7,7 | 0 | 0,0 | 7,7 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 69 | 0 | 0,0 | 69 | 9,4 | 0 | 0,0 | 9,4 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 90 | 0 | 0,0 | 90 | 12,8 | 0 | 0,0 | 12,8 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 103 | 0 | 0,0 | 103 | 14,5 | 0 | 0,0 | 14,5 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Год | 205,0 | 5,7 | 670 | 0 | 0,0 | 670 | 93,9 | 0 | 0,0 | 93,9 |
| ул. 2я Стрелецкая, 4а | 0,5 | 0,0 | 0,07 | Январь | 31,0 | -7,8 | 250 | 9 | 0,0 | 259 | 37,1 | 3,8 | 0,0 | 40,9 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 213 | 9 | 0,0 | 222 | 32,1 | 3,8 | 0,0 | 35,9 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Март | 31,0 | -1,9 | 221 | 8 | 0,0 | 229 | 33,2 | 3,8 | 0,0 | 37 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 80 | 8 | 0,0 | 88 | 14,1 | 3,8 | 0,0 | 17,9 |
|  |  |  | 0,07 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 127 | 8 | 0,0 | 135 | 20,6 | 3,8 | 0,0 | 24,4 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 172 | 7 | 0,0 | 179 | 27,7 | 3,8 | 0,0 | 30,3 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 219 | 7 | 0,0 | 226 | 33 | 3,8 | 0,0 | 36,8 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Год | 205,0 | 5,7 | 1282 | 95 | 0,0 | 1377 | 287,6 | 45,6 | 0,0 | 242 |
| ул. Березовая, 7 | 1,242 | 0,0 | 0,21 | Январь | 31,0 | -7,8 | 552 | 44 | 0,0 | 596 | 74,8 | 15,8 | 0,0 | 90,6 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 466 | 44 | 0,0 | 510 | 63,9 | 15,8 | 0,0 | 79,6 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Март | 31,0 | -1,9 | 450 | 44 | 0,0 | 494 | 61,8 | 15,8 | 0,0 | 77,6 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 235 | 44 | 0,0 | 279 | 32,3 | 15,8 | 0,0 | 48,1 |
|  |  |  | 0,21 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
|  |  |  | 0,21 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 40 | 0,0 | 40 | 0,0 | 15 | 0,0 | 15 |
|  |  |  | 0,21 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
|  |  |  | 0,21 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
|  |  |  | 0,21 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 40 | 0,0 | 40 | 0,0 | 15 | 0,0 | 15 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 298 | 44 | 0,0 | 342 | 40,1 | 15,8 | 0,0 | 55,9 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 394 | 44 | 0,0 | 438 | 53,8 | 15,8 | 0,0 | 69,6 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 477 | 44 | 0,0 | 521 | 64,3 | 15,8 | 0,0 | 80,1 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Год | 205,0 | 5,7 | 2872 | 520 | 0,0 | 3392 | 391 | 188 | 0,0 | 579 |
| ул. Фрунзе, 159 | 0,225 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 83 | 0,0 | 0,0 | 83 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
|  | 0,225 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 71 | 0,0 | 0,0 | 71 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
|  | 0,225 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 |
|  | 0,225 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,225 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 40 | 0,0 | 0,0 | 40 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
|  | 0,225 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
|  | 0,225 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 68 | 0,0 | 0,0 | 68 | 11 | 0,0 | 0,0 | 11 |
|  | 0,225 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 424 | 0 | 0,0 | 424 | 63,3 | 00 | 0,0 | 63,3 |
| ул. Гражданская, 22 | 0,112 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
|  | 0,112 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
|  | 0,112 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 24 | 0,0 | 0,0 | 24 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
|  | 0,112 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 14 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,112 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 13 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
|  | 0,112 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 26 | 0,0 | 0,0 | 26 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 152 | 0 | 0,0 | 152 | 37,7 | 00 | 0,0 | 37,7 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра»-«Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а |  |  |  | Январь | 31,0 | -7,8 | 18597 | 0,0 | 0,0 | 18131 | 2720,4 | 0 | 0 | 2720,4 |
|  |  |  |  | Февраль | 28,0 | -7,3 | 14274 | 0,0 | 0,0 | 13808 | 2268,7 | 0 | 0 | 2268,7 |
|  |  |  |  | Март | 31,0 | -1,9 | 14875 | 0,0 | 0,0 | 14409 | 2311,3 | 0 | 0 | 2311,3 |
|  |  |  |  | Апрель | 30,0 | 6,9 | 6601 | 0,0 | 0,0 | 6601 | 1013,4 | 0 | 0 | 1013,4 |
|  |  |  |  | Май | 31,0 | 13,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Июль | 31,0 | 18,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Август | 31,0 | 17,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 2055 | 0,0 | 0,0 | 2055 | 587 | 0 | 0 | 587 |
|  |  |  |  | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 6497 | 0,0 | 0,0 | 6497 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 11894 | 0,0 | 0,0 | 11894 | 1916,2 | 0 | 0 | 1916,2 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 15711 | 0,0 | 0,0 | 15245 | 2216,2 | 0 | 0 | 2216,2 |
|  |  |  |  | Год | 205,0 | 5,7 | 90504 | 0 | 0,0 | 88640 | 14033,2 | 0 | 0 | 14033,2 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б |  |  |  | Январь | 31,0 | -7,8 | 7322 | 347 | 0 | 7669 | 1042,5 | 49,38 | 0 | 1091,88 |
|  |  |  |  | Февраль | 28,0 | -7,3 | 6610 | 325 | 0 | 6935 | 941,09 | 46,24 | 0 | 987,33 |
|  |  |  |  | Март | 31,0 | -1,9 | 5835 | 353 | 0 | 6188 | 830,87 | 50,33 | 0 | 881,20 |
|  |  |  |  | Апрель | 30,0 | 6,9 | 2625 | 310 | 0 | 2935 | 373,7 | 44,13 | 0 | 417,83 |
|  |  |  |  | Май | 31,0 | 13,9 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 45,46 | 0 | 45,46 |
|  |  |  |  | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 38,76 | 0 | 38,76 |
|  |  |  |  | Июль | 31,0 | 18,7 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | 37,87 | 0 | 37,87 |
|  |  |  |  | Август | 31,0 | 17,6 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 28,38 | 0 | 28,38 |
|  |  |  |  | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 806 | 269 | 0 | 1075 | 114,82 | 38,33 | 0 | 153,15 |
|  |  |  |  | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 3112 | 302 | 0 | 3414 | 443,07 | 43,01 | 0 | 486,08 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 5080 | 324 | 0 | 5404 | 723,26 | 46,17 | 0 | 769,42 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 6684 | 335 | 0 | 7019 | 948,31 | 47,48 | 0 | 995,79 |
|  |  |  |  | Год | 205,0 | 5,7 | 38074 | 3621 | 0 | 41695 | 5417,61 | 515,54 | 0 | 5933,15 |

Таблица 1.8.1.2. Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе Ливенской ТЭЦ  ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация»

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 36677,135 | 36677,135 | 36616,179 | 42784 |  | 8166 |
| мазут | 2772 |  | 6 | 6 | 7 | 2766 | 8167 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 39182,226 | 39182,226 | 39144,784 | 45831 |  | 8194 |
| мазут | 2780 |  | 8 | 8 | 11 | 2772 | 9625 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 37516,468 | 37516,468 | 37488,731 | 44081 |  | 8234 |
| мазут | 2787 |  | 7 | 7 | 9 | 2780 | 8967 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 43940,67 | 43940,67 | 43891,1 | 51713 |  | 8246 |
| мазут | 2834 |  | 47 | 47 | 60 | 2787 | 8936 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 60698,99 | 60698,99 | 60683,508 | 70966 |  | 8186 |
| мазут | 2841 |  | 7 | 7 | 9 | 2834 | 8978 |

Таблица 1.8.1.3. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на ТЭЦ ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация»

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год , | Приход, | Расход на производство, | Расход на сторону, |
| 2014 | 8186 | 60699 | 60699 | - |
| 2015 | 8246 | 43941 | 43941 | - |
| 2016 | 8234 | 40284 | 40284 | - |
| 2017 | 8194 | 39182 | 39182 | - |
| 2018 | 8166 | 39145 | 39145 | - |

## Глава 1. Часть 8. Раздел 2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Согласно, представленным данным, резервное топливо практически для всех котельных города Ливны не предусматривается. При ограничении газоснабжения вводится график №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Орловской области», при котором  промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально - бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшемся в коммуникациях.

Виды резервного топлива, используемого на источниках тепловой энергии:

- котельная, по адресу ул. Орджоникидзе, 2б теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Орел» ─ дизельное топливо;

- ТЭЦ, по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков 1а, теплоснабжающей организации ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» ─ мазут (величина несжимаемого нормативного запаса резервного топлива – 0,537 тыс. тонн).

Таблица 1.8.2. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на Ливенской ТЭЦ ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация»

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, , ккал/кг | Влажность, средняя за год, , % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2014 | 8978 | Нет данных | 0 | 7 | 2834 |
| 2015 | 8936 | Нет данных | 0 | 47 | 2787 |
| 2016 | 8967 | Нет данных | 0 | 7 | 2780 |
| 2017 | 8625 | Нет данных | 0 | 8 | 2772 |
| 2018 | 8167 | Нет данных | 0 | 6 | 2766 |

## Глава 1. Часть 8. Раздел 3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

В настоящее время газоснабжение г. Ливны развивается в основном на базе природного газа и частично на сжиженном газе. Природный газ подается в город от существующей ГРС «Ливны». ГРС имеет один выход газа давлением   p ≤ 0,6 МПА.

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая:

Высокого II категории	 	p ≤ 0,6 МПА

Среднего			          p ≤ 0,3 МПА

Низкого				p ≤ 0,003 МПА

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты ГРП и ШРП.

Всего в городе ГРП —  6  шт.; ШРП — 152 шт.

В основном по городу проложен газопровод высокого давления.

P= ≤ 0,6 МПА, к нему подключаются ГРП для снижения давления газа до среднего, низкого. Газопровод среднего давления проложен по ул. Московская, ул. К. Маркса, пл. Победы. К газопроводам низкого давления подключаются существующие мелкие котельные, жилые дома.

## Глава 1. Часть 9. Надежность теплоснабжения

На 2018 год протяженность тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет составляет 42780,8 м в однотрубном исчислении. Тепловые сети имеют высокий процент износа, что может привести  к возникновению аварийных ситуаций (снижению надежности теплоснабжения). МУП «Ливенские тепловые сети» ежегодно составляют и утверждают план-график подготовки к ОЗП, где приводятся участки тепловых сетей, подлежащие замене (план-график подготовки к ОЗП на 2019-2020 гг. приведен в приложении).

Расчет надежности отдельных участков тепловых сетей произвести не имеется возможным в связи с отсутствием ряда исходных данных.

Глава 1. Часть 9. Раздел 1. Поток (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказы участков тепловых сетей за 2018 год отсутствуют.

## Глава 1. Часть 9. Раздел 2. Частота отключений потребителей

Согласно п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001 утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001 г. № 191 авариями в тепловых сетях считаются:

- разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов;

- повреждение трубопроводов тепловой сети, оборудования насосных станций, тепловых пунктов, вызвавшее перерыв теплоснабжения потребителей I категории (по отоплению) на срок более 8 часов, прекращение теплоснабжения или общее снижение более чем на 50 процентов отпуска тепловой энергии потребителям продолжительностью выше 16 часов.

Отключений потребителей тепловой энергии за 2018 год не происходило.

## Глава 1. Часть 9. Раздел 3. Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице 1.9.3.1.

Таблица 1.9.3.1. Время восстановления тепловой сети

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

За 2018 год аварий на тепловых сетях не было, были только технологические инциденты.

## Глава 1. Часть 9. Раздел 4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надёжности и безопасности теплоснабжения)

В схеме теплоснабжения г. Ливны отсутствуют зоны ненормативной надежности и безопасности системы теплоснабжения.

Схемы тепловых сетей представлены на рисунках 1.9.4.1 – 1.9.4.11.

Рис.1.9.4.1. Схема тепловых сетей от Ливенской ТЭЦ по Ду 300

Рис. 1.9.4.2. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Березовая, 7

Рис. 1.9.4.3. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. 2-я Стрелецкая

Рис.1.9.4.4. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Аникушкина

Рис.1.9.4.5. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Заливенская

Рис. 1.9.4.6. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Гражданская

Рис.1.9.4.7.  Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Пухова

Рис.1.9.4.8. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Кирова

Рис.1.9.4.9. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Фрунзе

Рис.1.9.4.10. Схема тепловых сетей от котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по ул. Садовая

Рис.1.9.4.11. Схема тепловых сетей от котельной ООО «Газпром теплоэнерго Орел»

## Глава 1. Часть 9. Раздел 5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившим силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»

В рамках данной схемы теплоснабжения не проводился  анализ причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, так как аварийных ситуаций за 2018 год не было.

## Глава 1. Часть 9. Раздел 6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключённых в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 5 настоящего пункта.

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающей организации с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнять расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.

За 2018 год аварийных ситуаций в системе теплоснабжения г. Ливны не происходило.

## Глава 1. Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

## Глава 1. Часть 10. Раздел 1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования.

В данном разделе представлены технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществлявших деятельность в 2019 году за 2017-2018 гг. (при наличии), на основании данных опубликованных в соответствии со стандартами раскрытия информации и/или заполненного раздела опросного листа.

Таблица 1.10.1.1. Сведения о раскрытии информации о финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающими и теплосетевыми организациями

| № п/п | Наименование ТСО | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | + | + |
| 2 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | + | + |
| 3 | ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация» | + | + |

В сфере теплоснабжения превалируют убыточные теплоснабжающие и теплосетевые организации. Основные затраты приходятся на топливо (примерно около половины расходов в большинстве случаев) и оплату труда производственного и административно-управленческого персонала, включая отчисления на социальные выплаты.

## Глава 1. Часть 10. Раздел 2. Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии каждой теплоснабжающей организации

МУП «Ливенские тепловые сети»:

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ливенские тепловые сети» за 2017-2018 гг. размещены на официальном сайте администрации города Ливны (подробнее см. таблицу 1.10.2.1.).

Таблица 1.10.2.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ливенские тепловые сети» в 2017-2018годах

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 83508,78 | 91307,83 |
| 1.1. Услуги горячего водоснабжения | тыс. руб. | 11000,11 | 11724,24 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 85909,27 | 96613,24 |
| - Расходы на покупаемую тепловую энергию, (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 53490,88 | 64144,94 |
| - Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 11458,975 (2128,53.тыс. м3 * 5,3835 руб. /тыс. м3) | 12805,158 (2311,584 тыс. м3 * 5,5396 руб. /тыс. м3) |
| - Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, и объем приобретения электрической энергии | тыс. руб. | 2340,99 (395,11тыс. кВт-ч * 5,92 руб./ кВт-ч) | 2368,778 (384,992 тыс. кВт-ч * 6,1528 руб./ кВт-ч) |
| - Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 41,36 | 31,61 |
| - Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 17,14 | 14,91 |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 10098,00 | 10299,24 |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3056,83 | 3117,05 |
| - Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1661,92 | 1573,19 |
| - Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 4,96 | 1,5 |
| - Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 6240,19 | 1427,04 |
| - Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 6149,87 | 558,48 |
| - Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | - | - |
| - Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на про ведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 70,29 | 148,21 |
| - Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | - | - |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | - | - |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс. руб. | - | - |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | тыс. руб. | (- 2400,49) | (- 5305,41) |

* - включая административно-управленческий персонал.

Деятельность теплоснабжающей организации по регулируемому виду деятельности в 2017-2018 годах была убыточной. В структуре себестоимости наибольшие затраты на топливо. Вторая по значимости статья – расходы на оплату труда и социальные отчисления основного производственного и административно-управленческого персонала – примерно.

ООО «Газпром теплоэнерго Орел»:

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Орел» размещены на сайте ООО «Газпром теплоэнерго Орел» (подробнее см. таблицу 1.10.2.2.).

Таблица 1.10.2.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Орел» по сфере теплоснабжение (отопление и ГВС) в 2017-2018годах

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 54277,00 | 64903,00 |
| 1.1. Услуги горячего водоснабжения | тыс. руб. | 5417,77 | 5959,14 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 64294,65 | 70842,74 |
| - Расходы на покупаемую тепловую энергию, (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 |
| - Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 29174,67 (5424,69 тыс. м3*5,38 тыс. руб./тыс. м3) прямые договоры без торгов | 34503,56 (6235,89тыс. м3*5,53 тыс. руб./тыс. м3) прямые договоры без торгов |
| - Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, и объем приобретения электрической энергии | тыс. руб. | 2297,77 (450,315 тыс. кВт*ч*5,10 руб./кВт*ч) | 5149,27 (971,56 тыс. кВт*ч*5,3 руб./кВт*ч) |
| - Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 993,3 | 1006,51 |
| - Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 104,99 | 194,22 |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3656,09 | 5190,9 |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1050,44 | - |
| - Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | - | 0,49 |
| - Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 23189,04 | 23388,36 |
| - Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 2556,78 | 2070,52 |
| - Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 74,65 | 293,26 |
| - Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | 344,43 | 818,54 |
| - Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на про ведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 1726,81 | 900,62 |
| - Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 1196,92 | 45,64 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | -10017,65 | -5939,74 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс. руб. | - | - |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | тыс. руб. | -10017,65 | -5939,74 |

ПАО «КВАДРА - Орловская генерация»:

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КВАДРА - Орловская генерация» размещены на сайте ПАО «КВАДРА - Орловская генерация» (подробнее см. таблицу 1.10.2.3.).

## Таблица 1.10.2.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КВАДРА – Орловская генерация» по сфере теплоснабжение (отопление и ГВС) в 2018 году

| Параметры формы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Централизованная система теплоснабжения – ЛТЭЦ на коллекторах | Централизованная система теплоснабжения: Конечные потребители с учетом передачи по тепловым сетям МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | x | 29.03.2019 | 29.03.2019 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 48 495,25 | 76 963,56 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 73 174,96 | 101 505,89 |
| 3.1 | - расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 36 851,49 | 36 694,53 |
| 3.2.1 | - вид топлива | x | газ природный по регулируемой цене |  |
| 3.2.1.1 | - объем | тыс м3 | 2 154,01 | 2 144,83 |
| 3.2.1.2 | - стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,83 | 4,83 |
| 3.2.1.3 | - стоимость доставки | тыс. руб. | 1 167,02 | 1 162,05 |
| 3.2.1.4 | - способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.2.2 | - вид топлива | x | газ природный по регулируемой цене |  |
| 3.2.2.1 | - объем | тыс м3 | 7,95 | 7,91 |
| 3.2.2.2 | - стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 7,39 | 7,39 |
| 3.2.2.3 | - стоимость доставки | тыс. руб. | 5,87 | 5,84 |
| 3.2.2.4 | - способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.2.3 | - вид топлива | x | газ природный по нерегулируемой цене |  |
| 3.2.3.1 | - объем | тыс м3 | 5 044,57 | 5 023,08 |
| 3.2.3.2 | - стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 4,61 | 4,61 |
| 3.2.3.3 | - стоимость доставки | тыс. руб. | 1 985,25 | 1 976,79 |
| 3.2.3.4 | - способ приобретения | x | Прямые договора без торгов | Прямые договора без торгов |
| 3.2.4 | - вид топлива | x | Мазут |  |
| 3.2.4.1 | - объем | Тонн | 1,18 | 1,17 |
| 3.2.4.2 | - стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 2,57 | 2,57 |
| 3.2.4.3 | - стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4.4 | - способ приобретения | x | Прочее | Прочее |
| 3.3 | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1 | - средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | - объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт ч | 0,0000 | 0,0000 |
| 3.4 | - расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 442,10 | 440,22 |
| 3.5 | - расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 245,81 | 244,76 |
| 3.6 | - расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 11 403,85 | 11 355,28 |
| 3.7 | - отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 3 508,84 | 3 493,90 |
| 3.8 | - расходы на оплату труда административно- управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | - отчисления на социальные нужды административно- управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 7 156,64 | 7 126,16 |
| 3.11 | - расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 363,13 | 361,59 |
| 3.12 | - общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.1 | - расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.12.2 | - расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | - общехозяйственные | тыс. руб. | 1 809,73 | 1 802,02 |
|  | расходы, в том числе: |  |  |  |
| 3.13.1 | - расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.13.2 | - расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | - расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 4 227,59 | 4 209,59 |
| 3.15 | - прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 7 165,78 | 35 777,87 |
| 3.15.1 | Налоги | тыс. руб. | 2 775,99 | 2 764,17 |
| 3.15.2 | Расходы на передачу тепла | тыс. руб. |  | 28 642,61 |
| 3.15.3 | Другие расходы | тыс. руб. | 4 389,79 | 4 371,09 |
| 3.16.1 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -24 679,71 | -24 542,33 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | - размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | -50,30 | -50,08 |
| 6.1 | - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | -50,30 | -50,08 |
| 6.1.1 | - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 1 817,44 | 1 809,69 |
| 6.1.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | -1 867,73 | -1 859,78 |
| 6.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.ei as.ru/Portal/Do wnloadPage.asp x?type=12&gui d=2c8eb2ca- 8cab-48cd- 96be- 6f54ad03b0bc | https://portal.ei as.ru/Portal/Do wnloadPage.asp x?type=12&gui d=2c8eb2ca- 8cab-48cd- 96be- 6f54ad03b0bc |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 221,70 | 221,70 |
| 8.1 | - источник тепловой энергии | Гкал/ч | 221,70 | 221,70 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 18,51 | 26,61 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 49,5312 | 49,2225 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 49,48222 | 49,27146 |
| 11.1 | - определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 48,5352 | 12,58157 |
| 11.1.1 | - определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,0000 | 6,4166 |
| 11.2 | - определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,94702 | 36,68989 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0 | 0 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 29,36 | 29,24 |
| 15 | Среднесписочная численность административно- управленческого персонала | человек | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 166,2000 | 166,2000 |
| 16.1 | - источник тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 166,2000 | 166,2000 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 166,2000 | 166,2000 |
| 17.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 166,2000 | 166,2000 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 169,8000 | 169,8000 |
| 18.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 169,8000 | 169,8000 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x |  |  |
| 21.1 | - информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |
| 21.2 | - информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |

## Глава 1. Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на услуги в сфере теплоснабжения в городе Ливны устанавливает Управление по тарифам и ценовой политике Орловской области. Существует три типа тарифов, устанавливаемых для теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Ливны:

- тариф на тепловую энергию;

- тариф на горячую воду.

- тариф на передачу тепловой энергии.

Тариф на тепловую энергию устанавливается в зависимости от теплоносителя (горячая вода или пар дифференцируемый по значению давления). В городе Ливны в качестве теплоносителя теплоснабжающие и теплосетевые организации используют только воду.

Тариф на горячую воду устанавливается двухкомпонентным, то есть в зависимости от технических характеристик прибора учета тепловой энергии потребители могут использовать либо единое значение для расчета платы, либо рассчитывать плату как сумму по компонентам. Для некоторых теплоснабжающих и теплосетевых организаций устанавливается несколько тарифов для разных котельных.

Тариф на передачу тепловой энергии также устанавливается в зависимости от теплоносителя (вода или пар). В городе Ливны в качестве теплоносителя теплоснабжающие и теплосетевые организации используют только воду.

Тариф на тепловую энергию установлен для всех рассматриваемых теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Кроме тарифов, устанавливается плата за технологическое присоединение к сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения. За рассматриваемый период этот вид платы не применялся.

Законодательством и Положением об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области предусмотрена возможность установления платы за резервирование тепловой мощности. Однако, на практике такая возможность не реализуется.

Тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям от котельных (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области № 336-т от 18 декабря 2023 г.):

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2226,40 | 2446,47 |
|  |  |  | 2025 | 2466,47 | 2374,37 |
|  |  |  | 2026 | 2374,37 | 2606,47 |
|  |  |  | 2027 | 2606,47 | 2511,99 |
|  |  |  | 2028 | 2511,99 | 2867,86 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Терифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2671,68 | 2935,76 |
|  |  |  | 2025 | 2935,76 | 2849,24 |
|  |  |  | 2026 | 2849,24 | 3127,76 |
|  |  |  | 2027 | 3127,76 | 3014,39 |
|  |  |  | 2028 | 3014,39 | 3441,43 |

- Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)

Тариф на тепловую энергию, приобретаемую у АО «Квадра – Генерирующая компания» и поставляемую потребителям (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов  Орловской области № 331-т от 18 декабря 2023 г.):

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 2020 2021 2022 | 1404,69 1455,18 1521,79 | 1455,18 1521,79 1620,44* |
|  |  |  | 2023 | 1757,05** |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 2024 | 1757,05 | 1931,52 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)*** |  |  |  |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 2020 2021 2022 | 1685,63 1746,22 1826,15 | 1746,22 1826,15 1944,53* |
|  |  |  | 2023 | 2108,46** |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 2024 | 2108,46 | 2317,82 |

- * В соответствии с постановлением Правительства РФ «Об особенностях индексации регулируемых цен (Тарифов) с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» тарифы не применяются с 1 декабря 2022 года.

- * * Тарифы вводятся в действие с 01.12.2022 года.

- *** Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая).

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, поставляемой АО «Квадра» – Орловская генерация» по сетям МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области № 329-т от 18 декабря 2023 г.:

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  | Одноставочный, руб./Гкал |  | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с 1 января по 30 июня | Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии с 1 июля по 31 декабря |
|  |  |  | 2024 | 618,89 | 685,89 |
|  |  |  | 2025 | 685,89 | 673,98 |
|  |  |  | 2026 | 673,98 | 721,76 |
|  |  |  | 2027 | 721,76 | 705,37 |
|  |  |  | 2028 | 705,37 | 790,15 |

Тариф на тепловую энергию, получаемую от АО «Квадра» – Орловская генерация»  и используемую для приготовления горячей воды на территории г. Ливны Орловской области (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области № 332-т от 18 декабря 2023 г.):

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2085,42 | 2339,67 |
|  |  |  | 2025 | 2339,67 | 2172,00 |
|  |  |  | 2026 | 2172,00 | 2633,08 |
|  |  |  | 2027 | 2633,08 | 2642,44 |
|  |  |  | 2028 | 2642,44 | 2409,26 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Терифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2502,50 | 2807,60 |
|  |  |  | 2025 | 2807,60 | 2606,40 |
|  |  |  | 2026 | 2606,40 | 3159,70 |
|  |  |  | 2027 | 3159,70 | 3170,93 |
|  |  |  | 2028 | 3170,93 | 2891,11 |

- Выделяется в целях реализации . 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)

Двухкомпонентный  тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области № 352-т от 18 декабря 2023 г.):

2024 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2024 года- 30 июня 2024 года |  | 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 197 руб. 29 коп* | - | 222 руб. 97 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 26 руб. 60 коп* | 26 руб. 60 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2671 руб. 68 коп* | 2671 руб. 68 коп* | 2935 руб. 76 коп.* | 2935 руб. 76 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2025 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2025 года- 30 июня 2025 года |  | 1 июля 2025 года – 31 декабря 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 222 руб. 97 коп* | - | 217 руб. 45 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2935 руб. 76 коп* | 2935 руб. 76 коп* | 2849 руб. 24 коп.* | 2849 руб. 24 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2026 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2026 года- 30 июня 2026 года |  | 1 июля 2026 года – 31 декабря 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 217 руб. 45 коп* | - | 237 руб. 81 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2849 руб. 24 коп* | 2849 руб. 24 коп* | 3127 руб. 76 коп.* | 3127 руб. 76 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2027 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2027 года- 30 июня 2027 года |  | 1 июля 2027 года – 31 декабря 2027 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 237 руб. 81 коп* | - | 230 руб. 50 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3127 руб. 76 коп* | 3127 руб. 76 коп* | 3014 руб. 39 коп.* | 3014 руб. 39 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2028 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2028 года- 30 июня 2028 года |  | 1 июля 2028 года – 31 декабря 2028 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 230 руб. 50 коп* | - | 260 руб. 18 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* | 32 руб. 98 коп* | 32 руб. 98 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3014 руб. 39 коп* | 3014 руб. 39 коп* | 3441 руб. 43 коп.* | 3441 руб. 43 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

Двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, предоставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» в городе Ливны Орловской области (приготовление горячей воды осуществляется с использованием тепловой энергии, поставляемой АО «Квадра» – Орловская генерация»), с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области № 364-т от 18 декабря 2023 г.):

2024 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2024 года- 30 июня 2024 года |  | 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 186 руб. 49 коп* | - | 214 руб. 51 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 26 руб. 60 коп* | 26 руб. 60 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2502 руб. 50 коп* | 2502 руб. 50 коп* | 2807 руб. 60 коп.* | 2807 руб. 60 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2025 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2025 года- 30 июня 2025 года |  | 1 июля 2025 года – 31 декабря 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 214 руб. 51 коп* | - | 201 руб. 41 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2807 руб. 60 коп* | 2807 руб. 60 коп* | 2606 руб. 40 коп.* | 2606 руб. 40 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2026 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2026 года- 30 июня 2026 года |  | 1 июля 2026 года – 31 декабря 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 201 руб. 41 коп* | - | 239 руб. 92 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2606 руб. 40 коп* | 2606 руб. 40 коп* | 3159 руб. 70 коп.* | 3159 руб. 70 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2027 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2027 года- 30 июня 2027 года |  | 1 июля 2027 года – 31 декабря 2027 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 239 руб. 92 коп* | - | 240 руб. 83 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3159 руб. 70 коп* | 3159 руб. 70 коп* | 3170 руб. 93 коп.* | 3170 руб. 93 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2028 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2028 года- 30 июня 2028 года |  | 1 июля 2028 года – 31 декабря 2028 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 240 руб. 83 коп* | - | 223 руб. 85 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* | 32 руб. 98 коп* | 32 руб. 98 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3170 руб. 93 коп* | 3170 руб. 93 коп* | 2891 руб. 11 коп.* | 2891 руб. 11 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2019 - 2024 годы

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Публичное акционерное общество ( с 03.03.2023 АО) "Квадра - Генерирующая компания" на территории города Ливны Орловской области | Для потребителей тепловой энергии, поставляемой Публичным акционерным обществом "Квадра - Генерирующая компания" на территории г. Ливны Орловской области по тепловым сетям МУП "Ливенские тепловые сети", в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2019 | 1 597,55 | 1 634,46 |
|  |  |  | 2020 | 1 634,46 | 1 699,83 |
|  |  |  | 2021 | 1 699,83 | 1 767,82 |
|  |  |  | 2022 | 1 767,82 | 1 838,55 |
|  |  |  | 2023 | 1 838,55 | 1 912,10 |
|  |  |  | 2024 | 1 912,10 | 1 988,58 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2019 | 1 917,06 | 1 961,35 |
|  |  |  | 2020 | 1 961,35 | 2 039,80 |
|  |  |  | 2021 | 2 039,80 | 2 121,38 |
|  |  |  | 2022 | 2 121,38 | 2 206,26 |
|  |  |  | 2023 | 2 206,26 | 2 294,52 |
|  |  |  | 2024 | 2 294,52 | 2 386,30 |

_____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные тарифы

на тепловую энергию, реализуемую  ООО «Газпром теплоэнерго Орёл»

с коллекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны Орловской области на 2019 – 2023 годы потребителям

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |
|  | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской области | одноставочный, руб./Гкал | 2019 2020 2021 2022 2023 | 1394,61 1425,33 1463,41 1310,64 1310,98 | 1425,33 1463,41 1469,03 1310,98 1344,38 |
| 2. | Население (с НДС)* |  |  |  |  |
|  | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской области | одноставочный, руб./Гкал | 2019 2020 2021 2022 2023 | 1673,53 1710,40 1756,09 1572,77 1573,18 | 1710,40 1756,09 1762,84 1573,18 1613,26 |

## Глава 1. Часть 11. Раздел 1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, с 2016 по 2019 годы

Таблица 1.11.1.1. Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в городе Ливны, (без НДС), руб./Гкал

| N | Наименование ТСО | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | 1541,46 | 1604,525 | 1668,71 | 1753,46 |
|  | Уровень роста тарифа, % | - | 104,1 | 104,0 | 105,1 |
| 2 | ПАО «КВАДРА – Орловская генерация» | 1458,18 | 1511,645 | 1566,235 | 1620,505 |
|  | Уровень роста тарифа, % | - | 103,7 | 103,6 | 103,5 |
| 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны | 1241,565 | 1307,837 | 1369,73 | 1409,97 |
|  | Уровень роста тарифа, % | - | 105,3 | 104,7 | 102,9 |

Таблица 1.11.1.2. Количество отпущенной тепловой энергии, тыс. Гкал

| N | Наименование ТСО | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | - | - | 16,843 |
| 2 | ПАО «КВАДРА – Орловская генерация» | 189,725 | 95,493 | 98,753 |
| 3 | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны | - | - | 47,119 |

Таблица 1.11.1.3. Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал

| Наименование поселения, городского округа, города федерального значения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Город Ливны | - | - | 1573,3 |

## Глава 1. Часть 11. Раздел 2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки /актуализации/ схемы теплоснабжения.

В данном разделе представлены цены (тарифы) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в городе Ливны.

МУП «Ливенские тепловые сети»

МУП «Ливенские тепловые сети» является основной теплоснабжающей организацией в городе Ливны и эксплуатирует большое количество котельных и тепловых сетей.

Информация об утвержденных тарифах и их структуре размещена на сайте Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области. Тарифы отдельно устанавливаются на тепловую энергию и горячую воду.

Таблица 1.11.2.1. Тарифы на тепловую энергию МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных предприятия

Тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» на территории г. Ливны Орловской области потребителям от котельных (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области № 336-т от 18 декабря 2023 г.):

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2226,40 | 2446,47 |
|  |  |  | 2025 | 2466,47 | 2374,37 |
|  |  |  | 2026 | 2374,37 | 2606,47 |
|  |  |  | 2027 | 2606,47 | 2511,99 |
|  |  |  | 2028 | 2511,99 | 2867,86 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Терифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 2671,68 | 2935,76 |
|  |  |  | 2025 | 2935,76 | 2849,24 |
|  |  |  | 2026 | 2849,24 | 3127,76 |
|  |  |  | 2027 | 3127,76 | 3014,39 |
|  |  |  | 2028 | 3014,39 | 3441,43 |

- Выделяется в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая)

Таблица 1.11.2.2. Тарифы на горячую воду МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных предприятия

Двухкомпонентный  тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных в городе Ливны Орловской области, с применением метода индексации для всех категорий потребителей с календарной разбивкой (в соответствии с приказом Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области № 352-т от 18 декабря 2023 г.):

2024 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2024 года- 30 июня 2024 года |  | 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 197 руб. 29 коп* | - | 222 руб. 97 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 26 руб. 60 коп* | 26 руб. 60 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2671 руб. 68 коп* | 2671 руб. 68 коп* | 2935 руб. 76 коп.* | 2935 руб. 76 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2025 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2025 года- 30 июня 2025 года |  | 1 июля 2025 года – 31 декабря 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 222 руб. 97 коп* | - | 217 руб. 45 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2935 руб. 76 коп* | 2935 руб. 76 коп* | 2849 руб. 24 коп.* | 2849 руб. 24 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2026 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2026 года- 30 июня 2026 года |  | 1 июля 2026 года – 31 декабря 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 217 руб. 45 коп* | - | 237 руб. 81 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2849 руб. 24 коп* | 2849 руб. 24 коп* | 3127 руб. 76 коп.* | 3127 руб. 76 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2027 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2027 года- 30 июня 2027 года |  | 1 июля 2027 года – 31 декабря 2027 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 237 руб. 81 коп* | - | 230 руб. 50 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3127 руб. 76 коп* | 3127 руб. 76 коп* | 3014 руб. 39 коп.* | 3014 руб. 39 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2028 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2028 года- 30 июня 2028 года |  | 1 июля 2028 года – 31 декабря 2028 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 230 руб. 50 коп* | - | 260 руб. 18 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* | 32 руб. 98 коп* | 32 руб. 98 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3014 руб. 39 коп* | 3014 руб. 39 коп* | 3441 руб. 43 коп.* | 3441 руб. 43 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

ПАО (с 03.03.2023 АО) «Квадра» – «Орловская генерация»

Информация об утвержденных тарифах и их структуре размещена на сайте Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области за фактический период (2019-2023 гг.). Тарифы отдельно устанавливаются на тепловую энергию и горячую воду.

Таблица 1.11.2.3. Тарифы на тепловую энергию ПАО (с 03.03.2023 АО) «Квадра» – «Орловская генерация»

Долгосрочные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО (с 03.03.2023 АО) «Квадра» – «Орловская генерация»

потребителям на территории города Ливны Орловской области на 2019 - 2024 годы

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Публичное акционерное общество (с 03.03.2023 АО) "Квадра - Генерирующая компания" на территории города Ливны Орловской области | Для потребителей тепловой энергии, поставляемой Публичным акционерным обществом "Квадра - Генерирующая компания" на территории г. Ливны Орловской области по тепловым сетям МУП "Ливенские тепловые сети", в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2019 | 1 597,55 | 1 634,46 |
|  |  |  | 2020 | 1 634,46 | 1 699,83 |
|  |  |  | 2021 | 1 699,83 | 1 767,82 |
|  |  |  | 2022 | 1 767,82 | 1 838,55 |
|  |  |  | 2023 | 1 838,55 | 1 912,10 |
|  |  |  | 2024 | 1 912,10 | 1 988,58 |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  |  | одноставочный руб./Гкал | 2019 | 1 917,06 | 1 961,35 |
|  |  |  | 2020 | 1 961,35 | 2 039,80 |
|  |  |  | 2021 | 2 039,80 | 2 121,38 |
|  |  |  | 2022 | 2 121,38 | 2 206,26 |
|  |  |  | 2023 | 2 206,26 | 2 294,52 |
|  |  |  | 2024 | 2 294,52 | 2 386,30 |

_____*_Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ООО «Газпром теплоэнерго Орел»

Информация о тарифах и их структуре размещена на сайте ООО «Газпром теплоэнерго Орел» за 2019-2020 гг. с коллекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны

Таблица 1.11.2.4. Тарифы на тепловую энергию ООО «Газпром теплоэнерго Орел»

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |
|  | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской области | одноставочный, руб./Гкал | 2019 2020 2021 2022 2023 | 1394,61 1425,33 1463,41 1310,64 1310,98 | 1425,33 1463,41 1469,03 1310,98 1344,38 |
| 2. | Население (с НДС)* |  |  |  |  |
|  | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской области | одноставочный, руб./Гкал | 2019 2020 2021 2022 2023 | 1673,53 1710,40 1756,09 1572,77 1573,18 | 1710,40 1756,09 1762,84 1573,18 1613,26 |

## Глава 1. Часть 11. Раздел 4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей г. Ливны, не взимается.

## Глава 1. Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского округа

Глава 1. Часть 12. Раздел 1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Функционирование систем централизованного теплоснабжения города Ливны оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

- Потребители, у которых установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, составляют около 20% от общего числа потребителей тепловой энергии (общедомовые – 6,9%), что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

- Количество поставляемого газового топлива на котельные обеспечивает потребности в производстве тепловой энергии в течение всего отопительного периода года.

- Отсутствие приборов учета тепловой энергии на источниках. Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике диктуется ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» №261 от 23.11.2009 г.

- Отклонения от расчетных тепловых режимов отпуска сетевой воды из котельных города Ливны могут квалифицироваться как временный инцидент, возникающий при температурах наружного воздуха ниже минус 13°С.

Выводы:

Система теплоснабжения города Ливны практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

Срочно необходимы инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения города Ливны.

## Глава 1. Часть 12. Раздел 2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения округа - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла и тепловые сети. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным.

Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т.е. налаживать (регулировать) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

## Глава 1. Часть 12. Раздел 3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предварительно изолированные в заводских условиях.

Оборудование источников теплоснабжения на сегодняшний день физически и морально устарело.

Система теплоснабжения города Ливны практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

Следует отметить, что восстановление основных фондов системы теплоснабжения города Ливны невозможно осуществить через повышение тарифа на тепловую энергию, необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения, необходимы прямые инвестиции из различных источников для проведения реновации (восстановления) основных фондов системы теплоснабжения.

## Глава 1. Часть 12. Раздел 4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Ввиду работы источника теплоснабжения на природном газе, основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных температур наружного воздуха.

Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования.

## Глава 1. Часть 12. Раздел 5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписаний от Ростехнадзора по запрещению и дальнейшей эксплуатации котельных, тепловой сети не поступало.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 2

Ливны, 2024 год

# Глава 2.  Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## Глава 2. Часть 1.  Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Объем потребления тепловой энергии не является постоянной величиной и варьирует в зависимости от погодных условий, численности населения, площади отапливаемого природным газом жилищного фонда и ряда других показателей.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления (жилые образования) при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей и указаны в таблице 2.1.1.

Общий уровень потребления тепла на цели теплоснабжения города Ливны ─ 152769,246 Гкал/год, а установленная мощность – 267,846 Гкал/час.

Таблица 2.1.1. Тепловая нагрузка в городе Ливны за 2018 год

| № Зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/час |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  |  | Прочие |  |  |  |
|  |  | Отопление и вентиляция | Горячее водоснабжение |  | Суммарная нагрузка |  | Отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |  | Горячее водоснабжение | Суммарная нагрузка |  |  |  |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных | 4,024 | 0,1131 |  | 4,1371 |  | 0,8299 |  |  |  |  |  |  |  | 0,286 | 1,1159 | 5,253 |  |  |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» тепловой энергии приобретенной у ООО «Газпром теплоэнерго Орел | 13,679 | - | 13,679 |  | 5,351 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5,351 | 18,932 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация», в зоне Ду 300 | 6,646 | - | 6,646 |  | 9,14 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 9,14 | 15,786 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация» для приготовления горячей воды, в зоне Ду 500 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация», в зоне Ду 500 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 2.1.2. Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения города Ливны за 2018 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, бюджет, прочие | Собственное нужды и отопл. база предприятия | Реализация |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных, | 13630,79 | 257СН+312 для базы=569 Всего выработано 17100 | 13630,79 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» тепловой энергии приобретенной у ООО «Газпром теплоэнерго Орел | 40384,75 | Всего куплено 47008,06 Гкал | 40384,75 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация», в зоне Ду 300 | 27647,176 | Всего куплено 31176 Гкал | 27647,176 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация» для приготовления горячей воды, в зоне Ду 500 | 2214,039 | Всего куплено 2214,039 | 2214,039 |
| 5 | ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация», в зоне Ду 500 | 68892,491 |  | 68892,491 |

## Глава 2. Часть 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Жилищный фонд муниципального образования город Ливны состоит из многоэтажных многоквартирных домов, а также малоэтажных домов с приусадебными участками частного сектора (индивидуальные здания). Многоэтажные дома и часть индивидуальных обеспечены всеми коммунальными услугами. Малоэтажный фонд, как правило, благоустроен частично.  Сведения о движении строительных фондов г. Ливны представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Сведения о движении строительных фондов в г. Ливны, тыс. м2

| Годы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 483,1 | 483,1 | 482,3 | 482,0 | 481,6 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| новое строительство, в том числе: | 20,601 | 10,893 | 10,2834 | 10,6438 | 16,5016 |
| многоквартирные жилые здания | 3,164 | 3,559 | 5,291 | 2,302 | 2,937 |
| общественно-деловая застройка | 6,93 | 0 | 2,1884 | 5,8838 | 8,9336 |
| индивидуальная жилищная застройка | 10,507 | 7,334 | 2,804 | 2,458 | 4,631 |
| Выбыло общей отапливаемой площади | 0 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 0,019 |
| Общая отапливая площадь на конец года | 483.1 | 482,3 | 482,0 | 481,6 | 481,581 |

Рис. 2.2.1. Структура территориального деления города Ливны с использованием кадастровых элементов

Прогноз численности и структуры населения

Численность постоянного населения муниципального образования город Ливны на 01.01.2018 года составляла  47,221 тыс. человек (см. таблицу 2.2.2).

Таблица 2.2.2. Демографическая характеристика МО г. Ливны

| № п/п | Город | 2018г. | Проектное предложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь, 2020г. | Расчетный срок, 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ливны | 47,221 | 51,6 | 53,1 |

Прогнозируемый возрастной состав населения города Ливны

Таблица 2.2.3

| №№ п/п | Возрастной состав населения | 1 очередь (2020г.) |  | Расчетный срок (2030г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | чел. | % | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Младше трудоспособного | 17,0 | 8772 | 19,0 | 10089 |
| 2 | Трудоспособного | 63,5 | 32766 | 63,5 | 33718 |
| 3 | Старше трудоспособного | 19,5 | 10062 | 17,5 | 9293 |

Перспективная    численность    городского округа город Ливны рассчитана    на    основании потенциальной градостроительной емкости территории города, в границах перспективной городской черты (с включением новых жилых микрорайонов в восточной части города) и проектируемых объемов нового жилищного строительства с принятым показателем обеспеченности населения общей площадью квартир и домов не менее 30 кв. м на человека.

Ориентировочная численность населения города на перспективу по оптимистическому варианту предположительно составит 53,6 тыс. человек, численность трудовых ресурсов - порядка 36,3 тыс. человек (что составит 68,8% от общей численности населения города).

Прогноз развития застройки

Краткое описание фонда зданий

Согласно разработкам научно-проектного института пространственного планирования «ЭНКО» на 2030 г. обеспеченность населения жилищным фондом в г. Ливны должна достигнуть 35-40 м2 на человека.

Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей города Ливны, удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды.

В развитии жилищного строительства города необходимо решение следующих проблем:

- рациональное размещение жилой застройки во взаимосвязи с местами приложения труда;

- вывод жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий;

- упорядочение    жилой    застройки    путем    реконструкции    и    модернизации существующего жилищного фонда;

- повышение эффективности и рациональности использования существующих районов усадебной и малоэтажной застройки;

- сбалансированное размещение социальной инфраструктуры в районах жилой застройки;

- перепрофилирование или техническое перевооружение с внедрением новых технологий экологически вредных предприятий, расположенных в жилой застройке города.

Одно из направлений жилищной политики - замена физически устаревшего жилищного фонда и уплотнение существующей застройки.

Проектные предложения по размещению нового жилищного строительства на территории города основываются на Генеральном плане г. Ливны.

Другое направление жилищной политики - освоение свободных территорий под жилищное строительство как в границах существующей городской черты, так и за ее пределами.

Жилая застройка

Прогноз площади жилого фонда формировался с учетом проектов Генерального плана муниципального образования г. Ливны, краткосрочных прогнозов развития, сложившихся тенденций в жилищном строительстве и сносе жилых объектов. Предполагается, что на период действия настоящей Программы динамика жилой площади регулируется только показателями ввода/вывода площади жилых зданий. Другими словами, не зависит от других причин (например, перевод нежилых помещений в жилые и т.п.).

На I очередь в пределах существующей границы города на свободных от застройки территориях предлагается новое строительство, и реконструкция в центральной части города и соответственно выделяются площадки:

- № 1 под новое многоэтажное жилищное строительство (площадью 2,25 га) в районе ул. Совхозной с проектной численностью населения 450 человек, (15,75 тыс. м 2 общей площади квартир);

-  № 3 под реконструкцию квартала, ограниченного улицами Дзержинского, М. Горького, Свердлова, Др. Народов (площадью 3,14 га) с проектной численностью населения 630 человек (11 тыс. м 2 общей площади квартир);

- №№ 4-10 под кварталы малоэтажного строительства (площадью 29,49 га):

в северо-восточной части города (ул. Московская, восточнее ул. 1-ой Пушкарской),

в юго-восточной части города (южнее ул. Заливенской) на бывшей территории аэродрома,

в южной части города (Беломестное) с проектной численностью населения 740 человек (25,9 тыс. м 2 общей площади квартир).

- № 2 под общеобразовательную школу на 30 классов (площадью 2,57 га) в районе ул. 2-ой Стрелецкой;

- № 11 (площадью 0,82 га) под детское дошкольное учреждение на 300 мест в районе ул. Березовой.

На расчетный срок проектом предлагаются:

-  на свободной от застройки территории пригородной зоны площадка № 6р на востоке города (в настоящее время это малоценные земли сельскохозяйственного использования). Новый «Восточный» микрорайон на площади 30 га предлагается авторами проекта для включения в городской округ в целях перспективного его развития.  (Земли сельскохозяйственного использования после утверждения генерального плана перейдут в категорию земель населенного пункта). Проектная численность населения 6 тыс. чел.  (210 тыс. м 2 общей площади квартир);

- на территориях садовых участков (площадки №№ 2р-5р, 7р-10р) и реконструируемые кварталы средне-, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с проектными предложениями предполагаемый объем нового жилищного строительства в городском округе на перспективу составит более 890 тыс. м2 общей площади квартир и домов, в том числе:

на I очередь строительства

- нового жилья 52,65 тыс. м 2 общей площади квартир на площадках №№ 1, 3, 4-10 (или 25,5 % всего объема жилищного строительства на I очередь),

- и в кварталах существующей индивидуальной жилой застройки 153,45 тыс. м 2 общей площади квартир (или 74,5 % всего объема жилищного строительства на I очередь);

на расчетный срок

- нового жилья в микрорайоне «Восточный» (площадка 6р) – 210,00   тыс. м 2 общей площади квартир (соответственно 32 % объема нового жилищного строительства на расчетный срок в городском округе),

- по другим площадкам №№ 2р-5р, 7р-10р объем жилищного строительства (площадь участков 53,64 га) – 53,50 тыс. м 2 общей площади квартир (соответственно 8,2 % объема нового жилищного строительства на расчетный срок в городском округе),

- и в кварталах существующей средне-, малоэтажной и индивидуальной жилой застройки будет построено дополнительно 391,90 тыс. м2 общей площади квартир (соответственно 59,8 % объема нового жилищного строительства на расчетный срок в городском округе).

При этом жилищный фонд городского округа на расчетный срок ориентировочно достигнет 1860 тыс. м 2 общей площади квартир и домов (при выбытии 59 тыс. м 2 общей площади квартир), а обеспеченность населения жилищным фондом – 35 - 40 м2 на человека (в настоящее время обеспеченность населения жилищным фондом по городу составляет 20,9 м 2 на человека).

В жилом районе в северной части города Ливны между улицами Крестьянской и Московской авторы проекта в перспективе предлагают размещение школы на 33 класса и детского дошкольного учреждения на 380 мест (в основном на территории комбината строительных материалов после его выноса на новую формируемую промышленную площадку в юго-западную часть городского округа).

В таблицах 2.2.4. -2.2.6. приведены данные по вводу в эксплуатацию жилого фонда и общественно-деловых зданий, а также по сносу зданий в г. Ливны.

Таблица 2.2.4. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост жилищного фонда, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| накопительным итогом: | 3,164 | 3,559 | 5,291 | 2,302 | 2,937 | 16,215 | 2,24 | 2,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд | - | - | - | - | - | 5,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 3,164 | 3,559 | 5,291 | 2,302 | 2,937 | 10,311 | 2,24 | 2,518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоэтажный жилищный фонд, в том числе, по кадастровым кварталам: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57:26:0010220 | - | - | - | - | - | 5,904 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.5 Ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. м2

| Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост общественно-делового фонда, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Накопительным итогом | 6,93 | 0 | 2,1884 | 5,8838 | 8,9336 | 0,4412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению | 6,93 | 0 | 2,1884 | 5,8838 | 8,9336 | 0,4412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2.2.6. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, м2

| Наименование показателей | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилищного фонда, в том числе: | 1477,4 | 1616,6 | 767,2 | 524,6 | - | 62,7 | - | 236,8 | - | - | 189,0 | - | - | - | - | - | - |
| накопительным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоэтажный жилищный фонд, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Основные технико-экономические показатели на расчетный срок и на первую очередь строительства приводится в таблице 2.2.7.

Ориентировочный баланс территории на расчетный срок генплана

Таблица 2.2.7

| Наименование функциональных зон | Площадь, га (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилые зоны |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - многоэтажные жилые дома | 40,73 (1,3 %) | 49,49 (1,5 %) | 86,63 (2,6 %) |
| - средне- и малоэтажные жилые дома | 85,32 (2,6 %) | 84,22 (2,5 %) | 84,22 (2,5 %) |
| - индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 875,15 (27,1 %) | 904,64 (27,0 %) | 958,28 (28,5 %) |
| - дачи и садовые участки | 640,27 (19,8 %) | 635,28 (18,9 %) | 581,67 (17,3 %) |
| 2. Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - общественно-деловые зоны. Объекты социального и культурно-бытового назначения | 77,32 (2,4 %) | 92,00 (2,7 %) | 135,00 (4,0 %) |
| - территории лечебных учреждений | 2,98 (0,1 %) | 4,08 (0,1 %) | 8,02 (0,2 %) |
| - территории профессиональных учебных заведений (вузы, техникумы, ПУ) | 3,38 (0,1 %) | 3,38 (0,1 %) | 3,38 (0,1 %) |
| 3. Производственные зоны | 312,30 (9,7 %) | 324,16 (9,6 %) | 350,0 (10,4 %) |
| 4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - инженерные сооружения | 14,00 (0,4 %) | 14,00 (0,4 %) | 14,0 (0,4 %) |
| - транспортные коммуникации (улицы, дороги, железные дороги, трубопроводы, гаражи) | 420, 00 (13,0 %) | 470,00 (14,0 %) | 510,00 (15,2 %) |
| 5. Рекреационные зоны |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| -городские парки, скверы, сады, бульвары | 45,0, (1,4 %) | 50,40 (1,5 %) | 54,0 (1,6 %) |
| - прибрежные зоны отдыха, набережные, лугопарки | 250,33 (7,8 %) | 250,33 (7,5%) | 250,33 (7,5%) |
| - зеленые насаждения специального назначения | 70,00 (2,2 %) | 80,00 (2,4 %) | 92,00 (2,7 %) |
| 6. Зоны специального назначения |  |  |  |
| - инженерно-технические сооружения водоотведения и водозаборы | 9,57 (0,3 %) | 14,39 (0,4 %) | 14,39 (0,4 %) |
| - кладбища | 7,91 (0,3 %) | 7,91 (0,2 %) | 7,91 (0,2 %) |
| - режимные территории | 9,57 (0,3 %) | 9,57 (0,3 %) | 9,57 (0,3 %) |
| 7. Водные поверхности | 138,6 (4,3 %) | 138,60 (4,1 %) | 138,6 (4,1 %) |
| 8. Прочие территории | 223,57 (6,9 %) | 228,55 (6,8 %) | 63,00 (1,9 %) |
| ИТОГО: | 3226 га (100 %) | 3361 га (100 %) | 3361 га (100 %) |

Производственная застройка

Данные по площади промышленных зданий, строений и сооружений предоставлены в таблице 2.2.7.

Перспективная площадь производственной застройки, главным образом, необходима для прогнозирования спроса на тепловую энергию со стороны промышленных предприятий. Однако, в данном контексте сведения о площади могут быть полезны до известной степени в силу описанных выше различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями (например, часть вводимых помещений может в принципе не отапливаться). В этой связи предлагается использовать другой подход при прогнозировании спроса на тепловую энергию со стороны действующих промышленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора производства промышленных товаров.

Помимо выше обозначенных, в Генеральном плане нет четкого указания на появление новых тепловых нагрузок, ассоциируемых с производством товаров, в существующих промышленных зонах.

Глава 2. Часть 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

К 2019 году имеются достаточные методические наработки по проведению оценки и реализации потенциала энергосбережения в системах жилищно-коммунального хозяйства, что позволит ввести в строй дополнительные квадратные метры новостроек без дополнительных источников тепла.

В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретного здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые возможно при проведении полного энергомониторинга. Но полный энергомониторинг - дорогостоящее мероприятие, требующее продолжительного времени.

Величину удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в сложившихся и давно эксплуатируемых системах теплоснабжения изменить на значительную величину не представляется возможным, даже при значительных капитальных вложениях.

В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений.

Мероприятия по снижению удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляются в рамках реализации следующих программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Ливны», «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ливны Орловской области».

Сводные данные по удельному расходу тепловой энергии жилыми зданиями, подключенными к системам централизованного теплоснабжения, согласно представлены в таблице 2.3.1.

При расчете удельных показателей были учтены:

- Требования	 Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства.

- Требования СНиП 23-02-2003 для общественных зданий и зданий производственного назначения.

- Требования Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 № 18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления до 40% к 2020 году.

Таблица 2.3.1.Удельные расходы тепловой энергии жилыми зданиями

| Этажность здания | базовые | до 2015 г | до 2020 г | с 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141,2 | 120,0 | 98,8 | 84,7 |
| 2 | 209,1 | 177,8 | 146,4 | 125,5 |
| 3 | 216,2 | 183,7 | 151,3 | 129,7 |
| 4 | 208,8 | 177,5 | 146,2 | 125,3 |
| 5 | 98,1 | 83,4 | 68,7 | 58,9 |

Примечание. Значения приведены без учета потерь в тепловых сетях.

## Глава 2. Часть 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов потребления теплоносителя на перспективу не прогнозируется.

В связи с тем, что отопление всех вновь строящиеся жилых и общественно-деловых зданий в г. Ливны планируется осуществлять от собственных источников теплоснабжения (индивидуальное отопление), прироста нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение не ожидается, т. е. нагрузки остаются на уровне базового года. Все запланированные к сносу здания не оборудованы системой централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Прогнозное потребление тепловой энергии по г. Ливны приведено в таблицах 2.4.1-2.4.2.

Таблица 2.4.1. Прогноз потребления тепловой нагрузки на отопление до 2030 года в г. Ливны, Гкал/год.

| Наименование потребителя | Расчетный период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| Жилой фонд, бюджет, прочие | 124467,67 | 124467,67 | 124467,67 | 124467,67 |

Таблица 2.4.2. - Прирост потребления тепловой энергии в г. Ливны на конец расчетного периода, Гкал/час

| Наименование теплоисточника | Адрес котельной | 2019 |  |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  |  | 2030 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО |  | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС |  | Всего |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 0,78 |  | 0 | 0,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0 | 0,78 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 2,48 |  | 1, 0 | 3,48 | 2,48 | 1,0 | 3,48 | 2,48 | 1,0 | 3,48 | 2,48 | 1,0 | 3,48 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 0,12 |  | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 0,165 |  | 0 | 0,165 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0,165 | 0 | 0,165 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 0,27 |  | 0,02 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,29 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,5 |  | 0,07 | 0,57 | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 0,5 | 0,07 | 0,57 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 1,242 |  | 0,21 | 1,45 | 1,242 | 0,21 | 1,45 | 1,242 | 0,21 | 1,45 | 1,242 | 0,21 | 1,45 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 0,225 |  | 0 | 0,225 | 0,225 | 0 | 0,225 | 0,225 | 0 | 0,225 | 0,225 | 0 | 0,225 |  |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 0,112 |  | 0 | 0,112 | 0,112 | 0 | 0,112 | 0,112 | 0 | 0,112 | 0,112 | 0 | 0,112 |  |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра» – «Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО (03.03.2023 АО) «КВАДРА - Генерирующая компания» | г. Ливны, ул. Энергетиков 1а | 42,094 |  | - | 42,094 | 42,094 | - | 42,094 | 42,094 | - | 42,094 | 42,094 | - |  | 42,094 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | Г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 20,033 | 1,837 |  | 21,87 | 20,033 | 1,837 | 21,87 | 20,033 | 1,837 | 21,87 | 20,033 | 1,837 |  | 21,87 |

Прогнозный баланс отпуска тепловой энергии потребителям г. Ливны в зоне действия ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра» – «Орловская генерация» на 2020-2024 года, представлен в таблице 2.4.3.

Таблица 2.4.3.

| № | Показатели | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов источника ТЭ | Тыс. Гкал | 93,64 | 93,17 | 87,245 | 93,17 | 93,17 | 88,64 |
| 1.1 | Потери ТЭ | Тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Полезный отпуск ТЭ потребителям, в том числе: | Тыс. Гкал | 93,64 | 93,17 | 87,245 | 93,17 | 93,17 | 88,64 |
| 1.2.1 | Полезный отпуск ТЭ коллекторным потребителям | Тыс. Гкал | 32,82 | 32,62 | 36,881 | 32,62 | 34,40 в том числе: 29,22 – полезный отпуск тепловой энергии коллекторным потребителям (зона Ду300); 2,2 – полезный отпуск тепловой энергии коллекторным потребителям для ГВС от ЦТП МУП «Ливенские тепловые сети»; 2,98 – полезный отпуск тепловой энергии прочим коллекторным потребителям | 32,536 в том числе: 29,22 – полезный отпуск тепловой энергии коллекторным потребителям (зона Ду300); 2,0 – полезный отпуск тепловой энергии коллекторным потребителям для ГВС от ЦТП МУП «Ливенские тепловые сети»; 1,316 – полезный отпуск тепловой энергии прочим коллекторным потребителям |
| 1.2.2 | Полезный отпуск ТЭ коллекторным потребителям на компенсацию потерь | Тыс. Гкал | 13,69 | 13,69 | 6,717 | 13,69 | 11,64 | 8,974 |
| 1.2.3 | Полезный отпуск ТЭ конечным сетевым потребителям | Тыс. Гкал | 47,13 | 46,85 | 43,647 | 46,86 | 47,13 | 47,13 |

## Глава 2. Часть 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок сформирован на основе прогноза перспективной застройки на территории города и на основании прогноза перспективных удельных расходов тепловой энергии для новых зданий.  Изменение теплопотребления при присоединении перспективной тепловой нагрузки к системам централизованного теплоснабжения и при сносе зданий с разбивкой по зонам действия теплоисточников представлено в таблице 2.4.2. и таблице 2.4.3.

## Глава  2. Часть 6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Таким образом, значения существующего теплопотребления для промышленных предприятий принимаются неизменными на период до 2030 г. Утвержденные планы развития города на период до 2030 года в части возможного перепрофилирования производственных зон отсутствуют.

## Глава 2. Часть 7. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период от утверждения Схемы теплоснабжения г. Ливны до ее актуализации, отсутствуют новые подключения к тепловым сетям, так как все здания оборудованы индивидуальным теплоснабжением.

## Глава 2. Часть 8. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

| Наименование функциональных зон | Площадь, га (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Жилые зоны |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - многоэтажные жилые дома | 40,73 (1,3 %) | 49,49 (1,5 %) | 86,63 (2,6 %) |
| - средне- и малоэтажные жилые дома | 85,32 (2,6 %) | 84,22 (2,5 %) | 84,22 (2,5 %) |
| - индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 875,15 (27,1 %) | 904,64 (27,0 %) | 958,28 (28,5 %) |
| - дачи и садовые участки | 640,27 (19,8 %) | 635,28 (18,9 %) | 581,67 (17,3 %) |
| 2. Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| - общественно-деловые зоны. Объекты социального и культурно-бытового назначения | 77,32 (2,4 %) | 92,00 (2,7 %) | 135,00 (4,0 %) |
| - территории лечебных учреждений | 2,98 (0,1 %) | 4,08 (0,1 %) | 8,02 (0,2 %) |
| - территории профессиональных учебных заведений (вузы, техникумы, ПУ) | 3,38 (0,1 %) | 3,38 (0,1 %) | 3,38 (0,1 %) |
| 3. Производственные зоны | 312,30 (9,7 %) | 324,16 (9,6 %) | 350,0 (10,4 %) |

## Глава 2. Часть 9. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчётная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QсрГВС | Период | Продолжительность ОВ за период | Среднемесячная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99(2012г.), °С | Потребность тепла, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Дней | оС | ОВ | ГВСс. | Произв. | Всего |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 266 | 0,0 | 0,0 | 266 |
|  | 0,78 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 232 | 0,0 | 0,0 | 232 |
|  | 0,78 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 202 | 0,0 | 0,0 | 202 |
|  | 0,78 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,78 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 149 | 0,0 | 0,0 | 149 |
|  | 0,78 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 195 | 0,0 | 0,0 | 195 |
|  | 0,78 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 272 | 0,0 | 0,0 | 272 |
|  | 0,78 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 1415 | 0 | 0,0 | 1415 |
| ул. Кирова, 22 | 2,48 | 0,0 | 1,0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 900 | 30 | 0 | 930 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 850 | 30 | 0 | 880 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Март | 31,0 | -1,9 | 773 | 30 | 0 | 803 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 397 | 30 | 0 | 427 |
|  |  |  | 1,0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 28 | 0 | 28 |
|  |  |  | 1,0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 28 | 0 | 28 |
|  |  |  | 1,0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 28 | 0 | 28 |
|  |  |  | 1,0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 28 | 0 | 28 |
|  |  |  | 1,0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 28 | 0 | 28 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 541 | 30 | 0 | 571 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 720 | 30 | 0 | 750 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 926 | 30 | 0 | 956 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Год | 205,0 | 5,7 | 5107 | 350 | 0 | 5457 |
| ул. Садовая, 9 | 0,12 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 |
|  | 0,12 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 |
|  | 0,12 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 24 | 0,0 | 0,0 | 24 |
|  | 0,12 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 20 | 0,0 | 0,0 | 20 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,12 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 23 | 0,0 | 0,0 | 23 |
|  | 0,12 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 22 | 0,0 | 0,0 | 22 |
|  | 0,12 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 22 | 0,0 | 0,0 | 22 |
|  | 0,12 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 164 | 0 | 0,0 | 164 |
| ул. Пухова, 28 | 0,165 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 |
|  | 0,165 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 58 | 0,0 | 0,0 | 58 |
|  | 0,65 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 51 | 0,0 | 0,0 | 51 |
|  | 0,165 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,165 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 36 | 0,0 | 0,0 | 36 |
|  | 0,165 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 43 | 0,0 | 0,0 | 43 |
|  | 0,165 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 58 | 0,0 | 0,0 | 58 |
|  | 0,165 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 341 | 0 | 0,0 | 341 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,0 | 0,02 | Январь | 31,0 | -7,8 | 135 | 0 | 0,0 | 135 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 113 | 0 | 0,0 | 113 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Март | 31,0 | -1,9 | 103 | 0 | 0,0 | 103 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 57 | 0 | 0,0 | 57 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 69 | 0 | 0,0 | 69 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 90 | 0 | 0,0 | 90 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 103 | 0 | 0,0 | 103 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Год | 205,0 | 5,7 | 670 | 0 | 0,0 | 670 |
| ул. 2я Стрелецкая, 4а | 0,5 | 0,0 | 0,07 | Январь | 31,0 | -7,8 | 250 | 9 | 0,0 | 259 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 213 | 9 | 0,0 | 222 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Март | 31,0 | -1,9 | 221 | 8 | 0,0 | 229 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 80 | 8 | 0,0 | 88 |
|  |  |  | 0,07 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 |
|  |  |  | 0,07 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 8 | 0,0 | 8 |
|  |  |  | 0,07 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 8 | 0,0 | 8 |
|  |  |  | 0,07 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 |
|  |  |  | 0,07 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 127 | 8 | 0,0 | 135 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 172 | 7 | 0,0 | 179 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 219 | 7 | 0,0 | 226 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Год | 205,0 | 5,7 | 1282 | 95 | 0,0 | 1377 |
| ул. Березовая, 7 | 1,242 | 0,0 | 0,21 | Январь | 31,0 | -7,8 | 552 | 44 | 0,0 | 596 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 466 | 44 | 0,0 | 510 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Март | 31,0 | -1,9 | 450 | 44 | 0,0 | 494 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 235 | 44 | 0,0 | 279 |
|  |  |  | 0,21 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 |
|  |  |  | 0,21 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 40 | 0,0 | 40 |
|  |  |  | 0,21 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 |
|  |  |  | 0,21 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 |
|  |  |  | 0,21 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 40 | 0,0 | 40 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 298 | 44 | 0,0 | 342 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 394 | 44 | 0,0 | 438 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 477 | 44 | 0,0 | 521 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Год | 205,0 | 5,7 | 2872 | 520 | 0,0 | 3392 |
| ул. Фрунзе, 159 | 0,225 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 83 | 0,0 | 0,0 | 83 |
|  | 0,225 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 71 | 0,0 | 0,0 | 71 |
|  | 0,225 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 |
|  | 0,225 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,225 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 40 | 0,0 | 0,0 | 40 |
|  | 0,225 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 |
|  | 0,225 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 68 | 0,0 | 0,0 | 68 |
|  | 0,225 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 424 | 0 | 0,0 | 424 |
| ул. Гражданская, 22 | 0,112 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 |
|  | 0,112 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 |
|  | 0,112 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 24 | 0,0 | 0,0 | 24 |
|  | 0,112 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 14 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,112 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 13 | 0,0 | 0,0 | 13 |
|  | 0,112 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 |
|  | 0,112 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 26 | 0,0 | 0,0 | 26 |
|  | 0,112 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 152 | 0 | 0,0 | 152 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра»-«Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а |  |  |  | Январь | 31,0 | -7,8 | 18131 | 0,0 | 0,0 | 18131 |
|  |  |  |  | Февраль | 28,0 | -7,3 | 13808 | 0,0 | 0,0 | 13808 |
|  |  |  |  | Март | 31,0 | -1,9 | 14409 | 0,0 | 0,0 | 14409 |
|  |  |  |  | Апрель | 30,0 | 6,9 | 6601 | 0,0 | 0,0 | 6601 |
|  |  |  |  | Май | 31,0 | 13,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  | Июль | 31,0 | 18,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  | Август | 31,0 | 17,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 2055 | 0,0 | 0,0 | 2055 |
|  |  |  |  | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 6497 | 0,0 | 0,0 | 6497 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 11894 | 0,0 | 0,0 | 11894 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 15245 | 0,0 | 0,0 | 15245 |
|  |  |  |  | Год | 205,0 | 5,7 | 88640 | 0 | 0,0 | 88640 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б |  |  |  | Январь | 31,0 | -7,8 | 7322 | 347 | 0 | 7669 |
|  |  |  |  | Февраль | 28,0 | -7,3 | 6610 | 325 | 0 | 6935 |
|  |  |  |  | Март | 31,0 | -1,9 | 5835 | 353 | 0 | 6188 |
|  |  |  |  | Апрель | 30,0 | 6,9 | 2625 | 310 | 0 | 2935 |
|  |  |  |  | Май | 31,0 | 13,9 | 0 | 319 | 0 | 319 |
|  |  |  |  | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0 | 272 | 0 | 272 |
|  |  |  |  | Июль | 31,0 | 18,7 | 0 | 266 | 0 | 266 |
|  |  |  |  | Август | 31,0 | 17,6 | 0 | 199 | 0 | 199 |
|  |  |  |  | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 806 | 269 | 0 | 1075 |
|  |  |  |  | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 3112 | 302 | 0 | 3414 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 5080 | 324 | 0 | 5404 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 6684 | 335 | 0 | 7019 |
|  |  |  |  | Год | 205,0 | 5,7 | 38074 | 3621 | 0 | 41695 |

## Глава 2. Часть 10. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды.

В таблице 2.10.1. представлены фактические расходы теплоносителя по г. Ливны.

Таблица 2.10.1. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

| Адрес котельной | Установленная тепловая мощность | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 1,0 | 18 | 0,045 | 0,36 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 4,82 | 184,22 | 0,46 | 3,68 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,26 | 3 | 0,0075 | 0,06 | 0 | 0 |
| ул. Пухова,28 | 0,344 | 3,2 | 0,008 | 0,064 | 0 | 0 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,432 | 5,21 | 0,013 | 0,104 | 0 | 0 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 47,85 | 0,12 | 0,96 | 0 | 0 |
| ул. Березовая,7 | 5,0 | 97,2 | 0,163 | 1,31 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 5,2 | 0,013 | 0,104 | 0 | 0 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 2,9 | 0,007 | 0,056 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |
| Г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 33,00 | 987,25 | 2,468 | 36,6 | 3,86 | 16,0 |

На срок разработки Схемы теплоснабжения не планируется изменений в балансах теплоносителя.

Данные по ПАО (с 03.03.2023 АО) «Квадра» – «Орловская генерация» предоставлены в таблице 2.10.2.

Таблица 2.10.2. Баланс производительности водоподготовительных установок

| Параметр | Единицы измерения | 2018 | 2019 | 2020-2025 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Срок службы | лет | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 3

Ливны, 2024 год

# Глава 3.  Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", для города Ливны электронная модель системы теплоснабжения не разработана. Имеется только графическое представление системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 4

Ливны, 2024 год

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

При расчете баланса в существующих зонах действия энергоисточников принято, что прироста тепловой нагрузки за счет нового строительства не ожидается.

Балансы располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки были составлены для источников тепловой энергии, задействованных в схеме теплоснабжения города.

## Глава 4. Часть 1.  Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия теплоисточников с определением резерва, представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности города Ливны

| № | Наименование теплоисточника | Адрес котельной | Установленная мощность Гкал/час 2019 | Располагаемая мощность Гкал/час 2019 | Тепловая мощность НЕТТО Гкал/час 2019 | Располагаемая мощность Гкал/час 2030 | Тепловая мощность НЕТТО Гкал/час 2030 | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час 2019 | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час 2030 | Резерв (+) дефицит (-) Гкал/ч 2019 г | Резерв (+) дефицит (-) Гкал/ч 2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 1,0 | 0,91 | 0,89 | 0,91 | 0,89 | 0,78 | 0,78 | +0,09 | +0,09 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 4,82 | 4,65 | 4,543 | 4,65 | 4,543 | 3,48 | 3,48 | +0,75 | +0,75 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 0,26 | 0,198 | 0,192 | 0,198 | 0,192 | 0,12 | 0,12 | +0,06 | +0,06 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 0,344 | 0,291 | 0,287 | 0,291 | 0,287 | 0,165 | 0,165 | +0,12 | +0,12 |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 0,43 | 0,397 | 0,385 | 0,397 | 0,385 | 0,29 | 0,29 | +0,092 | +0,092 |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 0,74 | 0,722 | 0,74 | 0,722 | 0,57 | 0,57 | +0,079 | +0,079 |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 5,0 | 4,371 | 4,21 | 4,371 | 4,21 | 1,45 | 2,15 | +2,63 | +2,03 |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 0,193 | 0,188 | 0,193 | 0,188 | 0,225 | 0,225 | -0,04 | -0,04 |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 0,166 | 0,164 | 0,166 | 0,164 | 0,112 | 0,112 | +0,05 | +0,05 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» – «Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПАО «КВАДРА» – «Орловская генерация» | г. Ливны, ул. Энергетиков 1а | 221,7 | 221,7 | 219,18 | 221,7 | 219,18 | 42,094 | 42,094 | +177,086 | +177,086 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 33,00 | 30,923 | 30,206 | 30,923 | 30,206 | 21,87 | 21,87 | +6,95 | +6,95 |

## Глава 4. Часть 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлический расчет по тепловым сетям от существующих котельных у МУП «Ливенские тепловые сети» отсутствует.

## Глава 4. Часть 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Как видно из таблицы 4.4.1. в городе Ливны наблюдается резерв мощности существующей системы теплоснабжения на протяжении всего периода разработки Схемы теплоснабжения.  Подключение перспективной застройки к действующим источникам тепловой энергии не планируется.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 5

Ливны, 2024 год

# Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

## Глава 5. Часть 1. Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения городского округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Один из сценариев развития теплоснабжения города Ливны прежде всего направлен на ликвидацию существующих проблем в системе теплоснабжения, а также уменьшение отрицательного воздействия от них.

Второй вариант сценария представляет собой акцент на перспективное развитие и строительство усовершенствованных объектов теплоснабжения, и экономию топливно-энергетических ресурсов.

Общий вариант мастер-плана развития системы теплоснабжения, в соответствии с существующим генеральным планом разделяется на следующие группы:

- прокладка трубопроводов;

- реконструкция трубопроводов;

- замена трубопроводов;

- реконструкция котельных.

Объемы применения мероприятий были взяты из данных, предоставленных теплоснабжающими организациями.

Распределение стоимости мероприятий по источникам финансирования было также произведено в соответствии с данными, предоставленными теплоснабжающими организациями.

## Глава 5. Часть 2. Технико-экономические сравнения вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа

Экономию топливно-энергетических ресурсов (топливо, тепловая и электрическая энергия) и воды можно получить в результате реализации мероприятий по замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, котельных. Мероприятия по реконструкции котельных имеют простые сроки окупаемости до 5 лет. Мероприятие по замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения имеет простой срок окупаемости более 15 лет, но тем не менее его реализация важна с точки зрения оказания надежной и качественной услуги теплоснабжения. Остальные технические мероприятия в системе теплоснабжения окупаются за счет дополнительного дохода, получаемого от присоединения новых потребителей (без учета дополнительных затрат на содержание построенных и реконструированных объектов теплового хозяйства). Все они относятся к категории быстроокупаемых.

За период реализации настоящей Схемы на инвестиционные проекты предполагается потратить около 43 млн руб. в текущих ценах.

В таблице 5.2.1. приведены общие сведения о необходимых капитальных вложениях для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Ливны.

Таблица 5.2.1. Финансовые потребности для реализации мероприятий в системе теплоснабжения

| Показатели | Значение показателя, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2030 |
| Всего капитальные затраты | 2 000,00 | 5000,00 | 2000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

## Глава 5. Часть 3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

В соответствии с предоставленными данными, в первые этапы реализации развития системы теплоснабжения упор делается на первый вариант сценария развития системы теплоснабжения, лишь после решения существующих проблем и уменьшение отрицательного воздействия от них, стоит сделать упор на внедрение и развитие новых технологий в сфере теплоснабжения, которые влекут за собой экономию и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в Схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе для теплоснабжающих организаций разработан прогнозный долгосрочный тарифный сценарий.

В разработанном тарифном сценарии учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкцию источников теплоснабжения, определены расходы на реализацию инвестиционной программы в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующей организации и потребителей услуг теплоснабжения.

"Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030  года" (разработан Минэкономразвития России)

Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012 - 2015 гг. | 2016 - 2030 гг. |  |  | 2016 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 | 5,5 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 |
|  | 3 |  | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 3,6 |
| Товары | 1 | 5,0 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
|  | 2 |  | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
|  | 3 |  | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 2,6 |
| продовольственные | 1 | 5,0 | 5,4 | 3,7 | 2,1 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,4 | 3,4 | 2 | 3,6 |
|  | 3 |  | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 |
| непродовольственные | 1 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,1 |
|  | 2 |  | 3,9 | 3,1 | 2,0 | 3,0 |
|  | 3 |  | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,3 |
| Услуги | 1 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 3,5 | 4,7 |
|  | 2 |  | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 4,8 |
|  | 3 |  | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 | 9,3 | 8,3 | 6,5 | 3,6 | 6,1 |
|  | 2 |  | 8,1 | 5,7 | 3,5 | 5,7 |
|  | 3 |  | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 5,5 |
| прочие услуги | 1 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 4 |
|  | 2 |  | 4,8 | 4,3 | 4 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 | 3,5 | 4,0 | 2,4 | -1,2 | 1,7 |
|  | 2 |  | 4,1 | 1,6 | -1,7 | 1,3 |
|  | 3 |  | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 3,6 |
|  | 2 |  | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6,6 | 5,9 | 4,3 | 5,6 |

Инфляция в форсированном сценарии в период с 2019 по 2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном - на уровне 4,1% в среднем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля. Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной - 6,9 - 7,1% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентированных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте.

В период 2024 - 2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сценарии - 3,2% в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,1 - 4,3%) будет чуть выше из-за более высокой динамики цен на энергоносители, при этом уровень цен на них будет ниже. Вместе с тем инфляционные риски в форсированном сценарии могут быть более высокими, поскольку сценарий предполагает существенно больший рост денежной массы и потребительского спроса, чем инновационный сценарий.

В условиях консервативного сценария в период с 2019 по 2024 год инфляция будет чуть выше, чем в инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения.

За период 2024 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте, за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

Схема теплоснабжения и в дальнейшем прогнозирует плавный рост тарифов в соответствии с темпами инфляции и ростом цен на топливо.

В таблицах 5.3.2. - 5.3.4. представлены величины действующих и перспективных тарифов в г. Ливны.

Таблица 5.3.2. Перспективные размеры тарифов и ставок оплаты на горячую воду МУП «Ливенские тепловые сети»

2024 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2024 года- 30 июня 2024 года |  | 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 197 руб. 29 коп* | - | 222 руб. 97 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 26 руб. 60 коп* | 26 руб. 60 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2671 руб. 68 коп* | 2671 руб. 68 коп* | 2935 руб. 76 коп.* | 2935 руб. 76 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2025 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2025 года- 30 июня 2025 года |  | 1 июля 2025 года – 31 декабря 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 222 руб. 97 коп* | - | 217 руб. 45 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2935 руб. 76 коп* | 2935 руб. 76 коп* | 2849 руб. 24 коп.* | 2849 руб. 24 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2026 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2026 года- 30 июня 2026 года |  | 1 июля 2026 года – 31 декабря 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 217 руб. 45 коп* | - | 237 руб. 81 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2849 руб. 24 коп* | 2849 руб. 24 коп* | 3127 руб. 76 коп.* | 3127 руб. 76 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2027 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2027 года- 30 июня 2027 года |  | 1 июля 2027 года – 31 декабря 2027 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 237 руб. 81 коп* | - | 230 руб. 50 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3127 руб. 76 коп* | 3127 руб. 76 коп* | 3014 руб. 39 коп.* | 3014 руб. 39 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2028 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2028 года- 30 июня 2028 года |  | 1 июля 2028 года – 31 декабря 2028 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 230 руб. 50 коп* | - | 260 руб. 18 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* | 32 руб. 98 коп* | 32 руб. 98 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3014 руб. 39 коп* | 3014 руб. 39 коп* | 3441 руб. 43 коп.* | 3441 руб. 43 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

Таблица 5.3.3. Перспективные размеры тарифов и ставок оплаты на горячую воду МУП «Ливенские тепловые сети» в зоне ПАО «Квадра» – «Орловская генерация» (от ЦТП)

2024 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2024 года- 30 июня 2024 года |  | 1 июля 2024 года – 31 декабря 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 186 руб. 49 коп* | - | 214 руб. 51 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 26 руб. 60 коп* | 26 руб. 60 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2502 руб. 50 коп* | 2502 руб. 50 коп* | 2807 руб. 60 коп.* | 2807 руб. 60 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2025 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2025 года- 30 июня 2025 года |  | 1 июля 2025 года – 31 декабря 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 214 руб. 51 коп* | - | 201 руб. 41 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 15 коп* | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2807 руб. 60 коп* | 2807 руб. 60 коп* | 2606 руб. 40 коп.* | 2606 руб. 40 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2026 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2026 года- 30 июня 2026 года |  | 1 июля 2026 года – 31 декабря 2026 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 201 руб. 41 коп* | - | 239 руб. 92 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 29 руб. 34 коп* | 29 руб. 34 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 2606 руб. 40 коп* | 2606 руб. 40 коп* | 3159 руб. 70 коп.* | 3159 руб. 70 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2027 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2027 года- 30 июня 2027 года |  | 1 июля 2027 года – 31 декабря 2027 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 239 руб. 92 коп* | - | 240 руб. 83 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 32 коп* | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3159 руб. 70 коп* | 3159 руб. 70 коп* | 3170 руб. 93 коп.* | 3170 руб. 93 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

2028 год

| Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | 1 января 2028 года- 30 июня 2028 года |  | 1 июля 2028 года – 31 декабря 2028 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные прочие потребители | Население | Бюджетные прочие потребители |
| 1 Тариф на горячую воду (за 1 куб. метр) | 240 руб. 83 коп* | - | 223 руб. 85 коп.* | - |
| 1 1 Компонент на холодную воду (за 1 куб. метр) | 31 руб. 49 коп* | 31 руб. 49 коп* | 32 руб. 98 коп* | 32 руб. 98 коп* |
| 1 2 Компонент на тепловую энергию (за 1 Гкал) | 3170 руб. 93 коп* | 3170 руб. 93 коп* | 2891 руб. 11 коп.* | 2891 руб. 11 коп.* |

- с учетом налога на добавленную стоимость

Таблица 5.3.4. Долгосрочные тарифы на тепловую энергию, реализуемую ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» с коллекторов источника тепловой энергии на территории г. Ливны Орловской области на 2019 – 2023 годы потребителям

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию с 1 января по 30 июня | Тарифы на тепловую энергию с 1 июля по 31 декабря |
| 1. | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |
|  | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской области | одноставочный, руб./Гкал | 2019 2020 2021 2022 2023 | 1394,61 1425,33 1463,41 1310,64 1310,98 | 1425,33 1463,41 1469,03 1310,98 1344,38 |
| 2. | Население (с НДС)* |  |  |  |  |
|  | ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» на территории г. Ливны Орловской области | одноставочный, руб./Гкал | 2019 2020 2021 2022 2023 | 1673,53 1710,40 1756,09 1572,77 1573,18 | 1710,40 1756,09 1762,84 1573,18 1613,26 |

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 6

Ливны, 2024 год

# Глава 6.  Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

## Глава 6. Часть 1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г.

Информация о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям, утвержденных Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области на период регулирования 2019 год представлена в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Значения нормативных технологических потерь тепловой энергии по тепловым сетям.

| № п/п | Наименование организации | Реквизиты приказа |  | Нормативы технологических потерь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номер | дата | Затраты и потери теплоносителя (горячая вода), куб. м | Затраты и потери тепловой энергии, Гкал |  |  |
|  |  |  |  |  | через изоляцию | с затратами и потерями теплоносителя | всего |
| 11 | МУП «Ливенские тепловые сети» | 342-т | 18.10.2018 | х | х | х | х |
|  | при передаче тепловой энергии, произведенной ПАО «Квадра - Генерирующая компания» |  |  | 28920,8 | 9966,39 | 1427,6 | 11393,99 |
|  | при передаче тепловой энергии, произведенной котельными |  |  | 6003,92 | 7881,64 | 260,8 | 8142,44 |
|  | в том числе потери тепловой энергии, произведенной котельной ООО «Газпром теплоэнерго Орёл» (БМК по ул. Орджоникидзе) |  |  | 3701,44 | 5352,94 | 161,05 | 5513,99 |

## Глава 6. Часть 2. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В структуре теплоснабжения города Ливны отсутствуют открытые системы теплоснабжения.

## Глава 6. Часть 3. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В связи с отсутствием открытых систем горячего водоснабжения, баки-аккумуляторы на котельных не установлены.

## Глава 6. Часть 4. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Таблица 6.4.1. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и

аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды

| Адрес котельной | Установленная тепловая мощность | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 1,0 | 18 | 0,045 | 0,36 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 4,82 | 184,22 | 0,46 | 3,68 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,26 | 3 | 0,0075 | 0,06 | 0 | 0 |
| ул. Пухова,28 | 0,344 | 3,2 | 0,008 | 0,064 | 0 | 0 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,432 | 5,21 | 0,013 | 0,104 | 0 | 0 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 47,85 | 0,12 | 0,96 | 0 | 0 |
| ул. Березовая,7 | 5,0 | 65,06 | 0,163 | 1,31 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 5,2 | 0,013 | 0,104 | 0 | 0 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 2,9 | 0,007 | 0,056 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |
| г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 33,00 | 987,25 | 2,468 | 36,6 | 3,86 | 16,0 |

Таблица 6.4.2. Годовой расход теплоносителя ТЭЦ ПАО «КВАДРА» -«Орловская генерация», тыс. м3

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 54,264 | 49,063 | 57,772 | 66,644 | 48,453 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | - | - | - | - | - |
| сверхнормативный расход воды | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | - | - | - | - | - |

## Глава 6. Часть 5. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективные балансы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей до 2030 г. представлены в таблицах 6.5.1. и 6.5.2. Анализ расчетных данных показывает, что необходимая в перспективе расчетная производительность водоподготовительных установок равна существующей.

Таблица 6.5.1.Существующий и перспективный баланс теплоносителя по котельным г. Ливны.

| Адрес котельной | Установленная тепловая мощность | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Фактическая производительность ВПУ | Максимальная производительность ВПУ | Перспективная производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 1,0 | 0,045 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 4,82 | 0,46 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,26 | 0,0075 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Пухова,28 | 0,26 | 0,008 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,432 | 0,013 | 0 | 0 | 0 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Березовая,7 | 5,0 | 0,163 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 0,013 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 0,007 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |
| г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 33,00 | 2,468 | 16 | 16 | 16 |

Таблица 6.5.2. Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ ТЭЦ ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация»

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Срок службы | лет | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |

## Глава 6. Часть 6. Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей не прогнозируется. Данные за период, предшествующий актуализации представлены в таблице 6.6.1. В таблице 6.6.2. представлены существующие и перспективные балансы производительности ВПУ.

Таблица 6.6.1. Балансы производительности ВПУ за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Адрес котельной | СО | ГВС | Подключенная тепловая нагрузка ОВ+ГВС | Фактический (расчетный) объем сети отопления | Фактический (расчетный) объем сети ГВС | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3 | м3 | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0 | 0,78 | 18 | 0 | 18 | 0,045 | 0,36 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 2,48 | 1,0 | 3,48 | 170,5 | 13,72 | 184,22 | 0,46 | 3,68 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,12 | 0 | 0,12 | 3 | 0 | 3 | 0,0075 | 0,06 | - | - |
| ул. Пухова,28 | 0,165 | 0 | 0,165 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,008 | 0,064 | - | - |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 5,15 | 0,06 | 5,21 | 0,013 | 0,104 | - | - |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 45,8 | 2,05 | 47,85 | 0,12 | 0,96 | - | - |
| ул. Березовая,7 | 1,84 | 0,31 | 2,15 | 94 | 3,2 | 97,2 | 0,163 | 1,31 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,225 | 0 | 0,225 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,013 | 0,104 | - | - |
| ул. Гражданская ,22 | 0,112 | 0 | 0,112 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0,007 | 0,056 | - | - |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА-Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | 42,094 | - | 42,094 | н/д | н/д | н/д | 8,9 | н/д | 80,0 | 80,0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 20,033 | 1,837 | 21,87 | 987,25 | 0 | 987,25 | 2,468 | 36,6 | 3,86 | 16 |

Таблица 6.6.2. Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ

| Адрес котельной | Установленная тепловая мощность | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Фактическая производительность ВПУ | Максимальная производительность ВПУ | Перспективная производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 1,0 | 0,045 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 4,82 | 0,46 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,26 | 0,0075 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Пухова,28 | 0,26 | 0,008 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,432 | 0,013 | 0 | 0 | 0 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 0,12 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Березовая,7 | 5,0 | 0,163 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 0,013 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 0,007 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |
| г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 33,00 | 2,468 | 16 | 16 | 16 |

Таблица 6.6.3. Существующий и перспективный баланс производительности ВПУ ТЭЦ ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация»

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Срок службы | лет | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | - | - | - | - |

## Глава 6. Часть 7. Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии

На большинстве объектов теплоснабжения отсутствуют приборы учета тепла, также некоторые организации не имеют необходимых данных, по этим причинам оценка потерь тепловой энергии может быть только приблизительной. За 2018 год потери в тепловых сетях составили 23213,5 Гкал. В связи с этим рекомендуется разработка мероприятий, ведущая к их сокращению.

| Показатели | ул. Заливенская,61 |  | ул. Кирова,22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 1701 | 1725 | 8039 | 8140 |
| Потери ТЭ, Гкал | 92 | 268,21 | 1512 | 2603 |
| Потери ТЭ, % | 5,4 | 15,6 | 18,8 | 31,98 |
|  | ул. Садовая, 9 |  | ул. Пухова, 28 |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 313 | 316 | 393 | 332 |
| Потери ТЭ, Гкал | 34 | 106 | 8 | 10 |
| Потери ТЭ, % | 10,9 | 33,62 | 2,0 | 3 |
|  | ул. Аникушктна,16 |  | ул. 2-я Стрелецкая,4а |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 614 | 536 | 1912 | 1614 |
| Потери ТЭ, Гкал | 15 | 16 | 347 | 184 |
| Потери ТЭ, % | 2,44 | 2,9 | 18,15 | 11,41 |
|  | ул. Березовая,7 |  | ул. Фрунзе,19 |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 3948 | 3427 | 457 | 525 |
| Потери ТЭ, Гкал | 614 | 112 | 13 | 100 |
| Потери ТЭ, % | 15,55 | 3,3 | 2,8 | 19,06 |
|  | ул. Гражданская,22 |  | БМК-40 г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 289 | 228 | н/д | 47119 |
| Потери ТЭ, Гкал | 40 | 34,12 | н/д | 6623,31 (по сетям МУП «Ливенские ТС» |
| Потери ТЭ, % | 13,8 | 16,2 | н/д | 14,05 |

| Наименование ТСО | значения существующих потерь тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал (2018 г.) | Значения перспективных потерь тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2021 | 2026 | 2030 |
| МУП «Ливенские тепловые сети» | 23213,5 | 23213,5 | 23213,5 | 23213,5 |

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 7

Ливны, 2024 год

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии разрабатываются в соответствии пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения». Сводный график предложенных проектов представлен в таблицах 7.1.1 и 7.1.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельных МУП «Ливенские тепловые сети» представлены в виде таблиц 7.1.3 и 7.1.4.

Таблица 7.1.1.  Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения

Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2019 -2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 | Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 | Замена оборудования | 1,16 | 0,255 | 1 262 112 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  |  |  |  |  | 1 262 112 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. 2-ая Стрелецкая, д. 4а | Замена оборудования | 0,3 | 0,099 | 4 273 587 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  |  |  |  |  | 854 717 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) | 3 418 870 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 3 | Перевод на индивидуальное отопление жилых домов: ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97 | Перевод на индивидуальное отопление | - | - | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |  |  | Сокращение потерь тепловой энергии, улучшения теплоснабжения жилых помещений |
| 4 | Реконструкция котельной по адресу: г. Ливны, ул. Кирова, д.22 в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы | Замена двух котлов КВА – 1 МВт на котел КСВа – 2 МВт |  |  | 2842942,33 (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |  |  |  |  | 2842942,33 (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |  |  | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Таблица 7.1.2. Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2026 -2030 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2026-2027 |  | 2028-2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перечень объектов ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра» - «Орловская генерация», подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2024 -2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (тыс.руб.) |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования без НДС (тыс.руб.) | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования без НДС (тыс.руб.) | Итого объем финансирования без НДС (тыс.руб.) |  |
| 1 | Техническое перевооружение котла-утилизатора КГТ42/4,0/440 ст. №1 в срок проведения текущего ремонта на Ливенской ТЭЦ | Техническое перевооружение котла-утилизатора КГТ42/4,0/440 ст. №1 в срок проведения текущего ремонта на Ливенской ТЭЦ | - | - | 28850,90 |  | 28850,90 | - |

Таблица 7.1.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной МУП «Ливенские   тепловые сети» по адресу: Орловская область, г. Ливны,  ул.  Заливенская, д.61 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети», тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проекта | - | - | - | - | - | 1262,112 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.1.4. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул.  2-я Стрелецкая, 4а в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети», тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проекта | - | - | - | - | - | 854,717 | 3418,870 | - | - | - | - | - |

Таблица 7.1.5. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной МУП «Ливенские тепловые сети» по адресу: г. Ливны, ул. Кирова, д.22 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость проекта | - | - | - | - | 2842,94233 | - | - | - | - | - | - | - |

## Глава 7. Часть 1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Согласно статье 14, ФЗ -190 «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ-190 «О теплоснабжении»  и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

Согласно п.15, с. 14, ФЗ-190 «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов. В г. Ливны имеется пять многоквартирных жилых домов (ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97), в которых еще до утверждения Схемы теплоснабжения, около 70% квартир перешли на индивидуальные источники теплоснабжения. С целью сокращения потерь тепловой энергии и улучшения теплоснабжения жилых помещений, предлагается завершение работы по переводу квартир на индивидуальное поквартирное отопление в этих МКД.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

Глава 7. Часть 2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 г. №1646-р, ТГ-1 ПП Ливенская ТЭЦ ПАО «КВАДРА-Орловская генерация» относится к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

.

## Глава 7. Часть 3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод  которых  из эксплуатации может привести к нарушению надежности  теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими  указаниями по разработке схем теплоснабжения

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, должен быть выполнен на основе анализа установленной тепловой мощности на генерирующем объекте и присоединенной нагрузки.

Таблица 7.3. Перспективные балансы источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Ст. N | Оборудование/статьи баланса | Давления отборного пара, МПа |  |  |  |  | По ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. параметры | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 14,0 |  |
| Установленная тепловая мощность отборов паровых турбин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АК-6-35 | - | - | - | - | - | 34 |
|  | СУММА по турбинам | - | - | - | - | - | 34 |
| Потребная тепловая мощность на собственные нужды станции |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды всего, в том числе |  | - | - | - | - | - | 1,14 |  |
| в паре |  | - | - | - | - | - | - |  |
| в сетевой (отопительной) воде |  | - | - | - | - | - | 1,14 |  |
| Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по турбоагрегатам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность НЕТТО по турбоагрегатам | - | - | - | - | - | 34 |  |
|  | Максимальная фактическая нагрузка 2018 года | - | - | - | - | - | 24,8 |  |
|  | Резерв/дефицит мощности теплофикационных отборов по максимальной расчетной нагрузке за 2018 год | - | - | - | - | - | +9,2 |  |
| Установленная тепловая мощность ПВК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность РОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность прочее всего, в том числе | - | - | - | - | - | 75 |  |
|  | Мощность редуцирующих устройств | 75 | - | - | - | - | 75 |  |
| 2 | РОУ 39/2.5 | 35 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | РОУ 39/6 | 40 | - | - | - | - | - |  |
| Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в целом по станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность станции | - | - | - | - | - | 221,8 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции | - | - | - | - | - | 221,8 |  |
|  | Расход тепловой мощности на собственные нужды | - | - | - | - | - | 1,14 |  |
|  | Мощность станции НЕТТО | - | - | - | - | - | 220,66 |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка фактическая за год | - | - | - | - | - | 24,8 |  |
|  | Резерв дефицит станции по фактической тепловой нагрузке за год | - | - | - | - | - | +195,86 |  |

Из таблицы 7.3. можно сделать вывод, что Ливенская ТЭЦ ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА – Орловская генерация» обладает существенным резервом мощности по фактической тепловой нагрузке.

## Глава 7. Часть 4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрено.

## Глава 7. Часть 5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

## Глава 7. Часть 6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Реконструкция котельных для выработки электрической энергии в комбинированном цикле на базе существующих котельных в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

## Глава 7. Часть 7. Обоснование предлагаемых к реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии предлагается к реализации в рамках Схемы теплоснабжения. Обоснование для отбора котельных к реконструкции по этому основанию – оптимизация установленной мощности посредством приведения в соответствие с присоединенными тепловыми нагрузками потребителей близлежащих источников тепловой энергии.

## Глава 7. Часть 8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В схеме теплоснабжения отсутствуют предлагаемые для перевода в пиковый режим работы котельные по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Глава 7. Часть 9. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии

Расширение зон действия существующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрено.

## Глава 7. Часть 10. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

## Вывод в резерв или из эксплуатации котельных в рамках Схемы теплоснабжения не рассматривается.

## Глава 7. Часть 11. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения городского округа малоэтажными жилыми зданиями

При низкой плотности тепловой нагрузки более эффективно использование индивидуальных источников энергии. Такая организация позволит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение.

Основными достоинствами децентрализованного теплоснабжения являются:

- отсутствие необходимости отводов земли под тепловые сети и котельные;

- снижение потерь теплоты из-за отсутствия внешних тепловых сетей, снижение потерь сетевой воды, уменьшение затрат на водоподготовку;

- значительное снижение затрат на ремонт и обслуживание оборудования;

- полная автоматизация режимов потребления.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и многоквартирной застройке. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

## Глава 7. Часть 12. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Данные по балансам производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии, представленные в таблице 7.12.1.

Таблица 7.12.1. Балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии г. Ливны

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QсрГВС | Период | Продолжительность ОВ за период | Среднемесячная температура наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99(2012г.), °С | Потребность тепла, Гкал |  |  |  | Потребность топлива, тыс. нм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Дней | оС | ОВ | ГВСс. | Произв. | Всего | ОВ | ГВСср | Произв. | Всего |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 266 | 0,0 | 0,0 | 266 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 41,9 |
|  | 0,78 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 232 | 0,0 | 0,0 | 232 | 41 | 0,0 | 0,0 | 41 |
|  | 0,78 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 202 | 0,0 | 0,0 | 202 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 36,8 |
|  | 0,78 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 99 | 0,0 | 0,0 | 99 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 14,5 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,78 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 149 | 0,0 | 0,0 | 149 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
|  | 0,78 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 195 | 0,0 | 0,0 | 195 | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 29,9 |
|  | 0,78 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 272 | 0,0 | 0,0 | 272 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 38,5 |
|  | 0,78 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 1415 | 0 | 0,0 | 1415 | 224 | 00 | 0,0 | 224 |
| ул. Кирова, 22 | 2,48 | 0,0 | 1,0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 900 | 30 | 0 | 930 | 136,2 | 16 | 0,0 | 152,2 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 850 | 30 | 0 | 880 | 129,1 | 16 | 0,0 | 145,1 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Март | 31,0 | -1,9 | 773 | 30 | 0 | 803 | 118,2 | 16 | 0,0 | 134,2 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 397 | 30 | 0 | 427 | 65,9 | 16 | 0,0 | 81,9 |
|  |  |  | 1,0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 1,0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 28 | 0 | 28 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 541 | 30 | 0 | 571 | 84,1 | 16 | 0,0 | 100,1 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 720 | 30 | 0 | 750 | 111,1 | 16 | 0,0 | 127,1 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 926 | 30 | 0 | 956 | 131,9 | 16 | 0,0 | 147,9 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Год | 205,0 | 5,7 | 5107 | 350 | 0 | 5457 | 776,5 | 192 | 0,0 | 968,5 |
| ул. Садовая, 9 | 0,12 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
|  | 0,12 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 24 | 0,0 | 0,0 | 24 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 20 | 0,0 | 0,0 | 20 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,12 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 23 | 0,0 | 0,0 | 23 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 22 | 0,0 | 0,0 | 22 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 22 | 0,0 | 0,0 | 22 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
|  | 0,12 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 164 | 0 | 0,0 | 164 | 30,4 | 00 | 0,0 | 30,4 |
| ул. Пухова, 28 | 0,165 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 9,4 |
|  | 0,165 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 58 | 0,0 | 0,0 | 58 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 8,5 |
|  | 0,65 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 51 | 0,0 | 0,0 | 51 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 7,7 |
|  | 0,165 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,165 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 36 | 0,0 | 0,0 | 36 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
|  | 0,165 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 43 | 0,0 | 0,0 | 43 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
|  | 0,165 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 58 | 0,0 | 0,0 | 58 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
|  | 0,165 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 341 | 0 | 0,0 | 341 | 48 | 00 | 0,0 | 48 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,0 | 0,02 | Январь | 31,0 | -7,8 | 135 | 0 | 0,0 | 135 | 18,8 | 0 | 0,0 | 18,8 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 113 | 0 | 0,0 | 113 | 16,2 | 0 | 0,0 | 16,2 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Март | 31,0 | -1,9 | 103 | 0 | 0,0 | 103 | 14,5 | 0 | 0,0 | 14,5 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 57 | 0 | 0,0 | 57 | 7,7 | 0 | 0,0 | 7,7 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 69 | 0 | 0,0 | 69 | 9,4 | 0 | 0,0 | 9,4 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 90 | 0 | 0,0 | 90 | 12,8 | 0 | 0,0 | 12,8 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 103 | 0 | 0,0 | 103 | 14,5 | 0 | 0,0 | 14,5 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Год | 205,0 | 5,7 | 670 | 0 | 0,0 | 670 | 93,9 | 0 | 0,0 | 93,9 |
| ул. 2я Стрелецкая, 4а | 0,5 | 0,0 | 0,07 | Январь | 31,0 | -7,8 | 250 | 9 | 0,0 | 259 | 37,1 | 3,8 | 0,0 | 40,9 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 213 | 9 | 0,0 | 222 | 32,1 | 3,8 | 0,0 | 35,9 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Март | 31,0 | -1,9 | 221 | 8 | 0,0 | 229 | 33,2 | 3,8 | 0,0 | 37 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 80 | 8 | 0,0 | 88 | 14,1 | 3,8 | 0,0 | 17,9 |
|  |  |  | 0,07 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 7 | 0,0 | 7 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  |  |  | 0,07 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 9 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 127 | 8 | 0,0 | 135 | 20,6 | 3,8 | 0,0 | 24,4 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 172 | 7 | 0,0 | 179 | 27,7 | 3,8 | 0,0 | 30,3 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 219 | 7 | 0,0 | 226 | 33 | 3,8 | 0,0 | 36,8 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Год | 205,0 | 5,7 | 1282 | 95 | 0,0 | 1377 | 287,6 | 45,6 | 0,0 | 242 |
| ул. Березовая, 7 | 1,84 | 0,0 | 0,31 | Январь | 31,0 | -7,8 | 552 | 44 | 0,0 | 596 | 74,8 | 15,8 | 0,0 | 90,6 |
|  | 1,84 |  | 0,31 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 466 | 44 | 0,0 | 510 | 63,9 | 15,8 | 0,0 | 79,6 |
|  | 1,84 |  | 0,31 | Март | 31,0 | -1,9 | 450 | 44 | 0,0 | 494 | 61,8 | 15,8 | 0,0 | 77,6 |
|  | 1,84 |  | 0,31 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 235 | 44 | 0,0 | 279 | 32,3 | 15,8 | 0,0 | 48,1 |
|  |  |  | 0,31 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
|  |  |  | 0,31 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 40 | 0,0 | 40 | 0,0 | 15 | 0,0 | 15 |
|  |  |  | 0,31 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
|  |  |  | 0,31 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 44 | 0,0 | 44 | 0,0 | 15,8 | 0,0 | 15,8 |
|  |  |  | 0,31 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 40 | 0,0 | 40 | 0,0 | 15 | 0,0 | 15 |
|  | 1,84 |  | 0,31 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 298 | 44 | 0,0 | 342 | 40,1 | 15,8 | 0,0 | 55,9 |
|  | 1,84 |  | 0,31 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 394 | 44 | 0,0 | 438 | 53,8 | 15,8 | 0,0 | 69,6 |
|  | 1,84 |  | 0,31 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 477 | 44 | 0,0 | 521 | 64,3 | 15,8 | 0,0 | 80,1 |
|  | 1,84 |  | 0,31 | Год | 205,0 | 5,7 | 2872 | 520 | 0,0 | 3392 | 391 | 188 | 0,0 | 579 |
| ул. Фрунзе, 159 | 0,225 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 83 | 0,0 | 0,0 | 83 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 12,2 |
|  | 0,225 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 71 | 0,0 | 0,0 | 71 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 |
|  | 0,225 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 |
|  | 0,225 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 28 | 0,0 | 0,0 | 28 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,225 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 40 | 0,0 | 0,0 | 40 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
|  | 0,225 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 67 | 0,0 | 0,0 | 67 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 8,9 |
|  | 0,225 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 68 | 0,0 | 0,0 | 68 | 11 | 0,0 | 0,0 | 11 |
|  | 0,225 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 424 | 0 | 0,0 | 424 | 63,3 | 00 | 0,0 | 63,3 |
| ул. Гражданская, 22 | 0,112 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
|  | 0,112 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
|  | 0,112 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 24 | 0,0 | 0,0 | 24 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 5,9 |
|  | 0,112 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 14 | 0,0 | 0,0 | 14 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,112 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 13 | 0,0 | 0,0 | 13 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
|  | 0,112 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 25 | 0,0 | 0,0 | 25 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 26 | 0,0 | 0,0 | 26 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 152 | 0 | 0,0 | 152 | 37,7 | 00 | 0,0 | 37,7 |
| ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра»-«Орловская генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а |  |  |  | Январь | 31,0 | -7,8 | 18131 | 0,0 | 0,0 | 18131 | 2720,4 | 0 | 0 | 2720,4 |
|  |  |  |  | Февраль | 28,0 | -7,3 | 13808 | 0,0 | 0,0 | 13808 | 2268,7 | 0 | 0 | 2268,7 |
|  |  |  |  | Март | 31,0 | -1,9 | 14409 | 0,0 | 0,0 | 14409 | 2311,3 | 0 | 0 | 2311,3 |
|  |  |  |  | Апрель | 30,0 | 6,9 | 6601 | 0,0 | 0,0 | 6601 | 1013,4 | 0 | 0 | 1013,4 |
|  |  |  |  | Май | 31,0 | 13,9 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Июль | 31,0 | 18,7 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Август | 31,0 | 17,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 2055 | 0,0 | 0,0 | 2055 | 587 | 0 | 0 | 587 |
|  |  |  |  | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 6497 | 0,0 | 0,0 | 6497 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 11894 | 0,0 | 0,0 | 11894 | 1916,2 | 0 | 0 | 1916,2 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 15245 | 0,0 | 0,0 | 15245 | 2216,2 | 0 | 0 | 2216,2 |
|  |  |  |  | Год | 205,0 | 5,7 | 88640 | 0 | 0,0 | 88640 | 14033,2 | 0 | 0 | 14033,2 |
| ООО «Газпром теплоэнерго Орел» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б |  |  |  | Январь | 31,0 | -7,8 | 7322 | 347 | 0 | 7669 | 1042,5 | 49,38 | 0 | 1091,88 |
|  |  |  |  | Февраль | 28,0 | -7,3 | 6610 | 325 | 0 | 6935 | 941,09 | 46,24 | 0 | 987,33 |
|  |  |  |  | Март | 31,0 | -1,9 | 5835 | 353 | 0 | 6188 | 830,87 | 50,33 | 0 | 881,20 |
|  |  |  |  | Апрель | 30,0 | 6,9 | 2625 | 310 | 0 | 2935 | 373,7 | 44,13 | 0 | 417,83 |
|  |  |  |  | Май | 31,0 | 13,9 | 0 | 319 | 0 | 319 | 0 | 45,46 | 0 | 45,46 |
|  |  |  |  | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 38,76 | 0 | 38,76 |
|  |  |  |  | Июль | 31,0 | 18,7 | 0 | 266 | 0 | 266 | 0 | 37,87 | 0 | 37,87 |
|  |  |  |  | Август | 31,0 | 17,6 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 28,38 | 0 | 28,38 |
|  |  |  |  | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 806 | 269 | 0 | 1075 | 114,82 | 38,33 | 0 | 153,15 |
|  |  |  |  | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 3112 | 302 | 0 | 3414 | 443,07 | 43,01 | 0 | 486,08 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 5080 | 324 | 0 | 5404 | 723,26 | 46,17 | 0 | 769,42 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 6684 | 335 | 0 | 7019 | 948,31 | 47,48 | 0 | 995,79 |
|  |  |  |  | Год | 205,0 | 5,7 | 38074 | 3621 | 0 | 41695 | 5417,61 | 515,54 | 0 | 5933,15 |

## Глава 7. Часть 13. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На момент актуализации не предусмотрен ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

## Глава 7. Часть 14. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

На территории города Ливны располагается значительное количество бывших и настоящих производственных зон. Многие промышленные предприятия имеют на балансе котельные, осуществляющие отпуск тепловой энергии для своих объектов.

Теплоснабжение промышленных объектов на территориях производственных зон предусматривается от действующих объектов.

## Глава 7. Часть 15. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно п. 30, г. 2, ФЗ №190 от 27.07.2010 г.:

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон №190 «О теплоснабжении» ввел понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без указания на конкретную методику его расчета.

Методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Для расчета радиусов эффективного теплоснабжения в нашем случае воспользуемся методикой, изложенной в журнале «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В.Кожарин. «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения). Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети согласно вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления 5 кгс/(м2*м) определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю. допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле (1) определяем радиус теплоснабжения:

где Qпот – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода,

Q100 – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

В таблице 7.15.1. приведены расчеты по определению эффективного радиуса теплоснабжения для вновь присоединяемых потребителей.

Таблица 7.15.1. Расчет эффективного радиуса теплоснабжения

| № | Организация | Адрес котельной | фактический радиус теплоснабжения, м | оптимальный радиус теплоснабжения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 131 | 142 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 827 | 805 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 72 | 107 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 11 | 25 |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 15 | 26 |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 239 | 224 |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 519 | 486 |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 81 | 102 |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 31,5 | 53 |
| 10 | ПАО )с 03.03.2023 года АО) «Квадра» - «Орловская генерация» | г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | 3107 | 3541 |
| 11 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 1539 | 1604 |

## Глава 7. Часть 16. Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью, возможно за счет либо подключения к существующим зонам теплоснабжения с достаточной установленной мощностью, либо строительства новых источников тепловой энергии. В Схеме теплоснабжения г. Ливны строительство новых источников тепловой энергии не предусмотрено. Все новые объекты капитального строительства оборудуются индивидуальными источниками теплоснабжения.

## Глава 7. Часть 17. Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Прироста теплового потребления на коллекторах существующего источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется. Максимальная выработка электрической энергии остается на уровне базового года актуализации Схемы теплоснабжения.

Таблица 7.17.1. Выработка тепловой энергии за 2018 год на ТЭЦ ПАО «КВАДРА» - «Орловская генерация».

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 129,341366 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 12,142 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 2,568 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 11,7199366 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | тыс. Гкал | 98,753 |

## Глава 7. Часть 18. Определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке

Планируется работа основного оборудования котельных исходя из условий оптимальной загрузки с целью достижения максимально КПД котельных.  Оптимальная загрузка котельных агрегатов обычно составляет 55-85% от максимальной мощности котлов.

В связи с отсутствием увеличения нагрузок, перспективные режимы загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке остаются на уровне базового года актуализации Схемы теплоснабжения.

## Глава 7. Часть 19. Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Потребность в топливе в соответствии с планом развития схемы теплоснабжения в городе Ливны представлена в таблице 7.19.1.

Определение потребности в топливе производилось из следующих условий:

- КПД котлов ─ 92,0%;

- потери на собственные нужды котельных ─ 1,0%;

- Потери на транспортировку теплоносителя ─ 5÷10,0%.

Удельный расход топлива на полезный отпуск тепловой энергии потребителям при этом составит ─ 175,0÷165,9 кгут/Гкал.

| Таблица 7.19.1. Потребность в топливе теплоисточников город Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Котельной сквозная нумерация | ТСО | Адрес котельной | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/час 2030 | Расход на ОВ и ГВС Гкал/2030 | Потери в тепловых сетях Гкал/2030 | Собственные нужды котельной Гкал/2030 | выработка тепловой энергии на котельной | расход условного топлива т.у.т. | Расход природного газа тыс.м3 |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 0,78 | 1709 | 92 | 98,4 | 1899,4 | 321,92 | 278,96 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 3,48 | 8105 | 1512 | 526,44 | 10143,44 | 1719,54 | 1490,07 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 0,12 | 324 | 34 | 29,52 | 387,52 | 65,70 | 56,93 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 0,165 | 399 | 8 | 19,68 | 426,68 | 72,33 | 62,68 |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 0,29 | 613 | 15 | 59,04 | 687,04 | 116,47 | 100,93 |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,57 | 1926 | 347 | 88,56 | 2361,56 | 400,33 | 346,91 |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 2,15 | 4101 | 614 | 792,12 | 5507,12 | 933,59 | 809,00 |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 0,225 | 470 | 14 | 24,6 | 508,6 | 86,22 | 74,71 |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 0,112 | 296 | 40 | 9,84 | 345,84 | 58,62 | 50,8 |
| 10 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра» - «Орловская генерация» | г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | 42,094 | 47130 | 13690 | н/д | 93640 | н/д | н/д |
| 11 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | БМК-40, г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2 б | 21,87 | 63038,6 | 6623,31 | 3527,64 | 73189,55 | 12407,28 | 10751,54 |

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 8

Ливны, 2024 год

# Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них разрабатываются в соответствии с подпунктом «д» пункта 4, пунктом 11 и пунктом 43 Требований к схемам теплоснабжения. Сводный график предложенных проектов представлен в таблице 8.1.

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи:

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку;

- обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

- обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению теплосетей образуют отдельную группу проектов – «Тепловые сети», которые разделены на подгруппы по виду предлагаемых работ: новое строительство, замена и реконструкция тепловых сетей.

Сводный график предложенных проектов представлен в таблицах 8.1. и 8.2. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 8.3.

Таблица 8.1. График реализации предложений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети» в период 2019-2025г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, включая мероприятия в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе по: | Замена участков тепловых сетей | - | 1,4 | 15 000 000, из них 2910214,8 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000, из них 932300 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 500 000, из них 969590 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 500 000, из них 1008324,8 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
|  | реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм от дома 227 по ул. Мира до центрального въезда на АО «ГМС Ливгидромаш» протяженностью 73 м/п (в зоне д/у 300 от Ливенской ТЭЦ) |  |  |  | 1160870,4 |  |  |  |  | 372100 | 386980 | 401790,4 |  |
|  | реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм по ул. 2-ая Заводская (от дома №2 до дома №3 по ул. Денисова) протяженностью 140м\п(в зоне д/у 500 от Ливенской ТЭЦ) |  |  |  | 1749344,40 |  |  |  |  | 560200 | 582610 | 606534,4 |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей, включая мероприятие по капитальному ремонту участка тепловой сети 219 мм от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы |  |  |  | 7400000,0 |  |  |  |  |  |  | 7400000,0 |  |

Таблица 8.2. График реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети» в период 2026-2030г.г.

| Инвестиционные проекты | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС ( тыс.руб.) | 2026-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей | 1,4 | 12 500 | 5 000 | 7 500 |

Таблица 8.3. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа проектов 1-2. «Тепловые сети и сооружения на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1925 |  | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Непредвиденные расходы | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| НДС | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Всего стоимость группы проектов | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 9900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 9900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Подгруппа проектов 1-2.1 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе с исчерпанием эксплуатационного ресурса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1925 |  | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 | 1925 |
| Непредвиденные расходы | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| НДС | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Всего стоимость группы проектов | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 9900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 9900 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Подгруппа проектов 1-2.2 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проект 1-2.2.1 «Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия Ливенской ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Глава 8. Часть 1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не предусмотрено.

## Глава 8. Часть 2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку не предусмотрено.

## Глава 8. Часть 3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В связи с большой удаленностью источников друг от друга, поставка тепловой энергии потребителям от различных источников не целесообразна.

## Глава 8. Часть 4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

## Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не планируется.

## Глава 8. Часть 5. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

## Строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не предусмотрено.

## Глава 8. Часть 6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не рассматривается в рамках Схемы теплоснабжения.

## Глава 8. Часть 7. Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Теплоснабжающими организациями города Ливны в большинстве своем не были предоставлены данные по году ввода участков тепловых сетей в эксплуатацию, поэтому по умолчанию таковым был признан год ввода в эксплуатацию котельной, на основании чего формируются  предложения по замене и реконструкции трубопроводов (перечень тепловых сетей, подлежащих реконструкции определяется МУП «Ливенские тепловые сети» на начало каждого года, и на момент проведения актуализации Схемы теплоснабжения предоставлен (см. приложение)).

## Глава 8. Часть 8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлического расчета, не выявлена необходимость строительства насосных станций.

Глава 8.1. Предложения по строительству и реконструкции сетей ГВС

Предложения по строительству и реконструкции сетей ГВС представлены в таблице:

| Наименование мероприятия | Протяженность, км | Объемы финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |  |
| Строительство сети горячего водоснабжения от ПП Ливенская ТЭЦ до микрорайона «Рабочий поселок» | 16,4 | ________ | 335 (1 этап) | 335 (2 этап) | ________ | В целях обеспечения круглогодичного горячего водоснабжения населения от Ливенской ТЭЦ |

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 9

Ливны, 2024 год

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего теплоснабжения

## Глава 9. Часть 1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Все системы теплоснабжения г. Ливны являются закрытыми.

## Глава 9. Часть 2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В соответствии с п.5 ст.20 ФЗ-190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Качество функционирования водяных систем центрального отопления, кроме их конструкции и качества монтажа, во многом зависит от применяемого метода регулирования теплоотдачи нагревательных приборов этих систем.

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо регулировать. Различают центральное (котельная или ТЭЦ), групповое (ЦТП, ГТП) и местное (МТП или ИТП) регулирование отпуска тепла.

В зависимости от места осуществления регулирование может осуществляться непосредственно у нагревательных приборов - индивидуальное, в местном тепловом пункте (МТП или ИТП) - местное, регулирование отопления группы отапливаемых зданий в центральном (групповом) тепловом пункте (ЦТП, ГТП) - групповое, в источнике теплоснабжения (котельная или ТЭЦ) - центральное. Если тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться центральным регулированием. В нашем случае, центральное регулирование тепловой нагрузки осуществляется у источника тепла.

Центральное регулирование отопления может быть осуществлено тремя способами:

- Изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при неизменном его расходе – качественный способ регулирования.

- Изменением расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при постоянной его температуре – количественный способ регулирования.

- Изменением, как температуры, так и расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети – качественно-количественный способ регулирования.

В Российской Федерации в городских системах централизованного теплоснабжения принят качественный режим регулирования отпуска тепла, которое дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. В закрытых системах теплоснабжения качественный метод регулирования строится из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла.

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества тепла строится по типовому абоненту.

Оптимальным является такой способ центрального регулирования, применение которого позволяет изменять теплоотдачу нагревательных приборов отопительных систем в одинаковой степени, пропорционально тепловой потребности отапливаемых зданий и свести к минимуму их перегревы и недогревы.

В г. Ливны применяется качественный способ центрального регулирования.

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70 оС с элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь наличие в зданиях закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на источнике.

В городе Ливны выдача тепла осуществляется по одному температурному графику 95/70°С. Утвержденный температурный график показан в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1.

Анализ обоснованности температурных графиков:

Выбор графика обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью оборудования источников тепловой энергии, отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей и близким расположением абонентов тепловой сети.

## Глава 9. Часть 3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего теплоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Так как все системы теплоснабжения г. Ливны являются закрытыми вопрос о реконструкции тепловых сетей является неактуальным.

## Глава 9. Часть 4. Расчёт потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Отсутствует потребность в переводе открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения, в связи, с чем расчет потребности инвестиций на эти цели не осуществляется.

## Глава 9. Часть 5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Так как все системы теплоснабжения г. Ливны являются закрытыми вопрос об оценке целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения тепловых сетей является неактуальным.

## Глава 9. Часть 6. Предложения по источникам инвестиций

| ## Наименование проекта | ## Потребность в инвестициях, тыс. руб. | ## Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| ## Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 | ## 1 262,112 | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети») |
| ## Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. 2-ая Стрелецкая, д.4а | ## 4 273,587 | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети») |
| ## Реконструкция котельной по адресу: г. Ливны, ул. Кирова, д.22 | 2842,94233 | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |
| ## Перевод на индивидуальное отопление жилых домов: ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97 | ## 3000 | ## Бюджет города Ливны |
| ## Реконструкция тепловых сетей, включая мероприятия в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе по реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм от дома 227 по ул. Мира до центрального въезда на АО «ГМС Ливгидромаш» протяженностью 73 м/п (в зоне д/у 300 от Ливенской ТЭЦ); реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм по ул 2-ая Заводская (от дома №2 до дома №3 по ул. Денисова) протяженностью 140 м/п (в зоне д/у 500 от Ливенской ТЭЦ) | ## 27500 из них 2910,21480 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» |
| ## Капитальный ремонт участка тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы | ## 7400,00 | ## Средства федерального, областного и местного бюджетов ## Реализация мероприятия планируется в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023-2027 годы» |

## Глава 9. Часть 7. Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

Так как все системы теплоснабжения г. Ливны являются закрытыми вопрос об актуальных изменениях в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов является неактуальным.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 10

Ливны, 2024 год

# Глава 10. Перспективные топливные балансы

## Глава 10. Часть 1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории города Ливны приведены в таблицах 10.1.1. и 10.1.2.

Таблица 10.1.1. Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Показатель | Един. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 98,753 | 88,420 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 88,64 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 129341,366 | 170544 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 32096,384 | 53258 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 42791 | 57694 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 26025 | 42881 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 16766 | 14810 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 222,1 | 274,6 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 169,8 | 167,5 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10.1.2. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов источников тепла

| № | ТСО | Адрес котельной | Максимальный часовой расход, нм3/ч; кг/ч | Годовые расходы периодов, тыс. нм3; т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зимний | летний | переходный |
|  | Топливо – природный газ 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 132 | 251 | - | - |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 633,6 | 981 | 110 | - |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 29,1 | 45 | - | - |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 40,8 | 60 | - | - |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 55,3 | 87 | - | - |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 102,4 | 245 | 15 | - |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 559 | 483 | 80 | - |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 27,9 | 69 | - | - |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 22 | 38 | - | - |
| 10 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | Ул. Энергетиков, 1а | 385 | 500 | 164 | 246 |
| 11 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | ул. Орджоникидзе, 2б | 4153; 4750 | 19335,96; 22117,63 | 2504,66; 2864,98 | 485,88; 555,78 |

## Глава 10. Часть 2. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Основным сжигаемым топливом на котельных теплоснабжающих организаций, действующих на территории города Ливны, является природный газ. Топливоснабжение котельных осуществляется от ГРУ.

Согласно, представленным данным, резервное топливо практически для всех котельных города Ливны не предусматривается. При ограничении газоснабжения вводится график №2 «Аварийного газоснабжения предприятий Орловской области», при котором  промышленные потребители немедленно отключаются и переводятся на резервное топливо, а население и коммунально - бытовые потребители обеспечиваются газом, оставшемся в коммуникациях.

Виды резервного топлива, используемого на источниках тепловой энергии:

- котельная, по адресу ул. Орджоникидзе, 2б теплоснабжающей организации ООО «Газпром теплоэнерго Орел» ─ дизельное топливо;

- ТЭЦ, по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков 1а, теплоснабжающей организации ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» ─ мазут.

Нормативные запасы резервного топлива на Ливенской ТЭЦ ПАО (с 03.03.2023 года АО)  «КВАДРА» - «Орловская генерация» представлены в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1. Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, тыс. тонн натурального топлива

| Показатель |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| НЗВТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| НЭЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| ОНЗТ | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мазут | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |

## Глава 10. Часть 3. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменений в перспективных топливных балансах не происходило. Расчет перспективных расходов основного топлива на котельных г. Ливны представлен в таблице 10.3.1.

Таблица 10.3.1. Расчет перспективных расходов основного вида топлива для тепловых источников г. Ливны.

| № | ТСО | Адрес котельной | Максимальный часовой расход, нм3/ч; кг/ч | Годовые расходы периодов, тыс. нм3; т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зимний | летний | переходный |
|  | Топливо – природный газ 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 132 | 251 | - | - |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 633,6 | 981 | 110 | - |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 29,1 | 45 | - | - |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 40,8 | 60 | - | - |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 55,3 | 87 | - | - |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 102,4 | 245 | 15 | - |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 559 | 483 | 80 | - |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 27,9 | 69 | - | - |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 22 | 38 | - | - |
| 10 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | Ул. Энергетиков, 1а | 385 | 500 | 164 | 246 |
| 11 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | ул. Орджоникидзе, 2б | 4153; 4750 | 19335,96; 22117,63 | 2504,66; 2864,98 | 485,88; 555,78 |

Таблица 10.3.2. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, тыс. м3/тонн натурального топлива

| Вид топлива | Расход натурального топлива, тыс. м3/тонн натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Уголь, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| каменный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бурый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природный газ | 36677 | 51121 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 |
| Сжиженный природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сжиженный углеводородный газ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| сырая нефть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Местные виды топлива, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| торф | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дрова | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Глава 10. Часть 4. Перспективные топливные балансы, при наличии, в планируемом периоде использования природного газа в качестве основного топлива на источниках тепловой энергии, согласованные с программой газификации поселения, городского округа

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии города Ливны используется природный газ. В связи с отсутствием программы газификации (схемы газоснабжения) города Ливны данный вопрос не актуален.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 11

Ливны, 2024 год

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Общие положения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются:

- в соответствии с пунктом 46 Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения";

- проектом приказа Минэнерго и Минрегиона России «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- проект приказа Минрегиона России «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии»;

- Надежность и эффективность в технике. Справочник, том 2, Москва, Из-во «машиностроение»,1989.

Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в разделе «Надежность».

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Для оценки надежности теплоснабжения применена система показателей надежности и качества состоит из показателей, характеризующих надежность производства и передачи тепловой энергии и соответствие термодинамических параметров теплоносителя установленным нормативам (далее – показатели уровня надежности), а также показателей, характеризующих своевременность и надлежащее качество осуществления подключения к тепловым сетям или коллекторам данной регулируемой организации и качество обслуживания ею своих потребителей товаров и услуг (далее – показатели уровня качества) определенная Методическими указаниями по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» (далее Методические указания)

К показателям уровня надежности относятся следующие:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии,

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии,

3) показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии,

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Перечисленные показатели уровня надежности рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494: больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.

К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

В соответствии с приказом Госстроя России от 20 августа 2001 года №191 «Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса», согласованном с Госэнергонадзором Минэнерго России 9 июня 2001 года № 32-01-04/61 в зависимости от характера и тяжести последствий технологические нарушения в системах коммунального электроснабжения и системах коммунального теплоснабжения  подразделяются  на  аварии  и инциденты. Последние в свою очередь могут носить характер технологических и функциональных отказов.

В системе теплоснабжения города Ливны на основании Методических рекомендациях используются следующие определения:

- технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения) и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал, отклонение параметров энергоносителя, экологическое воздействие, объем повреждения оборудования, другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;

- авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

- инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:

- технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности   оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой   энергии;

- потребителям, если они не содержат признаков аварии;

- функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не

- привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии.

- Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Рч – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу объема тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

Рч  = Мо / L,

где: Мо – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 3 к настоящему приказу);

L – произведение суммарной тепловой нагрузки по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и суммарной протяженности линий тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации.

2. Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений

подачи тепловой энергии

Рп – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (Рп) исчисляется по формуле:

PП=J=1МПОTJпр/L

где: Тjпр – продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах). Тjпр определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией, по формуле:

Тjпр = max Тjпр,

Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных прерываний подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Тij рассчитывается по формуле:

Тjпр = S (Тjпр × Квjпр).

Мпо – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

Рпм – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L, как и в формуле (2).

Нарушения в подаче тепловой энергии, затронувшие несколько расчетных периодов регулирования, учитываются в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

Кроме того, не позднее, чем с 2014 года, вычисляется еще один показатель уровня надежности: Рп (1), определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии, с выделением потребителей товаров и услуг 1-ой категории надежности. Для его расчета продолжительность j-ого прекращения определяется как максимальная из продолжительностей прекращений, зафиксированных у потребителей товаров и услуг только в отношении потребителей тепловой энергии, имеющих 1-ую категорию надежности.

3. Показатели, определяемые приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии:

Ро – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

R0=J=1MПОQJ/L

где: Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией.

Ром – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем неотпуска по ним относится к величине L, как и в формуле (3).

4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии

Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя при нарушениях в подаче тепловой энергии, вычисляются начиная не позднее, чем с 2014 года.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

Rв – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

RB=I=1NBQIB/I=1NBQIB

где Rвi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднечасовой величины отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз;

Nв – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

Qiв  – присоединенная тепловая нагрузка по i-ому такому договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/час.

Так же используются дополнительные показатели Rвм и Rп, определяемые отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе в межотопительный период и отклонениями температуры пара в подающем трубопроводе за расчетный период регулирования, соответственно.

Для их расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения, потребители товаров и услуг и их присоединенная мощность / тепловая нагрузка (в части воды или же пара), по которым определяется средневзвешенная величина отклонений температуры, как и в формуле (4).

При определении фактических значений показателей надежности и качества, регулирующие органы используют следующую информацию:

1) отчетные данные, предоставляемые регулируемыми организациями в соответствии с настоящими Методическими указаниями;

2) информацию, которая подлежит раскрытию организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) данные, предоставляемые Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральной антимонопольной службой, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и их территориальными органами.

Для целей расчета значений показателей уровня надежности рассматриваются все прекращения подачи тепловой энергии и отклонения параметров теплоносителя, имеющие продолжительность свыше времени, предусмотренного договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него), или (в отсутствие указанного времени в договорах) свыше 4 часов для прекращения подачи тепловой энергии и 24 часов для отклонения параметров теплоносителя и (или) повлекшие за собой ущерб для жизни людей, за исключением случаев, вызванных проведением на оборудовании данной регулируемой организации плановых ремонтных и профилактических работ и работ по подключению новых потребителей, установленной продолжительности и с предварительным уведомлением в установленном порядке потребителя товаров и услуг, а также произошедших в результате технологических нарушений, отключений, переключений на объектах теплосетевого хозяйства, теплоисточниках, не относящихся к данной регулируемой организации, или теплопотребляющих установках потребителя товаров и услуг, равно как и в результате обстоятельств непреодолимой силы либо сверх расчётных природно-климатических нагрузок (условий) или вследствие иных обстоятельств, исключающих ответственность регулируемой организации (далее для целей настоящих Методических указаний – нарушения в подаче тепловой энергии).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

- нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин - для данного вида нарушений Кв = 0,5.

Для периода 2011-2012 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение Кв=1,00 независимо от вида нарушения Расчет фактических значений Кв первоначально осуществляется по результатам 2013 г.

Плановые значения показателей надежности и качества определяются для каждой регулируемой организации исходя из минимального темпа улучшения для групп показателей надежности и качества.

| Группа показателей | Минимальный темп улучшения для регулируемых организаций |  |
| --- | --- | --- |
|  | Производители тепловой энергии (без собственных теплосетей) | Теплосетевые организации (возможно, с собственными источниками тепла) |
| Показатели уровня надежности | 0,02 | 0,015 |
| Показатели уровня качества | 0,03 | 0,03 |

Плановые значения показателей надежности и качества (Пплt) устанавливаются регулирующими органами на каждый расчетный период регулирования t в пределах долгосрочного периода регулирования.

Плановое значение показателя уровня надежности и (или) качества считается достигнутым регулируемой организацией по результатам расчетного периода регулирования (t), если фактическое значение показателя соответствует скорректированному плановому значению этого показателя с коэффициентом (1+с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Рплs ×(1+с),

Rфs < Rплs ×(1+с),

Вфs < Вплs ×(1+с),

Величина допустимого отклонения (с) устанавливается равной:

0,5 на 2011 - 2013 годы и 0,25 с 2014 года – для показателей уровня надежности, учитываемых в 2011 году;

0,4 на 2012 – 2015 годы, 0,25 на 2016 – 2020 годы и 0,2 с 2021 года – для остальных показателей уровня надежности;

0,3 на 2011 – 2015 годы и 0,15 с 2016 года – для показателей уровня качества Плановые значения показателей уровня надежности и (или) качества считаются достигнутыми регулируемой организацией со значительным улучшением, если фактическое значение показателя улучшает скорректированное плановое значение этого показателя с коэффициентом (1-с), где с – величина допустимого отклонения:

Рфs < Рплs ×(1-с),

Rфs < Rплs ×(1-с),

Вфs < Вплs ×(1-с),

По результатам достижения, недостижения или достижения со значительным улучшением планового значения каждого показателя П, применяемого (при планировании) в рассматриваемом расчетном периоде регулирования.

## Глава 11. Часть 1. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.26») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9⋅0,97⋅0,99 = 0,86.

Расчет вероятность безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ - средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов

участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности

эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- Средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- Средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi , который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

, [1/час], где Li протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию). В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

где τ - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α : при α <1, она монотонно убывает, при α >1 - возрастает; при α =1 функция принимает вид  А λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения. Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

Рисунок 11.1.1. – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СНиП 01-01-82 «Строительная климатология и геофизика» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

tв - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через

время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z - время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t′в - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tн - температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z , °С;

Qо - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

qоV - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

β - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 °С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

где tв,а - внутренняя температура, которая устанавливается критерием

отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха для города Ливны при коэффициенте аккумуляции жилого здания β = 40 часов.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где

a, b, c- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

lc.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 3.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i –том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 3.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значение меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 3.7) и поток отказов (см. уравнение 3.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 °С

Вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

## Глава 11. Часть 2. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены в таблице 11.1.2.

Таблица 11.1.2. Время восстановления тепловой сети

| Диаметр, мм | Среднее время восстановления |
| --- | --- |
| 100 | 12,5 |
| 125-300 | 17,5 |
| 350-500 | 17,5 |
| 600-700 | 19 |
| 800-900 | 27,2 |

## Глава 11. Часть 3. Результаты оценки вероятности отказов (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям); вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности, живучести [Ж].

- Источника теплоты Рит=0,97;

- Тепловых сетей Ртс=0,9;

- Потребителя теплоты Рпт=0,99.

Для системы центрального теплоснабжения в целом:

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих, теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

## Глава 11. Часть 4. Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Согласно СП 124.13330.2012"СНиП 41-02-2003. Тепловые сети", готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе принимается 0,97.

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

## Глава 11. Часть 5. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Произвести оценку недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии невозможно, по причине отсутствия отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии.

## Глава 11. Часть 6. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

## Глава 11. Часть 6. Раздел 1. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, представлены в Главе 6.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 2. Установка резервного оборудования

Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, представлены в Главе 6. Исходя из экономической целесообразности это мероприятие не включено, хотя корректно почти на всех котельных обустраивать резервное оборудование. Однако эти работы могут финансироваться только самими предприятиями, финансовая устойчивость теплоснабжающих организаций г. Ливны не позволяет привлекать кредитные средства для этого, а собственных будет явно недостаточно.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 3. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предусмотрена, в связи с большой удаленностью источников друг от друга.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 4. Резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа

Резервирование тепловых сетей смежных районов города Ливны не предусмотрено, в виду большой удаленности источников тепловой энергии друг от друга.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 5. Устройство резервных насосных станций

Предложение по устройству резервных насосных станций, исходя из экономической эффективности, не предусмотрено, хотя было бы целесообразно к реализации. Однако эти работы могут финансироваться только самими предприятиями, финансовая устойчивость теплоснабжающих организаций г. Ливны не позволяет привлекать кредитные средства для этого, а собственных будет явно недостаточно.

## Глава 11. Часть 6. Раздел 6. Установка баков-аккумуляторов

Установка баков-аккумуляторов Схемой теплоснабжения не предусмотрена.

## Глава 11. Часть 7. Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

## Изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не было, в связи с отсутствием введенных в эксплуатацию новых сетей и незначительными объемами реконструкции сетей.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 12

Ливны, 2024 год

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Для развития системы теплоснабжения г.  Ливны на рассматриваемый

период в схеме теплоснабжения принята стратегия, включающая в себя комплекс мероприятий по источникам тепловой энергии и тепловым сетям.  Реализацию мероприятий для обеспечения тепловой энергией намечаемых к строительству многоквартирных домов и общественных зданий, предлагается  осуществить:  за  счёт  строительства  новых  источников (преимущественно  централизованного  теплоснабжения,  в  отдельных  случаях  – автономного),  реконструкции  действующих  котельных,  предусматривающей  увеличение тепловой  мощности  источников  и  внедрение  энергоэффективного  оборудования, реконструкции  тепловых  сетей  для  обеспечения  возможности  подключения существующих и планируемых к строительству объектов.

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения г. Ливны определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, сформированы с учетом требований действующего законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-  Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

-  Приказ ФСТ России от 13.06.2013 г.  № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее по тексту – Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения).

В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:

1)  Тариф, в том числе:

а) амортизация производственных средств и нематериальных активов;

б) инвестиционная составляющая в тарифе;

в) прибыль нормативная (расходы на развитие производства по инвестиционной

программе);

г) расходы на сырье и материалы;

д) расчетная предпринимательская прибыль.

2)  Прочие источники финансирования, в том числе:

а) бюджетное финансирование;

б) привлеченные средства.

Предлагаемые в Схеме теплоснабжения мероприятия реализуются в 2019-2030 годах. Все мероприятия согласуются во времени с причинами, являющимися обоснованием для их реализации (например, прокладка тепловых сетей предполагалась в те же сроки, что и ввод в эксплуатацию новых жилых объектов). То есть предлагается своего рода «кустовой» метод, когда восстановление существующей системы теплоснабжения города Ливны осуществляется постепенно в различных подсистемах.

Объемы применения мероприятия по реконструкции трубопроводов были детерминированы следующими факторами:

- необходимость подключения новых потребителей;

- оптимизация гидравлических режимов работы тепловых сетей.

Объемы применения мероприятия по замене трубопроводов были оценены на базе предоставленных данных о протяженности тепловых сетей.

Объемы применения мероприятия по реконструкции котельных были оценены на основании пространственного распределения перспективной тепловой нагрузки с учетом оптимизации существующих тепловых мощностей. Мощность котельных была определена с некоторым запасом (с коррекцией на собственные нужды, потери в сетях и подключение новых абонентов в будущем) по отношению к предполагаемой тепловой нагрузке потребителей.

Объемы применения мероприятия по ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения детерминированы требованием п. 22 Постановления Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Объемы применения мероприятия по разработке инвестиционных программ были определены в соответствии с количеством теплоснабжающих и теплосетевых организаций, вовлеченных в реализацию Схемы теплоснабжения. Предполагается, что инвестиционные программы утверждаются на три года и с такой периодичностью оцениваются затраты на их актуализацию.

Мероприятия по прокладке и реконструкции трубопроводов, а также строительству и реконструкции котельных, направленные на присоединение новых потребителей, финансируются за счет платы за технологическое присоединение. Разработка и актуализация инвестиционных программ финансируются за счет средств теплоснабжающих организаций; актуализация схемы теплоснабжения – из бюджетных средств.

В случае наличия, использовались значения стоимости мероприятий, оцененных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Формула для расчета финансовых потребностей для реализации мероприятия представлена ниже:

FCi=SCi*Vi

где:

SCi – удельная стоимость i-го мероприятия;

Vi – объем применения i-го мероприятия;

Формула для расчета общей суммы финансовых потребностей для реализации всех мероприятий:

TC=i=1nFCi

Организация реализации проектов

Организация реализации инвестиционных проектов Схемы теплоснабжения осуществляется посредством внедрения определенных механизмов, применимых к тому или иному проекту в зависимости от следующих основных факторов:

- форма собственности на объекты системы теплоснабжения;

- форма эксплуатации инфраструктуры организаций системы теплоснабжения;

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке приведенных выше факторов.

Стратегический принцип комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ливны заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем теплоснабжения: приоритетом должно стать не ее обслуживание как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности.

Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

- Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности теплоснабжающих организаций, которые поставлены в зависимость от инвестиционных проектов Схемы теплоснабжения. На основе данных индикаторов формируются производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы и оценка деятельности теплоснабжающих организаций должна производиться в контексте достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

- Утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и заключение договоров об их реализации между Администрацией муниципального образования город Ливны и соответствующей теплоснабжающей организацией. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Схемой теплоснабжения целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с установленными требованиями, а утверждаются они уполномоченными органами Орловской области. Однако, для обеспечения возможности реализации мероприятий инвестиционные программы должны предварительно рассматриваться и согласовываться с Администрацией муниципального образования город Ливны.

- Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития системы теплоснабжения между Администрацией муниципального образования город Ливны и теплоснабжающими организациями. Такие договоры должны включать:

- показатели и индикаторы, характеризующие развитие системы теплоснабжения (надежность, эффективность деятельности, обеспечение экологической безопасности, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и т.п.);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам как: порядок финансирования и выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий;

- порядок и условия приостановления реализации программы в случае нарушения графиков финансирования, а также определение условий возобновления ее реализации.

- Переход к долгосрочному тарифному регулированию.

В целях реализации Схемы теплоснабжения необходимо предусмотреть различные механизмы финансирования мероприятий:

- в случае мероприятий со сроками окупаемости, не превышающими период действия установленных тарифов (3 года), финансирование должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате их реализации;

- в случае мероприятий со сроками окупаемости, превышающими срок действий установленных тарифов (3 года), финансирование осуществляется либо посредством включения необходимых расходов в тариф, либо из других источников (плата за технологическое присоединение, бюджетные средства и т.п.).

В области теплоснабжения разработка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с Правилами согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ.

Главная цель в контексте реализации инвестиционных проектов – это выбор формы привлечения средств из внебюджетных источников. Для ее достижения должны быть решены следующие задачи:

- классификация инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Схемы теплоснабжения;

- классификация внебюджетных источников финансирования, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов в рамках Схемы теплоснабжения;

- формирование матрицы «цели-сроки-источники финансирования»;

- определение форм привлечения средств из внебюджетных источников для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Схемы теплоснабжения;

- определение фискальных механизмов стимулирования привлечения средств из внебюджетных источников для финансирования инвестиционных проектов Схемы теплоснабжения.

Внебюджетные источники финансирования, привлекаемые для реализации инвестиционных проектов Схемы теплоснабжения, могут быть классифицированы как:

Собственные средства теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

- свободные средства;

- инвестиционная составляющая;

- плата за протяженность сети.

Привлеченные средства

- кредитные средства;

- лизинг.

Свободные средства

Свободные средства теплоснабжающих и теплосетевых организаций представляют собой инвестиционные расходы в виде амортизационных отчислений, ремонтного фонда и прочих средств (например, доходы от сдачи в аренду имущества), которые могут быть направлены на выполнение инвестиционных проектов.

Инвестиционная составляющая

Инвестиционная составляющая представляет собой надбавку к цене (тарифу) для потребителей, которая учитывается при расчетах потребителей с теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, устанавливается в целях финансирования инвестиционных программ и общий размер которой соответствует сумме надбавок к тарифам на товары и услуги теплоснабжающих и теплосетевых организаций, реализующих инвестиционные программы. Основная задача выделения надбавки из тарифа является разделения финансирования текущей деятельности теплоснабжающей или теплосетевой организации и финансирования реконструкции (модернизации) основных фондов. По сути, данный источник финансирования – это дополнительные собственные средства теплоснабжающих и теплосетевых организаций, привлекаемые через тариф от потребителей для реализации инвестиционных проектов.

Кредитные средства

Кредитные средства – это обычно ссуды с регулярным погашением равными долями: заемщик должен выплачивать фиксированную годовую сумму, включающую проценты и выплату основной суммы кредита; платеж может производиться на помесячной или поквартальной основе. Максимальная сумма кредита и процентная ставка зависят от рисков, связанных с заемщиком, а также от стоимости заложенного недвижимого имущества. Банки используют систему рейтингов, рассчитывая риски в соответствии с вероятностью непогашения долга и прошлыми убытками, понесенными вследствие неплатежей, для разных типов заемщиков.

Лизинг

Лизинг (финансовая аренда) – это вид финансовых услуг, форма кредитования при приобретении основных фондов предприятиями. При заключении соглашения лизингодатель обязуется приобрести в собственность определённое лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование.

Матрица «цели-сроки-источники финансирования»

На основании проведенной классификации инвестиционных проектов и внебюджетных источников финансирования можно составить нижеследующую матрицу «цели-сроки-источники финансирования», которая позволяет с высокой степенью вероятности определить тот или иной источник, который целесообразно использовать для финансирования инвестиционных проектов в зависимости от цели их реализации.

| Цели реализации инвестиционных проектов | Сроки окупаемости |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | быстроокупаемые | среднеокупаемые | долгоокупаемые |
| Присоединение новых потребителей | БС, КС, ПТП | БС, КС, Л, ПТП | БС, Л, ПТП |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | СС, ИС, КС, ПРМ | СС, ИС, КС, Л, ПРМ | СС, ИС, КС, Л, ПРМ |
| Повышение надежности ресурсоснабжения | БС, ИС, СС, ПРМ | БС, ИС, СС Л, ПРМ | БС, ИС, СС, Л, ПРМ |
| Выполнение экологических и иных требований | БС, ИС, СС, ПРМ | БС, ИС, СС Л, ПРМ | БС, ИС, СС, Л, ПРМ |

БС – бюджетные средства;

ИС – инвестиционная составляющая;

КС – кредитные средства;

Л – лизинг;

ПТП – плата за технологическое присоединение и протяженность сети;

ПРМ – плата за услуги по резервированию тепловой мощности;

СС – собственные средства коммунальных предприятий.

Формы привлечения средств из внебюджетных источников

Возможности теплоснабжающих и теплосетевых организаций по привлечению собственных средств ограничены большим количеством факторов, среди которых:

- балансовая стоимость основных средств;

- применяемый метод расчета амортизационных отчислений;

- количество поданных заявок на технологическое присоединение;

- предельные индексы на тарифы для населения;

- платежеспособность потребителей;

- рентабельность;

- другие.

В отличие от собственных источников теплоснабжающих и теплосетевых организаций объемы привлекаемых средств со стороны (кредитные средства и лизинг) ограничены в основном двумя факторами: привлекательностью инвестиционного проекта и приемлемостью сроков окупаемости.

Заключать кредитные договора и лизинговые соглашения могут непосредственно теплоснабжающие и теплосетевые организации, однако, их финансовые возможности сильно ограничены, поэтому на практике часто используются следующие формы привлечения этих средств.

Концессионный договор

Концессионное соглашение – это договор, в силу которого одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество (объект концессионного соглашения), право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности на срок, установленный этим соглашением.

При заключении концессионного договора целесообразно предусмотреть обязанности концессионера не только по эксплуатации объектов системы теплоснабжения, но и их реконструкцию и/или модернизацию. В соответствии с законодательством к реконструкции объекта концессионного соглашения относятся работы по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным, изменению технологического или функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, другие мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного соглашения.

Процедура заключения концессионных соглашений регламентируется Федеральным законом № 115-ФЗ от 21 июля 2015 г. «О концессионных соглашениях».

Энергосервисный договор

Энергосервисный договор (контракт) – договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком; договор (контракт) заключается между собственником (уполномоченным представителем собственника) инфраструктуры системы теплоснабжения, и лицом, оказывающим энергосервисные услуги (энергосервисная компания).

Энергосервисный договор (контракт) должен содержать следующие существенные условия, без согласования которых он не будет считаться заключенным:

- Условие о величине экономии энергетических ресурсов, которая должна быть обеспечена в результате исполнения энергосервисного договора (контракта).

- Условие о сроке действия энергосервисного договора (контракта), который должен быть не менее чем срок, необходимый для достижения установленной энергосервисным договором (контрактом) величины экономии энергетических ресурсов.

- Иные обязательные условия энергосервисных договоров (контрактов), установленные законодательством.

Как следует из сути энергосервисного договора, его заключение возможно только для реализации инвестиционных проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, имеющих значительный эффект, что определяет сроки их окупаемости.

Процедура заключения энергосервисных договоров (контрактов) регламентируется Федеральными законами № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проектное финансирование

Проектное финансирование – это форма долгосрочного кредитования, при котором сам проект является способом обслуживания долговых обязательств, то есть за финансирование предоставляется право на участие в разделе экономии от реализации проекта. Финансирующие организации оценивают объект инвестиций с точки зрения того, принесет ли проект такой уровень дохода, который обеспечит погашение предоставленных инвесторами займов.

Особенностью этой формы финансирования является возможность совмещения различных видов капитала: банковского, коммерческого, государственного и международного. В отличие от традиционной кредитной сделки может быть осуществлено рассредоточение риска между участниками инвестиционного проекта.

Финансирование с полным регрессом на заемщика:

- применяется, как правило, при финансировании некрупных, малорентабельных проектов, когда заемщик принимает на себя все риски, связанные с реализацией проекта.

Финансирование без регресса на заемщика:

- предусматривает, что все риски, связанные с проектом, берёт на себя кредитор, поскольку инвестиционный проект рассматривается им как очень прибыльный и привлекательный.

Финансирование с ограниченным регрессом на заемщика:

- наиболее распространённая форма финансирования, когда все участники распределяют генерируемые проектом риски и, следовательно, каждый заинтересован в положительных результатах реализации проекта на всех стадиях его реализации.

Фискальные механизмы стимулирования привлечения средств из внебюджетных источников

Финансовые механизмы стимулирования привлечения внебюджетных источников представляют собой элемент государственно-частного партнерства и позволяют увеличить потоки средств, направляемых на реализацию инвестиционных проектов.

К таким фискальным механизмам относятся:

- льготные процентные ставки по кредитам;

- налоговые льготы;

- государственные гарантии.

Льготные процентные ставки по кредитам

Кредиты с льготной процентной ставкой – это займы на более благоприятных условиях, чем обычные кредиты на рынке капитала (под более низкий процент).

В Российской Федерации законодательство (Федеральный закон №88 от 14.06.1995 г. «О государственной поддержке малого предпринимательства») допускает льготное кредитование мероприятий по энергосбережению. Объектами выдачи и возврата кредитов определены банки, выделяющие кредиты, и получатели, которые участвуют в реализации энергосберегающих мероприятий отраслевой или региональной программы.

Выделяемые средства расходуют:

- на осуществление мероприятий и реализацию муниципальных программ, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

- на разработку и внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, включая приобретение лицензий на их внедрение;

- на осуществление мероприятий, связанных с развитием малой и нетрадиционной энергетики, использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.

Налоговые стимулы

Налоговые стимулы могут выражаться в разных формах.

Налоговые каникулы представляют собой освобождение от уплаты налогов на определенный период времени. Основным их преимуществом является простота в управлении.

Инвестиционный налоговый кредит – это форма изменения срока исполнения налогового обязательства, при которой налогоплательщику предоставляется возможность уменьшить платежи по налогу на прибыль организации с последующей уплатой суммы кредита и процентов. Инвестиционный налоговый кредит предоставляется на срок от 1 года до 5 лет по налогу на прибыль организации, а также по региональным и местным налогам. Проценты на сумму кредита определяются по ставке, не менее одной второй и не превышающей три четвертых ставки рефинансирования Центрального банка России.

Организация, которой предоставляется инвестиционный налоговый кредит, может уменьшить платежи по налогу на прибыль в течение срока действия договора. Уменьшение производится по каждому налоговому платежу за каждый отчетный период до тех пор, пока сумма, не уплаченная организацией в результате таких уменьшений (накопленная сумма кредита), не станет равной сумме кредита, предусмотренной договором. В отчетном периоде суммы, на которые уменьшаются налоговые платежи, не должны быть больше 50 % соответствующих сумм налогов Стоимость инвестиционного налогового кредита не должна превышать 30% стоимости чистых активов предприятия в случае, если основанием кредита является не инновационная деятельность.

Инвестиционные льготы предоставляются инвесторам органами власти для привлечения капиталов на отдельные территории или отрасли экономики. К инвестиционным льготам могут относиться более низкие ставки местных налогов и/или аренды земли, принадлежащей региональным или муниципальным органам власти и т.п.

Государственные гарантии

Согласно бюджетному законодательству муниципальная гарантия – это вид долгового обязательства, в силу которого муниципальное образование (гарант) обязан при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

В соответствии с действующим законодательством участниками данных правоотношений являются:

- гарант (муниципальное образование);

- принципал – лицо, чьи обязательства перед бенефициаром обеспечиваются гарантией;

- бенефициар – лицо, чьи права по отношению к принципалу обеспечиваются гарантией.

Суть муниципальной гарантии состоит в том, что гарант понесет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности должника по гарантированному им обязательству. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта перед третьим лицом ограничивается уплатой суммы, соответствующей объему обязательств по гарантии.

Ключевым звеном системы гарантий являются гарантийные фонды. Целесообразно, чтобы они действовали как самостоятельные юридические лица, некоммерческие организации, и несли в полной мере ответственность за проводимые гарантийные операции. Учредителями их могут быть субъекты РФ и органы местного самоуправления. Для создания этих фондов достаточно незначительного вложения средств из региональных и местных бюджетов.

## Глава 12. Часть 1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии тепловых сетей, сетей ГВС

Финансовые потребности для осуществления реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии тепловых сетей указаны в таблицах 12.1.1. - 12.1.5.

Таблица 12.1.1. Стоимость строительства, реконструкции и ликвидации котельных, реконструкции ЦТП и замены котлоагрегатов (с НДС)

Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2019 -2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 | Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 | Замена оборудования | 1,16 | 0,255 | 1 262 112 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  |  |  |  |  | 1 262 112 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. 2-ая Стрелецкая, д. 4а | Замена оборудования | 0,3 | 0,099 | 4 273 587 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  |  |  |  |  | 854 717 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) | 3 418 870 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 3 | Перевод на индивидуальное отопление жилых домов: ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97 | Перевод на индивидуальное отопление | - | - | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |  |  | Сокращение потерь тепловой энергии, улучшения теплоснабжения жилых помещений |
| 4 | Реконструкция котельной по адресу: г. Ливны, ул. Кирова, д.22 в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы | Замена двух котлов КВА – 1 МВт на котел КСВа – 2 МВт |  |  | 2842942,33 (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |  |  |  |  | 2842942,33 (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |  |  | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Перечень объектов ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра» - «Орловская генерация», подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2024 -2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (тыс.руб.) |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования без НДС (тыс.руб.) | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования без НДС (тыс.руб.) | Итого объем финансирования без НДС (тыс.руб.) |  |
| 1 | Техническое перевооружение котла-утилизатора КГТ42/4,0/440 ст. №1 в срок проведения текущего ремонта на Ливенской ТЭЦ | Техническое перевооружение котла-утилизатора КГТ42/4,0/440 ст. №1 в срок проведения текущего ремонта на Ливенской ТЭЦ | - | - | 28850,90 |  | 28850,90 | - |

Таблица 12.1.2. Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2026 -2030 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2026-2027 |  | 2028-2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 12.1.3. График реализации предложений по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети» в период 2019-2025г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, включая мероприятия в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе по: | Замена участков тепловых сетей | - | 1,4 | 15 000 000, из них 2910214,8 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000, из них 932300 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 500 000, из них 969590 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 500 000, из них 1008324,8 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
|  | реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм от дома 227 по ул. Мира до центрального въезда на АО «ГМС Ливгидромаш» протяженностью 73 м/п (в зоне д/у 300 от Ливенской ТЭЦ) |  |  |  | 1160870,4 |  |  |  |  | 372100 | 386980 | 401790,4 |  |
|  | реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм по ул. 2-ая Заводская (от дома №2 до дома №3 по ул. Денисова) протяженностью 140м\п(в зоне д/у 500 от Ливенской ТЭЦ) |  |  |  | 1749344,40 |  |  |  |  | 560200 | 582610 | 606534,4 |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей, включая мероприятие по капитальному ремонту участка тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы |  |  |  | 7400000,0 |  |  |  |  |  |  | 7400000,0 |  |

Таблица 12.1.4. График реализации предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей МУП «Ливенские тепловые сети» в период 2026-2030г.г.

| Инвестиционные проекты | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС ( тыс.руб.) | 2026-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей | 1,4 | 12 500 | 5 000 | 7 500 |

Таблица 12.1.5. График реализации предложений по строительству и реконструкции сетей ГВС

| Наименование мероприятия | Протяженность, км | Объемы финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |  |
| Строительство сети горячего водоснабжения от ПП Ливенская ТЭЦ до микрорайона «Рабочий поселок» | 16,4 | ________ | 335 (1 этап) | 335 (2 этап) | ________ | В целях обеспечения круглогодичного горячего водоснабжения населения от Ливенской ТЭЦ |

Глава 12. Часть 2. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

## Обоснование предложений по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей приведены в таблице 12.2.1.

## Таблица 12.2.1. Предложения по источникам инвестиций

| ## Наименование проекта | ## Потребность в инвестициях, тыс. руб. | ## Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| ## Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 | ## 1 262,112 | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети») |
| ## Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. 2-ая Стрелецкая, д.4а | ## 4 273,587 | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети») |
| ## Реконструкция котельной по адресу: г. Ливны, ул. Кирова, д.22 | 2842,94233 | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |
| ## Перевод на индивидуальное отопление жилых домов: ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97 | ## 3000 | ## Бюджет города Ливны |
| ## Реконструкция тепловых сетей, включая мероприятия в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе по реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм от дома 227 по ул. Мира до центрального въезда на АО «ГМС Ливгидромаш» протяженностью 73 м/п (в зоне д/у 300 от Ливенской ТЭЦ); реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм по ул 2-ая Заводская (от дома №2 до дома №3 по ул. Денисова) протяженностью 140 м/п (в зоне д/у 500 от Ливенской ТЭЦ) | ## 27500 из них 2910,21480 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы | ## Собственные средства МУП «Ливенские тепловые сети» |
| ## Капитальный ремонт участка тепловой сети от дома №5 по ул. Денисова до дома №5 по ул. Победы | ## 7400,00 | ## Средства федерального, областного и местного бюджетов ## Реализация мероприятия планируется в рамках региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Орловской области» на 2023-2027 годы» |
| ## Строительство сети горячего водоснабжения от ПП Ливенская ТЭЦ до микрорайона «Рабочий поселок» | ## 670000,00 | ## Конкретные источники финансирования будут определены после включения мероприятия в одну из федеральных либо региональных программ |

## Глава 12. Часть 3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Для оценки эффективности инвестиций была разработана специальная модель, которая содержит данные по техническим показателям системы теплоснабжения и объемах предлагаемых к реализации мероприятий, выраженных в натуральном и стоимостном выражении. В модели также представлен график реализации инвестиционных проектов и экономия по годам, выраженная в стоимостном и/или натуральном выражении. Экономия рассчитывается кумулятивно (с учетом эффектов от реализованных ранее мероприятий). Экономия в натуральном выражении учитывает экономию тепловой энергии и топливно-энергетических ресурсов, используемых для снабжения ею потребителей. Экономия в стоимостном выражении представляет собой сумму стоимости сэкономленных топливно-энергетических и других ресурсов, рассчитанную по текущим тарифам, и эксплуатационных затрат.

Экономию топливно-энергетических ресурсов (топливо, тепловая и электрическая энергия) и воды можно получить в результате реализации мероприятий по замене котлоагрегатов и трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, реконструкции ЦТП и котельных. Мероприятия по замене котлоагрегатов, реконструкции котельных и ЦТП, ликвидации котельных имеют простые сроки окупаемости (без учета затрат на обслуживание долга) до 7 лет. Мероприятие по замене трубопроводов отопления и горячего водоснабжения имеет простой срок окупаемости более 15 лет, но тем не менее его реализация важна с точки зрения оказания надежной и качественной услуги теплоснабжения. Остальные технические мероприятия в системе теплоснабжения окупаются за счет дополнительного дохода, получаемого от присоединения новых потребителей (без учета дополнительных затрат на содержание построенных и реконструированных объектов теплового хозяйства). Все они относятся к категории быстроокупаемых.

Простые сроки окупаемости инвестиционных проектов за весь период реализации программы составили:

- прокладка и реконструкция трубопроводов, строительство и реконструкция котельных – 4,9 года;

- замена трубопроводов – 19,8 года.

Следует понимать, что в данном подразделе учтена экономия только в результате предлагаемых в рамках Схемы теплоснабжения инвестиционных проектов без учета эффектов, возникающих вследствие проведения энергосберегающих мероприятий на объектах потребителей, а также вследствие деградации ограждающих конструкций, изменения режимов потребления тепловой энергии и т.п. В наибольшей степени эти эффекты могут быть учтены только в рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

## Глава 12. Часть 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Тарифный сценарий по расчету необходимых тарифов для реализации мероприятий Схемы разработан путем прогноза фактических расходов организации за 2018 год с учетом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) Управлением по тарифам и ценовой политике Орловской области с учетом изменения расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе для теплоснабжающих организаций разработан прогнозный долгосрочный тарифный сценарий.

В разработанном тарифном сценарии учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкцию источников теплоснабжения, определены расходы на реализацию инвестиционной программы в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующей организации и потребителей услуг теплоснабжения.

"Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)

Прогноз инфляции

(прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012 - 2015 гг. | 2016 - 2030 гг. |  |  | 2016 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 | 5,5 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 |
|  | 3 |  | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 3,6 |
| Товары | 1 | 5,0 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
|  | 2 |  | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
|  | 3 |  | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 2,6 |
| продовольственные | 1 | 5,0 | 5,4 | 3,7 | 2,1 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,4 | 3,4 | 2 | 3,6 |
|  | 3 |  | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 |
| непродовольственные | 1 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,1 |
|  | 2 |  | 3,9 | 3,1 | 2,0 | 3,0 |
|  | 3 |  | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,3 |
| Услуги | 1 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 3,5 | 4,7 |
|  | 2 |  | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 4,8 |
|  | 3 |  | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 | 9,3 | 8,3 | 6,5 | 3,6 | 6,1 |
|  | 2 |  | 8,1 | 5,7 | 3,5 | 5,7 |
|  | 3 |  | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 5,5 |
| прочие услуги | 1 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 4 |
|  | 2 |  | 4,8 | 4,3 | 4 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 | 3,5 | 4,0 | 2,4 | -1,2 | 1,7 |
|  | 2 |  | 4,1 | 1,6 | -1,7 | 1,3 |
|  | 3 |  | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 3,6 |
|  | 2 |  | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6,6 | 5,9 | 4,3 | 5,6 |

Инфляция в форсированном сценарии в период с 2019 по 2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном - на уровне 4,1% в среднем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля. Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной - 6,9 - 7,1% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентированных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте.

В период 2024 - 2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сценарии - 3,2% в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,1 - 4,3%) будет чуть выше из-за более высокой динамики цен на энергоносители, при этом уровень цен на них будет ниже. Вместе с тем инфляционные риски в форсированном сценарии могут быть более высокими, поскольку сценарий предполагает существенно больший рост денежной массы и потребительского спроса, чем инновационный сценарий.

В условиях консервативного сценария в период с 2019 по 2024 год инфляция будет чуть выше, чем в инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения.

За период 2024 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте, за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

## Глава 12. Часть 5. Расчёт экономической эффективности инвестиций в строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В схеме теплоснабжения г. Ливны не предусмотрено строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

## Глава 12. Часть 6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

## Изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности, не было, в связи с отсутствием в Утвержденной Схеме теплоснабжения мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 13

Ливны, 2024 год

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторы развития систем теплоснабжения города Ливны, рассчитанны в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

Таблица 13.1. Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в зоне действия МУП «Ливенские тепловые сети».

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая отапливаемая площадь строительных фондов |  |  | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 | 481,6 |
| 2. | Тепловая нагрузка всего, в том числе: |  | Гкал/ч | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 | 41,5559 |
| 2.1. | в жилищном фонде, в том числе: |  | Гкал/ч | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 | 24,4621 |
| 2.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 | 24,349 |
| 2.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 | 0,1131 |
| 2.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: |  | Гкал/ч | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 | 17,0938 |
| 2.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | Гкал/ч | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 | 16,0381 |
| 2.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 | 1,0557 |
| 3. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 | 103,747 |
| 3.1 | в жилищном фонде |  | тыс. Гкал | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 | 57,579 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 | 56,629 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 | 46,168 |
| 3.2.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 | 37,300 |
| 3.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 8,868 |
| 4. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  |  | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| 5. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде |  |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП |  | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 | 4458 |
| 7. | Средняя плотность тепловой нагрузки |  | Гкал/ч/га | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 | 0,383 |
| 8. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление |  | Гкал/га | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 | 2154 |
| 9. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя |  | Гкал/ч/чел. | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 10. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя |  | Гкал/чел/год | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 | 2,197 |

Таблица 13.2. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА»-«Орловская генерация»

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность ТЭЦ |  | МВт | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в том числе: |  | Гкал/ч | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 | 221,7 |
| 2.1. | базовая (турбоагрегатов) |  | Гкал/ч | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2.2. | пиковая |  | Гкал/ч | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 | 209,2 |
| 4. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 | 42,094 |
| 5. | Доля резерва тепловой мощности ТЭЦ |  | % | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 | 117,086 |
| 6. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе: |  | тыс. Гкал | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 88,64 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 | 98,753 |
| 6.1 | из отборов турбоагрегатов |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии, отпущенной с коллекторов ТЭЦ |  | б/р | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8. | Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, отпущенную с шин ТЭЦ |  | г/кВт-ч | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 | 221,1 |
| 9. | Удельный расхода условного топлива на электроэнергию, выработанную на базе теплового потребления |  | г/кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива на ТЭЦ | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Число часов использования установленной тепловой мощности ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12. | Число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов ТЭЦ | ЧЧИТМ | час/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13. | Удельная установленная тепловая мощность ТЭЦ на одного жителя |  | МВт/тыс. чел. | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| 14. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от ТЭЦ |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 13.3. Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельных |  | Гкал/ч | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 | 46,146 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах |  | Гкал/ч | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 | 29,082 |
| 3. | Доля резерва тепловой мощности котельной |  | % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 4. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов |  | тыс. Гкал | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 | 80,982 |
| 5. | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной |  | кг/Гкал | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| 6. | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,3 |
| 7. | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 | 419 |
| 8. | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя |  | МВт/тыс. чел | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 | 1,137 |
| 9. | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной |  | 1/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельных |  | час | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11. | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ |  | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 12. | Доля котельных оборудованных приборами учета |  | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица 13.4. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей, в том числе: |  | км | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 | 92,2 |
| 1.1. | магистральных |  | км | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 | 62,41 |
| 1.2 | распределительных |  | км | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 | 29,79 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей, в том числе: |  |  | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 | 11,51 |
| 2.1 | магистральных |  |  | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 | 9,42 |
| 2.2. | распределительных |  |  | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.1. | магистральных |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3.2 | распределительных |  | лет | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4. | Удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, обслуживаемого из системы теплоснабжения |  |  | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 5. | Присоединенная тепловая нагрузка |  | Гкал/ч | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 | 71,156 |
| 6. | Относительная материальная характеристика |  |  | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 | 161,7 |
| 7. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях |  | тыс. Гкал | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,05 |
| 7.1. | магистральных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | распределительных |  | тыс. Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях |  | % | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
| 9. | Линейная плотность передачи тепловой энергии в тепловых сетях |  | Гкал/м | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 | 1,795 |
| 10. | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению теплоснабжения потребителей |  | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Удельная повреждаемость тепловых сетей |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | магистральных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | распределительных |  | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Тепловая нагрузка потребителей присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая схема) |  | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Доля потребителей присоединенных по открытой схеме |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла в тепловые сети) |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15. | Фактический расход теплоносителя |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16. | Удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде |  | тонн/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17. | Нормативная подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 18. | Фактическая подпитка тепловой сети |  | тонн/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19. | Расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя |  | млн. кВт-ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии |  | кВт-ч/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 13.5. Индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановая потребность в инвестициях в источники тепловой мощности |  | млн. руб. | - | 6500 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Освоение инвестиций |  | млн. руб. | - | 6500 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | В процентах от плана |  | % | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Плановая потребность в инвестициях в тепловые сети |  | млн. руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 5. | Освоение инвестиций в тепловые сети |  | млн. руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 6. | План инвестиций на переход к закрытой системе теплоснабжения |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Всего накопленным итогом |  | млн. руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 8 | Освоение инвестиций в переход к закрытой схеме горячего водоснабжения |  | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Всего плановая потребность в инвестициях |  | млн. руб. | 2000 | 8500 | 8000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 10 | Всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом |  | млн. руб. | 2000 | 8500 | 8000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 11. | Источники инвестиций |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1 | Собственные средства |  | млн. руб. | 2000 | 8500 | 8000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 11.2. | Средства за счет присоединения потребителей |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.3 | Средства бюджетов |  | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Тариф на производство тепловой энергии |  | руб./Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Тариф на передачу тепловой энергии |  | руб./Гкал | 606,79 | 634,17 | 659,53 | 685,93 | 685,93 | 713,37 | 741,90 | 771,58 | 802,44 | 834,54 | 867,92 | 902,64 |
| 14. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС) |  | руб./Гкал | 1772,5 | 1806,8 | 1843,77 | 1802,66 | 1802,66 | 1838,71 | 1875,49 | 1913,00 | 1951,26 | 1990,28 | 2030,09 | 2070,69 |
| 15. | Конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (с НДС) |  | руб./Гкал | 2127 | 2168,16 | 2212,52 | 2163,19 | 2163,19 | 2206,45 | 2250,58 | 2295,59 | 2341,51 | 2388,34 | 2436,10 | 2484,83 |
| 16. | Индикатор изменения конечного тарифа для потребителя | ИРТ | % | 1,94 | 2,05 | -2,23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 14

Ливны, 2024 год

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

## Глава 14. Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифный сценарий по расчету необходимых тарифов для реализации мероприятий Схемы разработан путем прогноза фактических расходов организации за 2018 год с учетом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством, тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию ИП организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

## Глава 14. Часть 2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

## Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации не производились.

## Глава 14. Часть 3. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе для теплоснабжающих организаций разработан прогнозный долгосрочный тарифный сценарий.

В разработанном тарифном сценарии учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и реконструкцию источников теплоснабжения, определены расходы на реализацию инвестиционной программы в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующей организации и потребителей услуг теплоснабжения.

"Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России)

Прогноз инфляции (прирост цен в %, в среднем за год)

|  | вариант | 2012 - 2015 гг. | 2016 - 2030 гг. |  |  | 2016 - 2030 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 - 2020 | 2021 - 2025 | 2026 - 2030 |  |
| Инфляция (ИПЦ) | 1 | 5,5 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,0 | 3,7 | 2,6 | 3,7 |
|  | 3 |  | 4,3 | 3,5 | 3,0 | 3,6 |
| Товары | 1 | 5,0 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 3,5 |
|  | 2 |  | 4,6 | 3,3 | 2,0 | 3,3 |
|  | 3 |  | 3,5 | 2,6 | 1,8 | 2,6 |
| продовольственные | 1 | 5,0 | 5,4 | 3,7 | 2,1 | 3,8 |
|  | 2 |  | 5,4 | 3,4 | 2 | 3,6 |
|  | 3 |  | 4,2 | 3,0 | 2,5 | 3,2 |
| непродовольственные | 1 | 4,9 | 3,9 | 3,4 | 2,2 | 3,1 |
|  | 2 |  | 3,9 | 3,1 | 2,0 | 3,0 |
|  | 3 |  | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,3 |
| Услуги | 1 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 3,5 | 4,7 |
|  | 2 |  | 5,8 | 4,7 | 3,9 | 4,8 |
|  | 3 |  | 6,4 | 5,4 | 4,9 | 5,6 |
| в том числе услуги организаций ЖКХ | 1 | 9,3 | 8,3 | 6,5 | 3,6 | 6,1 |
|  | 2 |  | 8,1 | 5,7 | 3,5 | 5,7 |
|  | 3 |  | 7,4 | 5,5 | 3,6 | 5,5 |
| прочие услуги | 1 | 5,9 | 4,7 | 3,9 | 3,5 | 4 |
|  | 2 |  | 4,8 | 4,3 | 4 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6 | 5,4 | 5,1 | 5,5 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |
| Обменный курс | 1 | 3,5 | 4,0 | 2,4 | -1,2 | 1,7 |
|  | 2 |  | 4,1 | 1,6 | -1,7 | 1,3 |
|  | 3 |  | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| Реальные располагаемые доходы населения | 1 | 4,6 | 4,2 | 3,6 | 2,9 | 3,6 |
|  | 2 |  | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 4,4 |
|  | 3 |  | 6,6 | 5,9 | 4,3 | 5,6 |

## Глава 14. Часть 4. Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Инфляция в форсированном сценарии в период с 2019 по 2022 год будет несколько ниже, чем в инновационном - на уровне 4,1% в среднем за год, что будет определяться крайне умеренным ослаблением курса рубля. Вследствие этого динамика роста тарифов на услуги ЖКХ будет более умеренной - 6,9 - 7,1% в год за счет более низкого роста цен на энергоносители, ориентированных на цены мировых рынков в рублевом эквиваленте.

В период 2024 - 2030 гг. инфляция будет выше, чем в инновационном сценарии - 3,2% в год в условиях сохранения умеренного ослабления курса рубля. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (4,1 - 4,3%) будет чуть выше из-за более высокой динамики цен на энергоносители, при этом уровень цен на них будет ниже. Вместе с тем инфляционные риски в форсированном сценарии могут быть более высокими, поскольку сценарий предполагает существенно больший рост денежной массы и потребительского спроса, чем инновационный сценарий.

В условиях консервативного сценария в период с 2019 по 2024 год инфляция будет чуть выше, чем в инновационном сценарии, и составит в среднем 4,8%. В этот период ожидается более значительное ослабление обменного курса, которое будет компенсироваться более умеренным ростом доходов населения.

За период 2024 - 2030 гг. ежегодный рост цен в среднем составит 3% против 2,9% в инновационном и 3,2% в форсированном сценарии. В данном варианте рост тарифов ЖКХ будет выше, чем в инновационном варианте, за счет более высокой динамики цен на энергоносители при практически стабильном курсе рубля, а на рыночные услуги - ниже в связи с более умеренным ростом платежеспособного спроса населения. Рост цен на товары будет практически одинаковым.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 15

Ливны, 2024 год

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

## Глава 15. Часть 1. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

При актуализации Схемы теплоснабжения в окончательный перечень теплоснабжающих организаций вошли 2 предприятия (см. таблицу 15.1.1).

Таблица 15.1.1. Единые теплоснабжающие организации

| № п/п | Наименование ЕТО |
| --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 2 | ПАО (с 03.03.2023 АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» |

## Глава 15. Часть 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «Ливенские тепловые сети» и ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация».

Таблица 15.2.

| № п/п | Наименование ЕТО | Системы теплоснабжения, входящие в ЕТО |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Заливенская, 61 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Кирова, 22 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Садовая, 9 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Пухова, 28 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Аникушкина, 16 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Березова,7 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Фрунзе, 159 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Гражданская, 22 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 300 |
|  |  | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б |
| 2 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 500 |

## Глава 15. Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Согласно с ФЗ-190 «О теплоснабжении» статьей 2, пунктами 14 и 28 вводятся понятия «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее ЕТО), а именно:

- Система теплоснабжения - это совокупность источников тепловой энергии и тепло потребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

- Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению единой теплоснабжающей организации.

Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием  зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Цель настоящего раздела схемы теплоснабжения города Ливны - подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой теплоснабжающей организаций города Ливны. В этих предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации (ТСО) критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации» (далее – Правила).

Согласно пункту 7 указанных Правил критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган (в данном случае Администрация муниципального образования город Ливны) при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций города Ливны соответствующие сведения, являющимися критериями для определения будущей ЕТО. При этом под понятиями «рабочая мощность» и «емкость тепловых сетей» понимается:

- «рабочая мощность источника тепловой энергии» - это средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы;

- «емкость тепловых сетей» - это произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения данных тепловых сетей.

Согласно пункту 4 Правил в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) определяются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 Правил для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории города Ливны лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и/или тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правил, заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте Администрации муниципального образования город Ливны.

Согласно пункту 6 указанных Правил в случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Правил.

Согласно пункту 8 Правил в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации. Это требование для выбора ЕТО является наиболее важным и значимым и в дальнейшим будет определять варианты предложений по определению единой теплоснабжающей организации в соответствующей системе теплоснабжения, описанной соответствующими границами зоны деятельности.

Согласно пункту 9 Правил, способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и также обосновывается проектом схемы теплоснабжения.

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на признание в качестве ЕТО в одной или нескольких из определенных зон деятельности. Решение об установлении организации в качестве ЕТО в той или иной зоне деятельности принимает, в соответствии с ч.6 ст.6 ФЗ-190 «О теплоснабжении» орган местного самоуправления городского поселения.

Определение статуса ЕТО для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями, выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Границы зоны деятельности ЕТО в соответствии с п.19 Правил организации теплоснабжения могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

## Глава 15. Часть 4. Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

За 2019 год не поступало заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

## Глава 15. Часть 5. Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей изолированной зоне действия в системе теплоснабжения схеме теплоснабжения, установлено 12 зон действия изолированных систем теплоснабжения.

Таблица 15.5.1. Перечень зон действия систем теплоснабжения.

| № зоны теплоснабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источниками тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Заливенская, 61 | МУП «Ливенские тепловые сети»" | МУП «Ливенские тепловые сети»" |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Кирова, 22 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Садовая, 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Пухова, 28 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Аникушкина, 16 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Березова,7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Фрунзе, 159 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Гражданская,22 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 10 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 500 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 11 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 300 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 12 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | МУП «Ливенские тепловые сети» |

## Глава 15. Часть 5. Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений.

Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций за период предшествующий актуализации представлены в таблице 15.5.1.

Таблица 15.5.1. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций за период предшествующий актуализации

| № зоны теплоснабжения | Наименование ТСО, на базе которого образована система теплоснабжения | Зона действия | Организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источниками тепловой энергии | тепловыми сетями |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Заливенская, 61 | МУП «Ливенские тепловые сети»" | МУП «Ливенские тепловые сети»" |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Кирова, 22 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Садовая, 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Пухова, 28 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Аникушкина, 16 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Березова,7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Фрунзе, 159 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны ул. Гражданская,22 | МУП «Ливенские тепловые сети» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 10 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 500 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 11 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Энергетиков, 1а, в зоне ДУ 300 | ПАО (с 03.03.2023 года АО) «КВАДРА» - «Орловская генерация» | МУП «Ливенские тепловые сети» |
| 12 | МУП «Ливенские тепловые сети» | Согласно границе расположения потребителей, подключенных к источнику по адресу: г. Ливны, ул. Орджоникидзе, 2б | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | МУП «Ливенские тепловые сети» |

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 16

Ливны, 2024 год

## Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

## Глава 16. Часть 1. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии представлены в таблице 16.1.1.

Таблица 16.1.1. Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2019 -2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 | Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Заливенская, д.61 | Замена оборудования | 1,16 | 0,255 | 1 262 112 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  |  |  |  |  | 1 262 112 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 2 | Реконструкция котельной по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. 2-ая Стрелецкая, д. 4а | Замена оборудования | 0,3 | 0,099 | 4 273 587 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) |  |  |  |  |  | 854 717 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) | 3 418 870 (в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети) | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 3 | Перевод на индивидуальное отопление жилых домов: ул. Березовая, д.2, ул. Березовая, д.4, ул. Садовая, д.11, ул. Садовая, д. 14, ул. Дзержинского, д. 97 | Перевод на индивидуальное отопление | - | - | 3 000 000 |  | 3 000 000 |  |  |  |  |  | Сокращение потерь тепловой энергии, улучшения теплоснабжения жилых помещений |
| 4 | Реконструкция котельной по адресу: г. Ливны, ул. Кирова, д.22 в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы | Замена двух котлов КВА – 1 МВт на котел КСВа – 2 МВт |  |  | 2842942,33 (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |  |  |  |  | 2842942,33 (в рамках реализации инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы) |  |  | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Перечень объектов ПАО (с 03.03.2023 года АО) «Квадра» - «Орловская генерация», подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2024 -2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (тыс.руб.) |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования без НДС (тыс.руб.) | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования без НДС (тыс.руб.) | Итого объем финансирования без НДС (тыс.руб.) |  |
| 1 | Техническое перевооружение котла-утилизатора КГТ42/4,0/440 ст. №1 в срок проведения текущего ремонта на Ливенской ТЭЦ | Техническое перевооружение котла-утилизатора КГТ42/4,0/440 ст. №1 в срок проведения текущего ремонта на Ливенской ТЭЦ | - | - | 28850,90 |  | 28850,90 | - |

Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2026 -2030 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2026-2027 |  | 2028-2030 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Глава 16. Часть 2. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них представлены в таблице 16.2.1.

Таблица 16.2.1. Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции тепловых сетей на 2019 -2025г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей, включая мероприятия в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе по: | Замена участков тепловых сетей | - | 1,4 | 15 000 000, из них 2910214,8 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000, из них 932300 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 500 000, из них 969590 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | 2 500 000, из них 1008324,8 в рамках инвестиционной программы по реконструкции системы теплоснабжения МУП «Ливенские тепловые сети» на период 2023-2025 годы, в том числе: | В целях повышения надежности теплоснабжения, замены физически изношенных участков тепловых сетей |
|  | реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм от дома 227 по ул. Мира до центрального въезда на АО «ГМС Ливгидромаш» протяженностью 73 м/п (в зоне д/у 300 от Ливенской ТЭЦ) |  |  |  | 1160870,4 |  |  |  |  | 372100 | 386980 | 401790,4 |  |
|  | реконструкции участка тепловой сети д/у 325 мм по ул. 2-ая Заводская (от дома №2 до дома №3 по ул. Денисова) протяженностью 140м\п(в зоне д/у 500 от Ливенской ТЭЦ) |  |  |  | 1749344,40 |  |  |  |  | 560200 | 582610 | 606534,4 |  |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей, включая мероприятие по капитальному ремонту участка тепловой сети от дома № 5 по ул. Денисова до дома № 5 по ул. Победы |  |  |  | 7400000,0 |  |  |  |  |  |  | 7400000,0 |  |

Перечень объектов МУП «Ливенские тепловые сети» подлежащих строительству и реконструкции тепловых сетей на 2026 -2030г.

| Инвестиционные проекты | Км/год, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС ( тыс.руб.) | 2026-2027 | 2028-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей | 1,4 | 12 500 | 5 000 | 7 500 |

Глава 16 Часть 3. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции сетей ГВС

Перечень мероприятий по строительству и реконструкции сетей ГВС представлен в таблице:

| Наименование мероприятия | Протяженность, км | Объемы финансирования по годам, млн. руб. |  |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2030 |  |
| Строительство сети горячего водоснабжения от ПП Ливенская ТЭЦ до микрорайона «Рабочий поселок» | 16,4 | ________ | 335 (1 этап) | 335 (2 этап) | ________ | В целях обеспечения круглогодичного горячего водоснабжения населения от Ливенской ТЭЦ |

## Глава 16. Часть 4. Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения г. Ливны открытые системы теплоснабжения отсутствуют.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 17

Ливны, 2024 год

## Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

## Глава 17. Часть 1. Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Согласно п. 21 «Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.»  ) раздела «Требования к порядку и разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления правительства № 154 от 22 февраля 2012 года (с изменениями от 3 апреля 2018 года).

Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения будет разработан после публикации актуализированной схемы теплоснабжения города Ливны.

Таблица 17.1. Таблица поступивших замечаний (предложений) и ответов на замечания (предложения) к проекту схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения по письму ... (наименование организации) от ...N ...

| N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

## Глава 17. Часть 2. Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Согласно п. 21 «Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.»  ) раздела «Требования к порядку и разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления правительства № 154 от 22 февраля 2012 года (с изменениями от 3 апреля 2018 года).

## Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения будут разработаны после публикации актуализированной схемы теплоснабжения города Ливны.

## Глава 17. Часть 2. Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Согласно п. 21 «Для организации сбора замечаний и предложений к проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) органы местного самоуправления, органы исполнительной власти городов федерального значения при его размещении на официальном сайте указывают адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора, который не может быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня размещения соответствующего проекта.»  ) раздела «Требования к порядку и разработки и утверждения схем теплоснабжения» постановления правительства № 154 от 22 февраля 2012 года (с изменениями от 3 апреля 2018 года).

Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения после публикации актуализированной схемы теплоснабжения на города Ливны.

город Ливны

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОД ЛИВНЫ НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2030 ГОДЫ

Обосновывающие материалы

Книга 18

Ливны, 2024 год

## Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Согласно муниципальному контракту № 0154300000219000115 на выполнение работ по актуализации схемы теплоснабжения города Ливны Орловской области, были актуализированы следующие разделы:

раздел 1 "Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя";

раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

раздел 6 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ";

раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

раздел 8 "Перспективные топливные балансы";

раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

раздел 10 "Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)";

раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии";

раздел 12 "Решения по бесхозяйным тепловым сетям";

раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия".

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения:

а) глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

б) глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

в) глава 3 «Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

г)  глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

д) глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

е) глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

ж) глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии";

з) глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей ";

и) глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

к) глава 10 "Перспективные топливные балансы";

л) глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения ";

м) глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение";

н) глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения";

о) глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

п) глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

р) глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения";

с) глава 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

т) глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"(с изменениями и дополнениями от 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г. с вступившими в силу требованиями с 1 августа 2018 года) в Схему теплоснабжения г. Ливны были добавлены новые разделы в утверждаемую часть и обосновывающие материалы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ по филиалу ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» ПП Ливенская ТЭЦ

- Температурный график отпуска тепловой энергии филиала ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» ПП Ливенская ТЭЦ.

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии – отсутствуют.

- Отказы и восстановления оборудования источников тепловой энергии – отсутствуют.

Таблица 1. Матрица договорных отношений в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование ТСО | Договор на поставку топлив | Договор на покупку тепловой энергии | Договор на передачу тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» |  | + | + |
| 2 | ООО «Газпром межрегионгаз Орел» | + |  |  |

«+» - наличие договора.

«-» - отсутствие договора.

Таблица 2. Основное оборудовании на теплоисточниках теплоснабжающих организаций

| Котельная | Адрес котельной | Наименование котла | Номер стационный | Год ввода в эксплуатацию | Тип котла | Температурный график работы котельной, оС | Установленная тепловая мощность , Гкал/ч | Вид топлива, осн./рез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ливны, ул.Энергетиков 1а | ТП-45/39 | 1 | 1958 | ТП-35 |  | 29 | Газ/мазут |
|  |  | ТП-45/39 | 2 | 1958 | ТП-35 |  | 29 | Газ/мазут |
|  |  | ТП-45/39 | 4 | 1960 | ТП-35 |  | 29 | Газ/мазут |
|  |  | КУ | 1 | 2012 | КГТ-42/4,0-440 |  | 33,6 | Газ/нет |
|  |  | КВГМ | 1 | 1993 | КВГМ 50/150 |  | 50 | Газ/мазут |
|  |  | КВГМ | 2 | 1993 | КВГМ 50/150 |  | 50 | Газ/мазут |
|  |  | КВГМ | 3 | 1993 | КВГМ 50/150 |  | 50 | Газ/мазут |

Таблица 3. Вспомогательное оборудование на теплоисточниках

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Расход минимальный, т/ч | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Развиваемый напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а. | Насос сетевой воды №1 ТЭЦ | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1988 |
|  |  | Насос сетевой воды №2 ТЭЦ | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1988 |
|  |  | Насос сетевой воды №3 ТЭЦ | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1988 |
|  |  | Насос сетевой воды №4 ТЭЦ | Д 200-95 | 40 | 100 | 50 | 0,1 | 0,95 | 95 | 1987 |
|  |  | Насос сетевой воды №5 ТЭЦ | Д 320-50 | 55 | 320 | 100 | 0,1 | 0,5 | 50 | 1987 |
|  |  | Подпиточный насос №1,2 ТЭЦ | 1К 80-50-200 | 18,5 | 50 | 10 | 0,1 | 0,8 | 80 | 2017 |
|  |  | Насос сетевой воды №1 ВК | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1992 |
|  |  | Насос сетевой воды №2 ВК | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1992 |
|  |  | Насос сетевой воды №3 ВК | Д-1250-125 | 630 | 1250 | 500 | 0,1 | 1,25 | 125 | 1992 |
|  |  | Подпиточный №1.2 ВК | КМ 100-180-160 | 15 | 100 | 20 | 0,1 | 3,2 | 32 | 1992 |
| Тяго-дутьевое оборудование котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПП Ливенская ТЭЦ, 303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Энергетиков 1а | ДМС1,2,4 ТЭЦ. | Д-15,5 | 160 | 70000 | 7000 | 0 | 340мм рт ст | 340мм рт ст | 1958 |
|  |  | ДВ 1,2,4 ТЭЦ. | ВД-13,5 | 160 | 48000 | 4800 | 0 | 285мм вод ст | 285мм вод ст | 1958 |
|  |  | ДМС1,2,3 ВК. | ДН-21ГМ | 90 | 120000 | 12000 | 0 | 0,0107 | 0,107 м | 1992 |
|  |  | ДВ 1,2,3 ВК | ВДН-15 | 70 | 64300 | 6430 | 0 | 0,0323 | 0,323м | 1992 |

Таблица 4. Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепла

| Котельная | Адрес котельной | Установ-ленная мощность | Располага-емая мощность по РК | Ограничение тепловой мощности котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны, ул.Энергетиков 1а | 221,7 | 221,7 | - | - |

Таблица 5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельными

| Котельная | Адрес котельной | Располагаемая мощность по РК | Расход тепла на собственные и хоз. нужды |  | Тепловая мощность котельной, нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны, ул.Энергетиков 1а | 221,7 | 1,14 | 2,32% | 219,18 |

Таблица 6.Среднегодовая загрузка котельных за 2018 год

| Котельная | Адрес котельной | Установ-ленная мощность | Выработано котельной | Среднегодовая производительность котельной | Среднегодовая загрузка основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | % |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны, ул.Энергетиков 1а | 221,7 | 98754 | 11,27 | 5,1 |

Таблица 7. Средства учета энергоресурсов на теплоисточниках

| Котельная | Адрес котельной | Кол-во и тип теплосчетчиков | Кол-во и тип приборов учета топлива | Счетчик холодной воды | Счетчик горячей воды (ГВС) | Кол-во и тип электросчетчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Энергетиков, 1а | СПТ-961 -2шт | ВРСГ-200-1шт | - | - | - |

Таблица 8. Общая структура тепловых сетей (информация в МУП Ливенские тепловые сети)

| Адрес котельной | Назнач. (СО, ГВС, СО+ГВС) | Схема подключения потребителей (Элеватор, непосредств., через ТО, ИТП) | Год прокладки, перекладки тепловых сетей | Тип прокладки тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Потери тепловой энергии. (информация в МУП Ливенские тепловые сети)

| Показатели | Котельная , 2018 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал |  |  |
| Потери ТЭ, Гкал |  |  |
| Потери ТЭ, % |  |  |

## Таблица10.  Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.(муп тепловые сети)

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Потребление тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, бюджет, прочие | Собственное производство | Реализация |
| 1 | ПП Ливенская ТЭЦ, г. Ливны, ул.Энергетиков 1а |  |  |  |

Таблица 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей (нет информации)

| № п/п | Адрес котельной | Адрес абонента | Длина т/сетей в 2-х трубном исчислении, м |  | Итого по котельной |  | Диаметр труб, мм |  | Вид прокладки теплотрассы | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отоп | ГВС | отоп | ГВС | отоп | ГВС |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Адрес котельной | Установ-ленная мощность | Располага-емая мощность по РК | Тепловая мощность котельной нетто | Потери в ТС |  | СО | ГВС | Произво-дство | Суммарная присоеди-ненная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны, ул.Энергетиков 1а | 221,7 | 221,7 | 219,18 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13. Баланс теплоносителя и подпитки тепловой сети

| Адрес котельной | СО | ГВС | Подключенная тепловая нагрузка ОВ+ГВС | Фактический (расчетный) объем сети отопления | Фактический (расчетный) объем сети ГВС | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3 | м3 | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| Г. Ливны |  |  |  | Нет.дан. | Нет.дан. | Нет.дан. | 8,9 |  | 80,0 | 80,0 |

Таблица 14. Топливный баланс котельных

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QсрГВС | Период | Продолжительность ОВ за период | Среднемесячнаяиемпературанаружнего воздуха согласно СНиП 23-01-99(2012г.), °С | Потребность тепла, Гкал |  |  |  | Потребность топлива, тыс. нм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Дней | оС | ОВ | ГВСс. | Произв. | Всего | ОВ | ГВСср | Произв. | Всего |
| г. Ливны, ул.Энергетиков 1а |  |  |  | Январь | 31,0 | -6,83 | 18619 |  |  | 18619 | 2720,4 |  |  | 2720,4 |
|  |  |  |  | Февраль | 28,0 | -4,52 | 15619 |  |  | 15619 | 2268,7 |  |  | 2268,7 |
|  |  |  |  | Март | 31,0 | -1,13 | 15715 |  |  | 15715 | 2311,3 |  |  | 2311,3 |
|  |  |  |  | Апрель | 22,0 | 8 | 6546 |  |  | 6546 | 1013,4 |  |  | 1013,4 |
|  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Октябрь | 31,0 | 5,06 | 10046 |  |  | 10046 | 1587 |  |  | 1587 |
|  |  |  |  | Ноябрь | 30,0 | 0,5 | 12885 |  |  | 12885 | 1916,2 |  |  | 1916,2 |
|  |  |  |  | Декабрь | 31,0 | -2,11 | 14955 |  |  | 14955 | 2216,2 |  |  | 2216,2 |
|  |  |  |  | Год | 208 | -2,04 | 94201 |  |  | 94201 | 14033 |  |  | 10033 |

Таблица 15. Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QмахГВС | Расчетная нагрузка Qот+QмахГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |
| г. Ливны, ул.Энергетиков 1а |  |  |  |  |

Таблица 16. Значения потребления тепловой энергии  за 2018г.

| Наименование потребителей | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |
| Жилой фонд, бюджет, прочие | 98753,7 |  |  |  | 98753,7 |
| Собственное производство |  |  |  |  |  |
| Реализация | 98753,7 |  |  |  | 98753,7 |

Таблица 17. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ТО в 2017-2018годах (образец) (конфиденциальная информация)

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |
| 1.1. Услуги горячего водоснабжения | тыс. руб. |  |  |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на покупаемую тепловую энергию, (мощность), теплоноситель | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, и объем приобретения электрической энергии | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. |  |  |
| - Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |
| - Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. |  |  |
| - Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на про ведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. |  |  |
| - Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. |  |  |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. |  |  |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс. руб. |  |  |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | тыс. руб. |  |  |

Таблица 18. Существующие и перспективные тепловые нагрузки, Гкал/ч (нет информации)

| Наименование теплоисточника | Адрес котельной | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего |
| ПП Ливенская ТЭЦ | улЭнергетиков, 1а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19. Сведения о наличии баков-аккумуляторов - отсутствуют

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Наличие бака-аккумулятора горячей воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3 |
| 1 | - | - |

Таблица 20.Нормативный и фактический (для эксплуатационного и

аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды (нет информации)

| Адрес котельной | Установленная тепловая мощность | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |

Таблица 21. Расчет перспективных расходов основного вида топлива для тепловых источников (нет информации)

| № | ТСО | Адрес котельной | Максимальный часовой расход, нм3/ч; кг/ч | Годовые расходы периодов, тыс. нм3; т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зимний | летний | переходный |
|  | Топливо – природный газ 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2019 -2030г. (нет информации)

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-20230гг |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица П2.1. Технические характеристики теплофикационных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| КОТЛЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станционный номер |  | Количество |  | Тип (полная маркировка) | Год ввода | Завод изготовитель | Рабочее топливо (резерв) |  | Давление пара, Ро ати |  | Температура пара, То оС |  | Расход пара номинальный, До т/ч |  | Тепловая мощность, Qк Гкал/ч | Мощность котла в пересчете на МВт, Номинальная |  |
| 1 |  | 1 |  | ТП-35-39 | 1958 | ТКЗ | Газ - мазут |  | 39 |  | 440 |  | 45 |  | 29 | 33,727 |  |
| 2 |  | 1 |  | ТП-35-39 | 1959 | БКЗ | Газ - мазут |  | 39 |  | 440 |  | 45 |  | 29 | 33,727 |  |
| 4 |  | 1 |  | ТП-35-39 | 1960 | БКЗ | Газ - мазут |  | 39 |  | 440 |  | 45 |  | 29 | 33,727 |  |
| КОТЕЛ УТИЛИЗАТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  | КГТ 42-40-440 |  | 2012 | ЗАО «Энергомаш», г.Белгород | Газ | 39 |  | 440 |  | 42 |  | 33,6 |  |  | 39,08 |

Таблица П2.2. Технические характеристики энергетических турбоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| Турбины |  |  |  |  | Острый пар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станционный номер | Тип | Год ввода | Завод изготовитель | Установленная мощность, N уст МВт | Давление пара, Ро ати | Температура пара, То оС | Расход пара номинальный, До т/ч | Тепловая мощность, Qт Гкал/ч |
| 1 | АК-6-35 | 1958 | Завод им. Ленина г. Пилзень | 6 | 34 | 435 | 32 | 12.5 |
| 3 | LM2500+G4 | 2012 | GE | 30 |  |  |  |  |

Таблица П2.3. Технические характеристики пиковых водогрейных котлоагрегатов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| Станционный номер | Количество | Тип (полная маркировка) | Год ввода | Завод изготовитель | Рабочее топливо (резерв) | Давление пара, Ро ати | Температура пара, То оС | Расход пара номинальный, До т/ч | Тепловая мощность, Qк Гкал/ч | Мощность котла в пересчете на МВт, Номинальная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | ДКЗ | Газ - мазут | - | - | - | 50 | 58,15 |
| 2 | 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | ДКЗ | Газ - мазут | - | - | - | 50 | 58,15 |
| 3 | 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | ДКЗ | Газ - мазут | - | - | - | 50 | 58,15 |

Таблица П2.4. Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2019 год

| Тип | Производительность, т/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| РОУ 39/2.5 | 35 | 1974 |
| РОУ 39/6 | 40 | 1974 |

Таблица П3.1. Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, (ретроспективный период)

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |
| 2014 | 42 | 42 | 274 | 35 |
| 2015 | 42 | 42 | 274 | 35 |
| 2016 | 42 | 42 | 274 | 35 |
| 2017 | 36 | 36 | 236 | 12.5 |
| 2018 | 36 | 36 | 221.8 | 12.5 |

Таблица П4.1. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2019 году

| Ст. N | Тип котлоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.19, час | Год достижения паркового ресурса | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-35-39 | 1958 | 200000 | 243793 | 2021 |  |  |  |
| 2 | ТП-35-39 | 1959 | 200000 | 328077 | 2021 |  |  |  |
| 4 | ТП-35-39 | 1960 | 200000 | 234829 | 2021 |  |  |  |
| 1 | КГТ 42-40-440 | 2012 | 129600 | 21912 | 2027 |  |  |  |
| 1 | КВГМ 50/150 | 1993 | 172800 | 11095 | 2021 |  |  |  |
| 2 | КВГМ 50/150 | 1993 | 172800 | 10524 | 2021 |  |  |  |
| 3 | КВГМ 50/150 | 1993 | 172800 | 5049 | 2021 |  |  |  |

Таблица П4.2. Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2019 году

| Ст. N | Тип турбоагрегата | Год ввода в эксплуатацию | Парковый ресурс, час. | Наработка на 01.01.19, час. | Год достижения паркового ресурса | Нормативное количество пусков | Количество пусков | Назначенный ресурс, час. | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АК-6-35 | 1958 |  | 315477 |  | 587 |  |  |  |  |
| 1 | LM2500+G4 | 2012 | 160000 | 21912 | 2032 | 68 |  |  |  |  |

Таблица П5.1. Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в 2019 году (нет данных)

| N п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица П5.2. Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, за 2019 год

| Тип | Мощность, Гкал/ч (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| Основные бойлеры |  |  |
| ПСВ-200 У |  | 800 |
| ПСВ-200-7-15 |  | 400 |
| ПСВ-200 У |  | 800 |
| ПСВ-125-7-15 |  | 250 |
| Пиковые бойлеры |  |  |
| ПСВ-200 У |  | 400 |

Таблица П5.3. Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, за 2019 год

| Наименование механизма, установки | Тип | Производительность, | Напор, м в. ст. | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насос сетевой воды №1 | 1Д-1250-125 | Насос сетевой воды №1 | 125 | 500 | 1 |
| Насос сетевой воды №2 | 1Д-1250-125 | Насос сетевой воды №2 | 125 | 630 | 1 |
| Насос сетевой воды №3 | 1Д-1250-125 | Насос сетевой воды №3 | 125 | 630 | 1 |
| Насос сетевой воды №4 | Д 200-95 | Насос сетевой воды №4 | 95 | 40 | 1 |
| Насос сетевой воды №5 | Д 320-50 | Насос сетевой воды №5 | 5 | 55 | 1 |

Таблица П6.1. Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Годы (ретроспективный период) | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2014 | 10,1 | 35,8 |
| 2015 | 8,5 | 22,4 |
| 2016 | 7,9 | 16,2 |
| 2017 | 4,6 | 41,3 |
| 2018 | 5,1 | 41 |

Таблица П7.1. Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии за 2018 год (не было)

| N п.п. | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего событий |  |  |  |  |

Таблица П7.2. Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии  (не было)

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, ч | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |

Таблица П8.2. Характеристики и расход природного газа, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Природный газ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность, средняя за год , | Приход, | Расход на производство, | Расход на сторону, |
| 2014 | 8186 | 60699 | 60699 |  |
| 2015 | 8246 | 43941 | 43941 |  |
| 2016 | 8234 | 40284 | 40284 |  |
| 2017 | 8194 | 39182 | 39182 |  |
| 2018 | 8166 | 39145 | 39145 |  |

Таблица П8.3. Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Калорийность средняя за год, , ккал/кг | Влажность, средняя за год, , % | Приход, т | Расход, т | Остаток, т |
| 2014 | 8978 | Нет данных | 0 | 7 | 2834 |
| 2015 | 8936 | Нет данных | 0 | 47 | 2787 |
| 2016 | 8967 | Нет данных | 0 | 7 | 2780 |
| 2017 | 8625 | Нет данных | 0 | 8 | 2772 |
| 2018 | 8167 | Нет данных | 0 | 6 | 2766 |

Таблица П9.1. Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн кВт-ч | 131,834149 | 82,40296 | 59,623058 | 132,17402 | 129,341366 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды, в том числе | млн кВт-ч | 9,778038 | 5,2486 | 5,946 | 12,983 | 12,142 |
| расход электрической энергии на ТФУ | млн кВт-ч | 1,794 | 1,2856 | 1,233 | 2,842 | 2,568 |
| отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн кВт-ч | 122,05611 | 77,15436 | 53,677058 | 119,19102 | 11,7199366 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, в том числе: | тыс. Гкал | 242,415 | 204,779 | 189,725 | 95,493 | 98,753 |
| из производственных отборов; | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| из конденсаторов | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| из ПВК | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| из РОУ | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВт-ч |  |  |  |  |  |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуализируемый период, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| с сетевой водой | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| с паром | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов; | ккал/кВт-ч |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |
| Отношение отпуска тепловой энергии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ; | % |  |  |  |  |  |
| Удельная теплофикационная выработка, в том числе: | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| с паром производственных отборов; | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| с паром теплофикационных отборов | кВт-ч/Гкал |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу; | млн кВт-ч |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн кВт-ч |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепла брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч |  |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на выработку электрической энергии турбоагрегатами по теплофикационному циклу | ккал/кВт-ч |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, в том числе | г/кВт-ч | 236,6 | 218,3 | 262,8 | 242,5 | 221,1 |
| по теплофикационному циклу; | г/кВт-ч | 219,3 | 208 | 222 | 228 | 242,1 |
| по конденсационному циклу | г/кВт-ч | 244,9 | 224,5 | 269 | 217,1 | 212,4 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 173,7 | 170,6 | 175,3 | 177,4 | 169,8 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 70,975 | 51,773 | 47,363 | 45,842 | 42,791 |

Таблица П11.3. Общая характеристика распределительных тепловых сетей теплосетевой организации (нет данных)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 25 |  |  |
| 32 |  |  |
| 40 |  |  |
| 50 |  |  |
| 65 |  |  |
| 80 |  |  |
| 100 |  |  |
| 125 |  |  |
| 150 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| Всего |  |  |

Таблица П11.4. Общая характеристика распределительных сетей горячего водоснабжения теплосетевой организации  (нет данных)

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, |
| --- | --- | --- |
| 25 |  |  |
| 32 |  |  |
| 40 |  |  |
| 50 |  |  |
| 65 |  |  |
| 80 |  |  |
| 100 |  |  |
| 125 |  |  |
| 150 |  |  |
| 200 |  |  |
| 250 |  |  |
| Всего |  |  |

Таблица П15.2. Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/ч (нет данных)

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  |  |  |  |  |
| отборы паровых турбин, в том числе: |  |  |  |  |  |
| производственных показателей (с учетом противодавления) |  |  |  |  |  |
| теплофикационных показателей (с учетом противодавления) |  |  |  |  |  |
| РОУ |  |  |  |  |  |
| ПВК |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| Потери в паропроводах |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  |  |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  |  |  |  |  |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  |  |  |  |  |

Таблица П16.1. Годовой расход теплоносителя источника тепловой энергии, тыс. м

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 54,264 | 49,063 | 57,772 | 66,644 | 48,453 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях |  |  |  |  |  |
| сверхнормативный расход воды |  |  |  |  |  |
| Расход воды на ГВС |  |  |  |  |  |

Таблица П16.2. Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) в системе теплоснабжения

| Параметр | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Срок службы | лет | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая емкость баков-аккумуляторов |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 9,6 | 9,1 | 11,8 | 15,4 | 9,5 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | нет | нет | нет | нет | нет |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |

Таблица П17.1.Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, т. натурального топлива, | Приход топлива за год, т. натурального топлива, | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топлива, т. натурального топлива, | Низшая теплота сгорания, ккал/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, т. натурального топлива, | в том числе, на отпуск электрической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного. |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 36677,135 | 36677,135 | 36616,179 | 42784 |  | 8166 |
| мазут | 2772 |  | 6 | 6 | 7 | 2766 | 8167 |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 39182,226 | 39182,226 | 39144,784 | 45831 |  | 8194 |
| мазут | 2780 |  | 8 | 8 | 11 | 2772 | 9625 |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 37516,468 | 37516,468 | 37488,731 | 44081 |  | 8234 |
| мазут | 2787 |  | 7 | 7 | 9 | 2780 | 8967 |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 43940,67 | 43940,67 | 43891,1 | 51713 |  | 8246 |
| мазут | 2834 |  | 47 | 47 | 60 | 2787 | 8936 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  | 60698,99 | 60698,99 | 60683,508 | 70966 |  | 8186 |
| мазут | 2841 |  | 7 | 7 | 9 | 2834 | 8978 |

Таблица П18.1. Показатели повреждаемости системы теплоснабжения (нет данных)

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: |  |  |  |  |  |
| в отопительный период, 1/км/оп |  |  |  |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: |  |  |  |  |  |
| в отопительный период, 1/км/оп |  |  |  |  |  |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год |  |  |  |  |  |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год |  |  |  |  |  |

Таблица П18.3. Показатели восстановления в системе теплоснабжения (нет данных)

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час: |  |  |  |  |  |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час |  |  |  |  |  |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час |  |  |  |  |  |

Таблица П18.4. Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения  (нет данных)

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |

Таблица П19.1. Технико-экономические показатели источника тепловой энергии (с НДС) (нет данных)

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в паре, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| в горячей воде, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Прибыль, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. |  |  |  |  |  |

Таблица П34.1. Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/ч (нет данных)

| Наименование показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| отборы паровых турбин, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| производственных показателей |  |  |  |  |  |  |
| теплофикационные |  |  |  |  |  |  |
| РОУ |  |  |  |  |  |  |
| ПВК |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| М-1 |  |  |  |  |  |  |
| М-2 |  |  |  |  |  |  |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| Потери в паропроводах |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| М-1 |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| М-2 |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе |  |  |  |  |  |  |
| М-1 |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| М-2 |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| .......... |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная фактическая тепловая нагрузка в паре (на коллекторах станции) |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке) |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  |  |  |  |  |  |

Таблица П36.1. Перспективные балансы источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, Гкал/ч (нет данных)

| Ст. N | Оборудование/статьи баланса | Давления отборного пара, МПа |  |  |  |  | По ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отоп. параметры | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 14,0 |  |
| Установленная тепловая мощность отборов паровых турбин |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребная тепловая мощность на собственные нужды станции |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в паре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сетевой (отопительной) воде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по турбоагрегатам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность НЕТТО по турбоагрегатам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная фактическая нагрузка 2018года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв/дефицит мощности теплофикационных отборов по максимальной расчетной нагрузке за 2018год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая мощность прочее всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность редуцирующих устройств |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РОУ-16/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РОУ-16/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | БРОУ-140/8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | БРОУ-140/16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | БРОУ-140/16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | БРОУ-140/16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | БРОУ-140/35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки в целом по станции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установленная тепловая мощность станции |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Располагаемая тепловая мощность станции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расход тепловой мощности на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность станции НЕТТО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальная тепловая нагрузка фактическая за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Резерв дефицит станции по фактической тепловой нагрузке за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П42.2. Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии в точке измерения тепловой энергии, отпущенной потребителю тепловой энергии (нет данных)

| Температура наружного воздуха, °С | Параметры теплоносителя в точке измерения показателей теплоносителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура теплоносителя на вводе в систему отопления, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы отопления, °С | Температура теплоносителя на вводе в систему ГВС, °С | Температура теплоносителя на выходе из системы ГВС, °С | Расход теплоносителя на вводе в ИТП, °С тонн/ч | Подпитка внутридомовых системы отопления, тонн/ч |
| -25 |  |  |  |  |  |  |
| -24 |  |  |  |  |  |  |
| -23 |  |  |  |  |  |  |
| -22 |  |  |  |  |  |  |
| -21 |  |  |  |  |  |  |
| -20 |  |  |  |  |  |  |
| -19 |  |  |  |  |  |  |
| -18 |  |  |  |  |  |  |
| -17 |  |  |  |  |  |  |
| -16 |  |  |  |  |  |  |
| -15 |  |  |  |  |  |  |
| -14 |  |  |  |  |  |  |
| -13 |  |  |  |  |  |  |
| -12 |  |  |  |  |  |  |
| -11 |  |  |  |  |  |  |
| -10 |  |  |  |  |  |  |
| -9 |  |  |  |  |  |  |
| -8 |  |  |  |  |  |  |
| -7 |  |  |  |  |  |  |
| -6 |  |  |  |  |  |  |
| -5 |  |  |  |  |  |  |
| -4 |  |  |  |  |  |  |
| -3 |  |  |  |  |  |  |
| -2 |  |  |  |  |  |  |
| -1 |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |
| +1 |  |  |  |  |  |  |
| +2 |  |  |  |  |  |  |
| +3 |  |  |  |  |  |  |
| +4 |  |  |  |  |  |  |
| +5 |  |  |  |  |  |  |
| +6 |  |  |  |  |  |  |
| +7 |  |  |  |  |  |  |
| +8 |  |  |  |  |  |  |

Таблица П45.1. Топливно-энергетический баланс источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

| Показатель | Един. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 98,753 | 88,420 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 90,504 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 | 93,638 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт-ч | 129341,366 | 170544 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 | 170448 |
| на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 32096,384 | 53258 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 | 52366 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. т условного топлива | 42791 | 57694 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 | 61295 |
| на выработку электрической энергии | тыс. т условного топлива | 26025 | 42881 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 | 45583 |
| на выработку тепловой энергии | тыс. т условного топлива | 16766 | 14810 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 | 15712 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 222,1 | 274,6 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 | 278,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 169,8 | 167,5 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 | 167,8 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П45.3. Нормативные запасы резервного топлива на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ..., тыс. тонн натурального топлива

| Показатель |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ННЗТ | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| НЗВТ | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЭЗТ | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 | 1,828 |
| ОНЗТ | уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мазут | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 | 2,210 |

Таблица П45.11. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой и электрической энергии, натурального топлива

| Вид топлива | Расход натурального топлива, натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Уголь, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| каменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бурый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ........ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Природный газ | 36677 | 51121 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 | 54312 |
| Сжиженный природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сжиженный углеводородный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтетопливо, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазут | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| сырая нефть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местные виды топлива, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П47.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, тыс. руб. (нет данных)

| Стоимость проектов |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проекты ЕТО N 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего смета проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Группа проектов 002.01.00.000 "Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подгруппа проектов 002.01.02.000 "Реконструкция источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подгруппа проектов 002.01.02.001 "Экспертиза промышленной безопасности паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст.N 1" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подгруппа проектов 002.01.02.017 "Замена паровой турбины ПТ 80/100-130/13 ст.N 1 на модернизированный образец" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подгруппа проектов 002.02.00.000 "Тепловые сети и сооружения на них " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П47.2. Тарифно-балансовая модель источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации с учетом предложений по техническому перевооружению (нет данных)

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая мощность | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в том числе: | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования УЭМ, в том числе: | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе: | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск электрической энергии с шин | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные нужды, всего, в том числе: | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же, % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же, % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на отпущенную электрическую энергию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива на отпущенную электрическую энергию | тыс. т.у.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электрическую энергию, в том числе: | кг у.т/кВт-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая мощность и тепловая нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| базовая (теплофикационная турбоагрегатов) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пиковая, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПВК | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОУ | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие (пусковые) | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в паре | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в паре | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в паре | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в горячей воде | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+)/Дефицит (-) УТМ | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в том числе: | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, всего, в том числе: | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из отборов теплофикационных ТА | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковыми источниками, в том числе | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| то же, % | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРУТ отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребность в топливе | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход топлива, всего, в том числе | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпущенную электрическую энергию | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природного газа | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на отпущенную тепловую энергию | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природного газа | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По видам топлива | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природного газа | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мазута | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цены на топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенная среднегодовая цена на топливо | руб./т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднегодовая цена - мазут | руб./т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднегодовая цена - уголь | руб./т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднегодовая цена - природный газ | руб./т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материальные затраты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги сторонних организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по водоснабжению | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по подрядному ремонту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| услуги по пуско-наладке | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расходы по испытаниям и опытам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вспомогательные материалы, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ремонты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вода на технологические цели | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за пользование водными объектами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергия всех видов со стороны | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергия на производственные нужды | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Топливо | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Страховые взносы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация основных фондов, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от основных фондов новых проектов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, не распределяемые по элементам | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО затраты на производство | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Себестоимость всей товарной продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| То же накопленным итогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация объектов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капиталовложения из прибыли | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плата за технологическое присоединение | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| возвратный НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефицит собственных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиты коммерческих банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Долговые обязательства накопленным итогом | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по кредиту в части процентов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизации по проекту | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства возвратного НДС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начисленные проценты | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты из тарифа | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего выплаты кредита и процентов | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П47.4. Тарифно-балансовая модель объекта генерации в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации N ... с учетом предложений по техническому перевооружению (нет данных)

| Показатели | Ед. изм. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 ТЭС, всего | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-... | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Котельные, всего | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Расход тепловой энергии на потери | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ТЭС | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Котельные | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. ТЭС | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Котельные | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 ТЭС | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-... | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Локальные котельные | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе электробойлерные | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. ТЭС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-... | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Котельные | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Тариф без инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. ТЭЦ | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-... | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. ТЭС | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-... | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Котельные | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Тариф с инвестиционной составляющей | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. ТЭЦ | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-2 | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-... | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Котельные | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Муниципальное унитарное предприятие «Ливенские тепловые сети»    г. Ливны ,  Орловской области.

- Температурные графики отпуска тепловой энергии для котельных.

- Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

- Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Таблица 1. Матрица договорных отношений в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование ТСО | Договор на поставку топлива | Договор на покупку тепловой энергии | Договор на передачу тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Газпром теплоэнерго Орел» | - | + | - |
| 2 | ПАО «КВАДРА - Генерирующая компания» | - | + | + |

«+» - наличие договора.

«-» - отсутствие договора.

Таблица 2. Основное оборудовании на теплоисточниках теплоснабжающих организаций

| Котельная | Адрес котельной | Наименование котла | Номер стационный | Год ввода в эксплуатацию | Тип котла | Температурный график работы котельной, оС | Установленная тепловая мощность , Гкал/ч | Вид топлива, осн./рез. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны ул. Заливенская, 61 | Котел стальной водогрейный | 1 | 1979 | КВС-2 | 95/70 | 0,5 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 1979 | КВС-2 |  | 0,5 | Газ/нет |
| 2 | г. Ливны ул. Кирова , 22 | Котел стальной водогрейный | 1 | 1993 | КВА-1 | 95/70 | 0,86 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 2023 | КВА-1 |  | 0,86 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 3 | 2023 | КВА-1 |  | 0,86 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 4 | 2023 | КВА-2 |  | 1,72 | Газ/нет |
|  |  | Котел водогрейный | 5 | 2001 | G-309 |  | 0.26 | Газ/нет |
|  |  | Котел водогрейный | 6 | 2001 | G-309 |  | 0.26 | Газ/нет |
| 3 | г. Ливны ул. Садовая, 9 | Котел стальной водогрейный | 1 | 1997 | ХОПЕР100 | 95/70 | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 1997 | ХОПЕР100 |  | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел водогрейный | 3 | 2018 | ИШМА100 |  | 0,086 | Газ/нет |
| 4 | г. Ливны ул. Пухова, 28 | Котел стальной водогрейный | 1 | 2022 | Ишма-100 | 95/70 | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 2022 | Ишма-100 |  | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 3 | 2022 | Ишма-100 |  | 0,086 | Газ/нет |
| 5 | г. Ливны ул. Аникушкина, 16 | Котел стальной водогрейный | 1 | 2003 | ХОПЕР100 | 95/70 | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 2003 | ХОПЕР100 |  | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел водогрейный | 3 | 2003 | G-309 |  | 0,26 | Газ/нет |
| 6 | г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | Котел стальной водогрейный | 1 | 2004 | Радон-200(КВА-0,2) | 95/70 | 0,172 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 2004 | Радон-200(КВА-0,2) |  | 0,172 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 3 | 2004 | Радон-200(КВА-0,2) |  | 0,172 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 4 | 2004 | Радон-200(КВА-0,2) |  | 0,172 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 5 | 2004 | Радон-200(КВА-0,2) |  | 0,172 | Газ/нет |
| 7 | г. Ливны ул. Березова,7 | Котел стальной водогрейный | 1 | 1995 | Факел(КВА-1,0) | 95/70 | 0,86 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 1995 | Факел(КВА-1,0) |  | 0,86 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 3 | 1995 | Факел(КВА-1,0) |  | 0,86 | Газ/нет |
|  |  | Котел водогрейный | 4 | 2016 | G-309 |  | 0,26 | Газ/нет |
|  |  | Котел паровой | 1 | 1995 | Е1/9 | 142 | 0,7 | Газ/нет |
|  |  | Котел паровой | 2 | 1995 | Е1/9 |  | 0,7 | Газ/нет |
| 8 | г. Ливны ул. Фрунзе, 159 | Котел стальной водогрейный | 1 | 1997 | ХОПЕР100 | 95/70 | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 2 | 1997 | ХОПЕР100 |  | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел стальной водогрейный | 3 | 1997 | ХОПЕР100 |  | 0,086 | Газ/нет |
| 9 | г. Ливны ул. Гражданская,22 | Котел водогрейный | 1 | 2018 | ИШМА100 | 95/70 | 0,086 | Газ/нет |
|  |  | Котел водогрейный | 2 | 2018 | ИШМА100 |  | 0,086 | Газ/нет |

Таблица 3. Вспомогательное оборудование на теплоисточниках

| № п/п | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, т/ч | Расход минимальный, т/ч | Давление на входе, МПа | Давление на выходе, МПа | Развиваемый напор, кПа | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны ул. Заливенская, 61 |  | К30/45 | 7,5 |  |  |  |  |  | 1979 |
|  |  |  | Д200/36 | 13,5 |  |  |  |  |  | 1979 |
|  |  |  | Вк4/26 | 4,0 |  |  |  |  |  | 1979 |
| 2 | г. Ливны ул. Кирова , 22 |  | Д200/36 | 37 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | Д200/90 | 13 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | ВК4/26 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | Вк10/45 | 15 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | К20/30 | 11 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | 2К100-800-160у | 15 |  |  |  |  |  | 1993 |
| 3 | г. Ливны ул. Садовая, 9 |  | Вк4/26 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1997 |
|  |  |  | ВК2/26 | 2,2 |  |  |  |  |  | 1997 |
| 4 | г. Ливны ул. Пухова, 28 |  | ВК4/26 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1998 |
|  |  |  | ВК4/26 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1998 |
| 5 | г. Ливны ул. Аникушкина, 16 |  | ВК4/26 | 5,5 |  |  |  |  |  | 2003 |
|  |  |  | ВК2/26 | 1,5 |  |  |  |  |  | 2003 |
| 6 | г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а |  | СР50/3100 | 2,5 |  |  |  |  |  | 2004 |
|  |  |  | 1К8/18М | 1,5 |  |  |  |  |  | 2004 |
|  |  |  | СР40/1900 | 1,1 |  |  |  |  |  | 2004 |
|  |  |  | СР40/1900 | 0,47 |  |  |  |  |  | 2004 |
| 7 | . Ливны ул. Березова,7 |  | 4НДВ | 13 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | 1Д200/90 | 30 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | ПН-1/16 | 2,2 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | ВК-5/24 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | К30/40 | 7,5 |  |  |  |  |  | 1993 |
|  |  |  | 1К20/30 | 4 |  |  |  |  |  | 1993 |
| 8 | г. Ливны ул. Фрунзе, 159 |  | К8/16 | 1,5 |  |  |  |  |  | 1997 |
|  |  |  | К8/18 | 1,5 |  |  |  |  |  | 1997 |
|  |  |  | ВК4/26 | 5,5 |  |  |  |  |  | 1997 |
| 9 | г. Ливны ул. Гражданская,22 |  | К16/20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | К16/20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЗ30-16М |  |  |  |  |  |  |  |
| Тяго-дутьевое оборудование котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Ливны ул. Кирова , 22 | дутьевой | Для G309 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дутьевой | КВА1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымосос | Для КВА1 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | г. Ливны ул. 2я Стрелецкая, 4а | дутьевой | КВА0,2 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | . Ливны ул. Березова,7 | дутьевой | Факел | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дутьевой | Е1/9 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дымосос |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Параметры ограничения и располагаемой тепловой мощности источников тепла

| Котельная | Адрес котельной | Установ-ленная мощность | Располага-емая мощность по РК | Ограничение тепловой мощности котельной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | % |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 1,0 | 0,91 | -0,09 | -9,0 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,82 | 4,65 | -0,17 | -3,53 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,26 | 0,198 | -0,062 | -23,8 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,344 | 0,291 | -0,053 | -15,4 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,43 | 0,397 | -0,033 | -7,67 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 0,74 | -0,12 | -13,95 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 5,0 | 4,371 | -0,629 | -12,58 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 0,193 | -0,067 | -25,77 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 0,166 | -0,006 | -3,49 |

Таблица 5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто котельными

| Котельная | Адрес котельной | Располагаемая мощность по РК | Расход тепла на собственные и хоз. Нужды |  | Тепловая мощность котельной, нетто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | % | Гкал/ч |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 0,91 | 0,02 | 2,22% | 0,89 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,65 | 0,107 | 2,3% | 4,543 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,198 | 0,006 | 3,03% | 0,192 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,291 | 0,004 | 1,37 % | 0,287 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,397 | 0,012 | 3,02 | 0,385 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,74 | 0,018 | 2,43% | 0,722 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 4,371 | 0,161 | 3,68 % | 4,21 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,193 | 0,005 | 2,59 % | 0,188 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,166 | 0,002 | 1,2% | 0,164 |

Таблица 6.Среднегодовая загрузка котельных за 2018 год

| Котельная | Адрес котельной | Установ-ленная мощность | Выработано котельной | Среднегодовая производительность котельной ОЗП 208дн | Среднегодовая загрузка основного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал | Гкал/ч | % |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 1,0 | 1751 | 0,351 | 35,08 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,82 | 8264 | 0,943 | 19,57 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,26 | 321 | 0,064 | 24,73 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,344 | 337 | 0,068 | 19,62 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,432 | 544 | 0,109 | 25,23 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 1639 | 0,238 | 27,67 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 5,0 | 3479 | 0,397 | 7,94 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 533 | 0,107 | 41,06 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 232 | 0,046 | 27,02 |

Таблица 7. Средства учета энергоресурсов на теплоисточниках

| Котельная | Адрес котельной | Кол-во и тип теплосчетчиков | Кол-во и тип приборов учета топлива | Счетчик холодной воды | Счетчик горячей воды (ГВС) | Кол-во и тип электросчетчиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | нет | ТГС-200 | MTW 40 | нет | ЦЭ6803В |
| 2 | ул. Кирова,22 | нет | СГ-ТК-Т-650 | МТК 25 ВКХ 32 | нет | ЦЭ6803В |
| 3 | ул. Садовая,9 | нет | СГ-ТК-Д-40 | СВ15 | нет | Нева-310 |
| 4 | ул. Пухова,28 | нет | СГ-ТК-Д-40 | СКВ 15/3 | нет | Нева -310 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | нет | СГ-ТК-Д-40 | СВК15-3 | нет | Нева-310 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | нет | СГ16М-200 | ОСВ25 | нет | Нева -310 |
| 7 | ул. Березовая,7 | нет | СГ-ТК-Т-350 | СВКМ32Г | нет | СА4-И672М |
|  |  |  | СГ-ТК-Т-650 |  |  |  |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | нет | ВКG25 | СГВ-15 | нет | Нева- 310 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | нет | СГ-ТК-д-25 | ИЕТЕР25Х ЕТК20 | нет | СКАТ-301Э/1 |

Таблица 8. Общая структура тепловых сетей

| Адрес котельной | Назнач. (СО, ГВС, СО+ГВС) | Схема подключения потребителей (Элеватор, непосредств., через ТО, ИТП) | Год прокладки, перекладки тепловых сетей | Тип прокладки тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Ливенские тепловые сети» |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | СО | Непосредств. | 1971 | комбин |
| ул. Кирова,22 | СО | Непосредств. | 1980 | комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1980 | Комбин |
| ул. Садовая,9 | СО | Непосредств. | 1988 | Комбин |
| ул. Пухова,28 | СО | Непосредств. | 1989 | Комбин |
| ул. Аникушкина,16 | СО | Непосредств. | 1989 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1989 | Комбин |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | СО | Непосредств. | 1979 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1979 | Комбин |
| ул. Березовая,7 | СО | Непосредств. | 1988 | Комбин |
|  | ГВС | Непосредств. | 1988 | Комбин |
| ул. Фрунзе,159 | СО | Непосредств. | 1986 | Комбин |
| ул. Гражданская ,22 | СО | Непосредств. | 2013 | Комбин |

Таблица 9. Потери тепловой энергии. За 2018 год  МУП «Ливенские тепловые сети» котельные

| Показатели | ул. Заливенская,61 |  | ул. Кирова,22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 1701 | 1725 | 8039 | 8140 |
| Потери ТЭ, Гкал | 92 | 268,21 | 1512 | 2603 |
| Потери ТЭ, % | 5,4 | 15,6 | 18,8 | 31,98 |
|  | ул. Садовая, 9 |  | ул. Пухова, 28 |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 313 | 316 | 393 | 332 |
| Потери ТЭ, Гкал | 34 | 106 | 8 | 10 |
| Потери ТЭ, % | 10,9 | 33,62 | 2,0 | 3 |
|  | ул. Аникушктна,16 |  | ул. 2-я Стрелецкая,4а |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 614 | 536 | 1912 | 1614 |
| Потери ТЭ, Гкал | 15 | 16 | 347 | 184 |
| Потери ТЭ, % | 2,44 | 2,9 | 18,15 | 11,41 |
|  | ул. Березовая,7 |  | ул. Фрунзе,19 |  |
|  | план | факт | план | факт |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 3948 | 3427 | 457 | 525 |
| Потери ТЭ, Гкал | 614 | 112 | 13 | 100 |
| Потери ТЭ, % | 15,55 | 3,3 | 2,8 | 19,06 |
|  | ул. Гражданская,22 |  |  |  |
|  | план | факт |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 289 | 228 |  |  |
| Потери ТЭ, Гкал | 40 | 34,12 |  |  |
| Потери ТЭ, % | 13,8 | 16,2 |  |  |

## Таблица10.  Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения.  За 2018 год

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилой фонд, бюджет, прочие | Собственное нужды и отопл. база предприятия | Реализация |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» от котельных, | 13630,79 | 257СН+312 для базы=569 Всего выработано 17100 | 13630,79 |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» тепловой энергии приобретенной у ООО «Газпром теплоэнерго Орел | 40384,75 | Всего куплено 47008,06 Гкал | 40384,75 |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация», в зоне Ду 300 | 27647,176 | Всего куплено 31176 Гкал | 27647,176 |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» с учетом тепловой энергии приобретенной у ПАО «КВАДРА-Орловская генерация» для приготовления горячей воды, в зоне Ду 500 | 2214,039 |  | 2214,039 |

Таблица 11. Перечень бесхозяйных тепловых сетей

| № п/п | Адрес котельной | Адрес абонента | Длина т/сетей в 2-х трубном исчислении, м |  | Итого по котельной |  | Диаметр труб, мм |  | Вид прокладки теплотрассы | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отоп | ГВС | отоп | ГВС | отоп | ГВС |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников централизованного теплоснабжения

МУП «Ливенские тепловые сети»

| № п/п | Адрес котельной | Установ-ленная мощность | Располага-емая мощность по РК | Тепловая мощность котельной нетто | Потери в ТС |  | СО | ГВС | Произво-дство | Суммарная присоеди-ненная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал | % | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Заливенская,61 | 1,0 | 0,91 | 0,89 | 92 | 5,4 | 0,78 | 0 | 0 | 0,78 |
| 2 | ул. Кирова,22 | 4,82 | 4,65 | 4,543 | 1512 | 18,8 | 2,48 | 1,0 | 0 | 3,48 |
| 3 | ул. Садовая,9 | 0,26 | 0,198 | 0,192 | 34 | 10,86 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| 4 | ул. Пухова,28 | 0,344 | 0,291 | 0,287 | 8 | 2,04 | 0,165 | 0 | 0 | 0,165 |
| 5 | ул. Аникушкина,16 | 0,43 | 0,397 | 0,385 | 15 | 2,44 | 0,27 | 0,02 | 0 | 0,29 |
| 6 | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 0,74 | 0,722 | 347 | 18,15 | 0,5 | 0,07 | 0 | 0,57 |
| 7 | ул. Березовая,7 | 5,0 | 4,371 | 4,21 | 614 | 15,55 | 1,84 | 0,31 | 0 | 2,15 |
| 8 | ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 0,193 | 0,188 | 13 | 2,84 | 0,225 | 0 | 0 | 0,225 |
| 9 | ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 0,166 | 0,164 | 15 | 5,2 | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |

Таблица 13. Баланс теплоносителя и подпитки тепловой сети

| Адрес котельной | СО | ГВС | Подключенная тепловая нагрузка ОВ+ГВС | Фактический (расчетный) объем сети отопления | Фактический (расчетный) объем сети ГВС | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | м3 | м3 | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0 | 0,78 | 18 | 0 | 18 | 0,045 | 0,36 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 2,48 | 1,0 | 3,48 | 170,5 | 13,72 | 184,22 | 0,46 | 3,68 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,12 | 0 | 0,12 | 3 | 0 | 3 | 0,0075 | 0,06 | - | - |
| ул. Пухова,28 | 0,165 | 0 | 0,165 | 3,2 | 0 | 3,2 | 0,008 | 0,064 | - | - |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 5,15 | 0,06 | 5,21 | 0,013 | 0,104 | - | - |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 45,8 | 2,05 | 47,85 | 0,12 | 0,96 | - | - |
| ул. Березовая,7 | 1,242 | 0,21 | 1,45 | 63 | 2,06 | 65,06 | 0,163 | 1,31 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,225 | 0 | 0,225 | 5,2 | 0 | 5,2 | 0,013 | 0,104 | - | - |
| ул. Гражданская ,22 | 0,112 | 0 | 0,112 | 2,9 | 0 | 2,9 | 0,007 | 0,056 | - | - |

Таблица 14. Топливный баланс котельных  план

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QсрГВС | Период | Продолжительность ОВ за период | Среднемесячная иемпература наружнего воздуха согласно СНиП 23-01-99(2012г.), °С | Потребность тепла, Гкал |  |  |  | Потребность топлива, тыс. нм3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |  | Дней | оС | ОВ | ГВСс. | Произв. | Всего | ОВ | ГВСср | Произв. | Всего |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 341 | 0,0 | 0,0 | 341 | 50 | 0,0 | 0,0 | 50 |
|  | 0,78 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 299 | 0,0 | 0,0 | 299 | 43 | 0,0 | 0,0 | 43 |
|  | 0,78 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 271 | 0,0 | 0,0 | 271 | 41 | 0,0 | 0,0 | 41 |
|  | 0,78 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 118 | 0,0 | 0,0 | 118 | 17 | 0,0 | 0,0 | 17 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,78 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 162 | 0,0 | 0,0 | 162 | 23 | 0,0 | 0,0 | 23 |
|  | 0,78 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 227 | 0,0 | 0,0 | 227 | 34 | 0,0 | 0,0 | 34 |
|  | 0,78 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 291 | 0,0 | 0,0 | 291 | 43 | 0,0 | 0,0 | 43 |
|  | 0,78 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 1709 | 0 | 0,0 | 1709 | 251 | 00 | 0,0 | 251 |
| ул. Кирова, 22 | 2,48 | 0,0 | 1,0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 1059 | 181 | 0 | 1240 | 140 | 25 | 0,0 | 165 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 998 | 181 | 0 | 1179 | 132 | 25 | 0,0 | 157 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Март | 31,0 | -1,9 | 1002 | 181 | 0 | 1183 | 134 | 25 | 0,0 | 159 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 485 | 181 | 0 | 666 | 65 | 25 | 0,0 | 90 |
|  |  |  | 1,0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 161 | 0 | 161 | 0,0 | 22 | 0,0 | 22 |
|  |  |  | 1,0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 161 | 0 | 161 | 0,0 | 22 | 0,0 | 22 |
|  |  |  | 1,0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 156 | 0 | 156 | 0,0 | 22 | 0,0 | 22 |
|  |  |  | 1,0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 160 | 0 | 160 | 0,0 | 22 | 0,0 | 22 |
|  |  |  | 1,0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 158 | 0 | 158 | 0,0 | 22 | 0,0 | 22 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 626 | 181 | 0 | 807 | 84 | 25 | 0,0 | 109 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 854 | 181 | 0 | 1035 | 115 | 25 | 0,0 | 140 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 1022 | 181 | 0 | 1203 | 136 | 25 | 0,0 | 161 |
|  | 2,48 |  | 1,0 | Год | 205,0 | 5,7 | 6046 | 2059 | 0 | 8105 | 806 | 285 | 0,0 | 1091 |
| ул. Садовая, 9 | 0,12 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 63 | 0,0 | 0,0 | 63 | 9 | 0,0 | 0,0 | 9 |
|  | 0,12 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 55 | 0,0 | 0,0 | 55 | 8 | 0,0 | 0,0 | 8 |
|  | 0,12 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 52 | 0,0 | 0,0 | 52 | 7 | 0,0 | 0,0 | 7 |
|  | 0,12 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 23 | 0,0 | 0,0 | 23 | 3 | 0,0 | 0,0 | 3 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,12 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 32 | 0,0 | 0,0 | 32 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 |
|  | 0,12 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 43 | 0,0 | 0,0 | 43 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,12 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 56 | 0,0 | 0,0 | 56 | 8 | 0,0 | 0,0 | 8 |
|  | 0,12 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 324 | 0 | 0,0 | 324 | 45 | 00 | 0,0 | 45 |
| ул. Пухова, 28 | 0,165 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 79 | 0,0 | 0,0 | 79 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 |
|  | 0,165 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 70 | 0,0 | 0,0 | 70 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 |
|  | 0,65 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 63 | 0,0 | 0,0 | 63 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 |
|  | 0,165 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 27 | 0,0 | 0,0 | 27 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,165 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 38 | 0,0 | 0,0 | 38 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,165 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 53 | 0,0 | 0,0 | 53 | 8 | 0,0 | 0,0 | 8 |
|  | 0,165 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 69 | 0,0 | 0,0 | 69 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 |
|  | 0,165 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 399 | 0 | 0,0 | 399 | 60 | 00 | 0,0 | 60 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,0 | 0,02 | Январь | 31,0 | -7,8 | 114 | 5 | 0,0 | 119 | 16 | 1 | 0,0 | 17 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 102 | 5 | 0,0 | 107 | 14 | 1 | 0,0 | 15 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Март | 31,0 | -1,9 | 91 | 5 | 0,0 | 96 | 13 | 1 | 0,0 | 14 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 40 | 5 | 0,0 | 45 | 5 | 1 | 0,0 | 6 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 55 | 5 | 0,0 | 60 | 8 | 1 | 0,0 | 9 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 76 | 5 | 0,0 | 81 | 10 | 1 | 0,0 | 11 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 100 | 5 | 0,0 | 105 | 14 | 1 | 0,0 | 15 |
|  | 0,27 |  | 0,02 | Год | 205,0 | 5,7 | 578 | 35 | 0,0 | 613 | 80 | 7 | 0,0 | 87 |
| ул. 2я Стрелецкая, 4а | 0,5 | 0,0 | 0,07 | Январь | 31,0 | -7,8 | 310 | 30 | 0,0 | 340 | 42 | 4 | 0,0 | 46 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 263 | 30 | 0,0 | 293 | 36 | 4 | 0,0 | 40 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Март | 31,0 | -1,9 | 251 | 30 | 0,0 | 281 | 34 | 4 | 0,0 | 38 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 120 | 30 | 0,0 | 150 | 17 | 4 | 0,0 | 21 |
|  |  |  | 0,07 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 26 | 0,0 | 26 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 |
|  |  |  | 0,07 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 26 | 0,0 | 26 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 |
|  |  |  | 0,07 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 27 | 0,0 | 27 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 |
|  |  |  | 0,07 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 27 | 0,0 | 27 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 |
|  |  |  | 0,07 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 26 | 0,0 | 26 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 160 | 30 | 0,0 | 190 | 22 | 4 | 0,0 | 26 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 212 | 30 | 0,0 | 242 | 29 | 4 | 0,0 | 33 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 268 | 30 | 0,0 | 298 | 37 | 4 | 0,0 | 41 |
|  | 0,5 |  | 0,07 | Год | 205,0 | 5,7 | 1584 | 342 | 0,0 | 1926 | 217 | 43 | 0,0 | 260 |
| ул. Березовая, 7 | 1,242 | 0,0 | 0,21 | Январь | 31,0 | -7,8 | 519 | 120 | 0,0 | 639 | 71 | 17 | 0,0 | 88 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 451 | 120 | 0,0 | 571 | 61 | 17 | 0,0 | 78 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Март | 31,0 | -1,9 | 423 | 120 | 0,0 | 543 | 55 | 17 | 0,0 | 72 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 185 | 120 | 0,0 | 305 | 25 | 17 | 0,0 | 42 |
|  |  |  | 0,21 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 112 | 0,0 | 112 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 0,21 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 107 | 0,0 | 107 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 0,21 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 112 | 0,0 | 112 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 0,21 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 112 | 0,0 | 112 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  |  |  | 0,21 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 107 | 0,0 | 107 | 0,0 | 16 | 0,0 | 16 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 287 | 120 | 0,0 | 407 | 38 | 17 | 0,0 | 55 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 373 | 120 | 0,0 | 493 | 50 | 17 | 0,0 | 67 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 473 | 120 | 0,0 | 593 | 64 | 17 | 0,0 | 81 |
|  | 1,242 |  | 0,21 | Год | 205,0 | 5,7 | 2711 | 1390 | 0,0 | 4101 | 364 | 199 | 0,0 | 563 |
| ул. Фрунзе, 159 | 0,225 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 95 | 0,0 | 0,0 | 95 | 14 | 0,0 | 0,0 | 14 |
|  | 0,225 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 81 | 0,0 | 0,0 | 81 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 |
|  | 0,225 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 75 | 0,0 | 0,0 | 75 | 11 | 0,0 | 0,0 | 11 |
|  | 0,225 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 32 | 0,0 | 0,0 | 32 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,225 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 44 | 0,0 | 0,0 | 44 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,225 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 63 | 0,0 | 0,0 | 63 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 |
|  | 0,225 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 80 | 0,0 | 0,0 | 80 | 12 | 0,0 | 0,0 | 12 |
|  | 0,225 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 470 | 0 | 0,0 | 470 | 69 | 00 | 0,0 | 69 |
| ул. Гражданская, 22 | 0,112 | 0,0 | 0 | Январь | 31,0 | -7,8 | 46 | 0,0 | 0,0 | 46 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Февраль | 28,0 | -7,3 | 46 | 0,0 | 0,0 | 46 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Март | 31,0 | -1,9 | 46 | 0,0 | 0,0 | 46 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Апрель | 30,0 | 6,9 | 33 | 0,0 | 0,0 | 33 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 |
|  |  |  | 0 | Май | 31,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июнь | 30,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Июль | 31,0 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Август | 31,0 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 0 | Сентябрь | 30,0 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 0,112 |  | 0 | Октябрь | 31,0 | 5,7 | 33 | 0,0 | 0,0 | 33 | 4 | 0,0 | 0,0 | 4 |
|  | 0,112 |  | 0 | Ноябрь | 30,0 | -0,6 | 46 | 0,0 | 0,0 | 46 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Декабрь | 31,0 | -5,4 | 46 | 0,0 | 0,0 | 46 | 6 | 0,0 | 0,0 | 6 |
|  | 0,112 |  | 0 | Год | 205,0 | 5,7 | 296 | 0 | 0,0 | 296 | 38 | 00 | 0,0 | 38 |

Таблица 15. Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения при расчетных температурах наружного воздуха

| Адрес котельной | Расчетная нагрузка на отопление | Расчетная нагрузка на вентиляцию | Расчетная нагрузка QмахГВС | Расчетная нагрузка Qот+QмахГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч | Гкал/ч |
| Наименование теплоснабжающей организации |  |  |  |  |
| ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0 | 0 | 0,78 |
| ул. Кирова,22 | 2,48 | 0 | 1,0 | 3,48 |
| ул. Садовая,9 | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 |
| ул. Пухова,28 | 0,165 | 0 | 0 | 0,165 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0 | 0,02 | 0,29 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,5 | 0 | 0,07 | 0,57 |
| ул. Березовая,7 | 1,242 | 0 | 0,21 | 1,45 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,225 | 0 | 0 | 0,225 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 |

Таблица 16. Значения потребления тепловой энергии  за 2018г.

| Наименование потребителей | Потребление тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Ливенские тепловые сети Кот+БМк+Ду300+ГВС ЦТП |  |  | Всего |
| Жилой фонд, бюджет, прочие | 83876,755 |  |  |  |
| Собственное производство котельные предприятия | 13630,79 |  |  |  |
| Реализация | 83876,755 |  |  |  |

Таблица 17. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ТО в 2017-2018годах (образец)

| Показатели | Ед. изм. | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемой деятельности, в т.ч.: | тыс. руб. | 83508,78 | 91307,83 |
| 1.1. Услуги горячего водоснабжения | тыс. руб. | 11000,11 | 11724,24 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 85909,27 | 96613,24 |
| - Расходы на покупаемую тепловую энергию, (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 53490,88 | 64144,94 |
| - Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 11458,975 (2128,53.тыс. м3 * 5,3835 руб. /тыс. м3) | 12805,158 (2311,584 тыс. м3 * 5,5396 руб. /тыс. м3) |
| - Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе, и объем приобретения электрической энергии | тыс. руб. | 2340,99 (395,11тыс. кВт-ч * 5,92 руб./ кВт-ч) | 2368,778 (384,992 тыс. кВт-ч * 6,1528 руб./ кВт-ч) |
| - Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 41,36 | 31,61 |
| - Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 17,14 | 14,91 |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 10098,00 | 10299,24 |
| - Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3056,83 | 3117,05 |
| - Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1661,92 | 1573,19 |
| - Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 4,96 | 1,5 |
| - Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 6240,19 | 1427,04 |
| - Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | тыс. руб. | 6149,87 | 558,48 |
| - Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | тыс. руб. | - | - |
| - Расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на про ведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 70,29 | 148,21 |
| - Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | - | - |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | - | - |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации)), их переоценки | тыс. руб. | - | - |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | тыс. руб. | (- 2400,49) | (- 5305,41) |

Таблица 18. Существующие и перспективные тепловые нагрузки, Гкал/ч

| Наименование теплоисточника | Адрес котельной | 2018 |  |  | 2021 |  |  | 2026 |  |  | 2031 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего | СО | ГВС | Всего |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 0,78 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0 | 0,78 | 0,78 | 0 | 0,78 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 2,48 | 1, | 3,48 | 2,48 | 1, | 3,48 | 2,48 | 1, | 3,48 | 2,48 | 1, | 3,48 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0,12 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0,165 | 0 | 0,165 | 0,165 | 0 | 0,165 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,29 | 0,27 | 0,02 | 0,29 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 0,5 | 0,07 | 0,57 | 0,5 | 0,07 | 0,57 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 1,242 | 0,21 | 1,45 | 1,242 | 0,21 | 1,45 | 1,242 | 0,21 | 1,45 | 1,242 | 0,21 | 1,45 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 0,225 | 0 | 0,225 | 0,225 | 0 | 0,225 | 0,225 | 0 | 0,225 | 0,225 | 0 | 0,225 |
| МУП «Ливеснкие тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 0,112 | 0 | 0,112 | 0,112 | 0 | 0,112 | 0,112 | 0 | 0,112 | 0,112 | 0 | 0,112 |

Таблица 19. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Наличие бака-аккумулятора горячей воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3 |
| 1 | г. Ливны, ул. Заливенская,61 | нет |
| 2 | г. Ливны, ул. Кирова,22 | нет |
| 3 | г. Ливны, ул. Садовая,9 | нет |
| 4 | г. Ливны, ул. Пухова,28 | нет |
| 5 | г. Ливны, ул. Аникушкина,16 | нет |
| 6 | г. Ливны, ул. 2-я Стрелецкая,4а | нет |
| 7 | г. Ливны, ул. Березовая,7 | нет |
| 8 | г. Ливны, ул. Фрунзе,159 | нет |
| 9 | г. Ливны, ул. Гражданская,22 | нет |

Таблица 20. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и

аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды

| Адрес котельной | Установленная тепловая мощность | Суммарный фактический (расчетный) объем теплосетей | Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме | Необходимая аварийная подпитка теплосети | Расчетная производительность ВПУ | Фактическая производительность ВПУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | м3 | м3/ч | м3/ч | м3/ч | м3/ч |
| ул. Заливенская,61 | 1,0 | 18 | 0,045 | 0,36 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Кирова,22 | 4,82 | 184,22 | 0,46 | 3,68 | 1,3 | 1,3 |
| ул. Садовая,9 | 0,26 | 3 | 0,0075 | 0,06 | 0 | 0 |
| ул. Пухова,28 | 0,344 | 3,2 | 0,008 | 0,064 | 0 | 0 |
| ул. Аникушкина,16 | 0,432 | 5,21 | 0,013 | 0,104 | 0 | 0 |
| ул. 2-я Стрелецкая,4а | 0,86 | 47,85 | 0,12 | 0,96 | 0 | 0 |
| ул. Березовая,7 | 5,0 | 65,06 | 0,163 | 1,31 | 0,6 | 0,6 |
| ул. Фрунзе,159 | 0,26 | 5,2 | 0,013 | 0,104 | 0 | 0 |
| ул. Гражданская ,22 | 0,172 | 2,9 | 0,007 | 0,056 | 0 | 0 |

Таблица 21. Расчет перспективных расходов основного вида топлива для тепловых источников

| № | ТСО | Адрес котельной | Максимальный часовой расход, нм3/ч; кг/ч | Годовые расходы периодов, тыс. нм3; т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | зимний | летний | переходный |
|  | Топливо – природный газ 2030 год |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Заливенская,61 | 132 | 251 |  |  |
| 2 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Кирова,22 | 633,6 | 981 | 110 |  |
| 3 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Садовая,9 | 29,1 | 45 |  |  |
| 4 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Пухова,28 | 40,8 | 60 |  |  |
| 5 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Аникушкина,16 | 55,3 | 87 |  |  |
| 6 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. 2-я Стрелецкая,4а | 102,4 | 245 | 15 |  |
| 7 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Березовая,7 | 559 | 483 | 80 |  |
| 8 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Фрунзе,159 | 27,9 | 69 |  |  |
| 9 | МУП «Ливенские тепловые сети» | ул. Гражданская ,22 | 22 | 38 |  |  |

Перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции источников теплоснабжения на 2019 -2028г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия | Физические объемы |  | Объем финансирования по годам с НДС (руб.) |  |  |  |  |  | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | км, в двухтрубном исчислении | Всего объем финансирования с НДС (руб.) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2028гг |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) | Итого объем финансирования с НДС (руб.) |  |
| 1 | Реконструкция котельной по ул. Заливенская,61 г. Ливны | Установка БМК | 1,16 | 0,255 |  |  |  |  |  | 6 500 000 | В целях повышения энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |
| 2 | Реконструкция котельной по ул. Садовая, 9 г. Ливны | Установка БМК | 0,3 | 0,099 |  |  |  |  |  | 6 000 000 | энергоэффективности и энергосбережения, замены морально и физически изношенного оборудования |

Акты гидравлических испытаний тепловых сетей

Регресс означает обратное требование о возмещении предоставленной суммы денежных средств, предъявляемое одним лицом другому.